УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

города Горно-Алтайска

от 30.06.2014 г. № 51

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2028 годы.

Ульяновск, 2014

Содержание

Введение	8

Глава 1. Краткое описание.	14

Глава 2. Схема водоснабжения г. Горно-Алтайска.	16

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения г. Горно-Алтайска.	16

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения г. Горно-Алтайска и деление территории г. Горно-Алтайска на эксплуатационные зоны.	16

1.2 Описание территорий г. Горно-Алтайска, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	18

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	19

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	19

1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	49

2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.	49

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	49

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Горно-Алтайска.	52

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.	52

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	52

3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	54

3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города Горно-Алтайска.	55

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	55

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	57

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Горно-Алтайск.	57

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития г. Горно-Алтайска, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	58

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	59

3.9 Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	59

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами.	60

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	61

3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов).	62

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	63

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	64

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	64

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	64

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	65

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	66

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	66

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	67

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Горно-Алтайска  и их обоснование.	67

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	67

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	68

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	68

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	70

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	70

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	70

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	71

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	76

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	78

Глава 3 Схема водоотведения.	81

1. Существующее положение в сфере водоотведения г. Горно-Алтайск.	81

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории г. Горно-Алтайск и деление территории г. Горно-Алтайск на эксплуатационные зоны.	81

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	82

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	84

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	85

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	86

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	86

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	88

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	89

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения г. Горно-Алтайска.	89

2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.	89

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	89

2.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	90

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	90

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по г. Горно-Алтайска с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	91

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития г. Горно-Алтайска.	91

3. Прогноз объема сточных вод.	92

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	92

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	93

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	93

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	94

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	95

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	95

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	95

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	97

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	97

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	97

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	98

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Горно-Алтайска, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	99

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	100

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	101

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения.	101

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	103

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	103

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	103

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	104

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	108

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	109

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  на 2014-2028 годы разработана на основании следующих документов:

–Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

–Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

–технического задания, утверждённого мэром города Горно-Алтайска;

–Генерального плана муниципального образования «Города Горно-Алтайска».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

–основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

–прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком на 10 лет с учетом различных сценариев развития города;

–зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

–карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

–границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

–перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозабор;

- РЧВ;

- насосные станции.

2) Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- КНС;

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2028 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – Администрация города Горно-Алтайска.

Местонахождение объекта:

649000, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,18.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

–Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

–Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

–Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

–Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

–Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

–Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–Градостроительный кодекс Российской Федерации;

–Устав муниципального образования;

–Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

–Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

–СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

–СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

–СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003).

Цели схемы:

–развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г.;

–увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

–улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

–повышение качества питьевой воды;

–обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

–строительство и реконструкция водопроводных сооружений и площадок для их размещения;

–строительство и реконструкция водоводов и магистральных сетей;

–реконструкция канализационных сооружений, основных КНС и площадок для их размещения;

–снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2014-2018 гг.

- Реконструкция КОС города, с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сут., 2014-2017 г.г.;

- Реконструкция существующих коллекторов, 2014-2028 г.г.;

- Строительство новых коллекторов для подключения перспективной застройки, 2014-2028 г.г.;

- Строительство Катунского водозабора производительностью 20,6 тыс. м3/сут., 2014-2016 г.г.;

- Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный, протяженностью 1282 м, 2015 год;

- Капитальный ремонт наружных сетей водопровода  по ул. Чорос-Гуркина (от ул. Ленина до жилого  дома по ул. Чорос-Гуркина, 33), 2015г;

Второй этап 2019-2028 гг.

- Строительство линии термической сушки осадков сточных вод, 2020-2025г.г.

- Реконструкция существующих трубопроводов системы водоснабжения, 2014-2023 г.г.;

- Строительство трубопроводов для подключения перспективной застройки, 2014-2023 г.г.;

- Строительство станции очистки воды от Катунского водозабора, 2018-2019 г.г.;

- Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода, 2020-2025 г.г.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2.Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

3.Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

4.Улучшение экологической ситуации на территории города Горно-Алтайска.

5.Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития города Горно-Алтайска.

# Глава 1. Краткое описание.

Город Горно-Алтайск расположен в 280км от г. Барнаула, с которым связан автомобильной дорогой федерального значения. Ближайшая железнодорожная станция в 96км г.Бийск.

Город расположен в долине предгорья на слиянии небольших речек Майма и Улалушка. Отметки долины колеблются от 274 до 307 метров с общим уклоном на север. Основной геоморфологической структурой территории г.Горно-Алтайска является низкогорье Алтая, осложненное геоморфологической структурой II порядка - долиной р.Маймы и структурой III порядка - долиной реки Улалушки.

Низкогорье Алтая представлено системой гор, обрамляющих город со всех сторон, за исключением северо-запада, где имеется выход долины р.Маймы в долину р.Катуни. Рельеф эрозионный и эрозионно-денудационный.

Основные горы окрестностей г.Горно-Алтайска: на севере - г.Тугая (рис.2, отметка вершины 641 м), Иря (550 м), Колбашка (755 м), восточнее города - безымянные горы с отметками 427 м, 516 м, 713 м, 808 м, с южной стороны горы с отметками вершин 744 и 684 м, с юго-запада и запада - гора Комсомольская (427 м), горы с отметками вершин 761, 496 м и гора Ухтюба (549 м). Подошва склонов гор находится на отметках 310-312мв юго-восточной окраине города и постепенно понижается в северо-западном направлении до 264-266 м в северо-западной части города.

Сопряжение склонов гор с долиной р.Маймы от резко выраженного до плавного ввиду наличия делювиальных шлейфов и пролювиальных конусов выноса.

Склоны гор, в основном, спокойные, мягких очертаний, но осложнены логами и долинами ручьев. Крутизна склонов гор изменяется от 6°- 8° до 25 °- 30°. К подножию крутизна склонов обычно повышается, местами достигая 35-45°. Верхняя часть склонов гор (особенно привершинная часть) значительно более пологая. Вершины гор преимущественно сглаженные.

Горы и их склоны расчленяются долинами рек и ручьев, седловинами и логами. Врез долин рек от 200 до 480. Отметки седловин между горами ниже вершин гор на 50 - 200 м. На склонах гор местами отмечаются выходы коренных пород.

Долина р.Маймы представлена руслом, поймой, I и II надпойменными террасами. Долина р.Маймы протягивается с юго-востока на северо-запад. Ширина долины меняется от 500 до 900-1000 м (на участке впадения р.Улалушки и в северо-западной части города). В крайней северо-западной части территории города долина реки, зажатая между горами, резко сужается до 70 м. Склоны гор залесены, в границах застройки города преимущественно не покрыты лесом.

Среднегодовая температура воздуха 1,0. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0 - 170 дней.

Образование устойчивого снежного покрова приходится на 4 ноября, разрушение снежного покрова - 17 апреля. Высота снежного покрова средняя из наибольших высот за зиму - 60 см.

Среднегодовая сумма осадков равна795 мм. Среднемесячная относительная влажность воздуха зимой 78%, летом - 76%.

Преобладающими ветрами являются юго-восточные и южные. Средние наибольшие скорости ветра в январе 4,7 м/сек, наименьшие -1,6 м/сек.

Глубина промерзания грунтов зависит от метологического состава, рельефа, степени покрытия снеговым покровом. Нормативная глубина промерзания суглинков 1,8 м, супесей, песков мелких и пылеватых -2.2 м, песков гравелистых, крупных, средней крупности - 2,4 м, крупноблочных грунтов - 2,7м.

# Глава 2. Схема водоснабжения г. Горно-Алтайска.

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения г. Горно-Алтайска.

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения г. Горно-Алтайска и деление территории г. Горно-Алтайска на эксплуатационные зоны.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

–добыча воды;

–при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

–хранение воды в специальных резервуарах;

–подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения города Горно-Алтайска происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект указанных зон разработаны на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения города Горно-Алтайска являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Сеть водопровода г. Горно-Алтайска имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

–хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

–хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

–производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

–тушение пожаров;

–собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения г. Горно-Алтайска является расчет потребностей города в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

–в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

–в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

–в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения г. Горно-Алтайска представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей г. Горно-Алтайска, обслуживаемых ОАО «Водоканал», составляет 123,841 км.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздача потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления.

### 1.2 Описание территорий г. Горно-Алтайска, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Из общей площади муниципального жилого фонда оборудованного водопроводом - 63,5 %, канализации - 59,7 %., централизованным горячим водоснабжением - 32,5%. Индивидуальная застройка на 90% неблагоустроенная.

### 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения города Горно-Алтайска, можно выделить следующие зоны:

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения от городских водозаборов включающая в себя все сооружения подъема и очистки воды, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.

- Технологическая зона системы нецентрализованного водоснабжения  индивидуальной застройки.

### 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

В г. Горно-Алтайске существует несколько систем хозяйственно-питьевого водопровода, совмещенного с противопожарным и производственным. Источники водоснабжения - подземные воды.

Скважина Г 1/03 расположена в северной части города Горно-Алтайска, поселок «Афганский», в долине ручья Малинового. Пробурена ЗАО «Бурводстрой» в 2003 году. Устье скважины находится в подземном колодце глубиной 3,35м, оголовок герметизирован, приустьевое пространство зацементировано, скважина оборудована манометром и краном для отбора проб. Глубина скважины 160м. Напорные воды венд-нижнекембрийских известковых образований вскрыты на глубине 68-160 м  и представлены водами зоны экзогенной трещиноватости. Водовмещающие породы-известняки трещиноватые.

Водозаборная скважина эксплуатируется с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения улиц Демьянова, Высоцкого, Воинской Славы, Афганцев.

Защищенность  водоносного горизонта показана в таблице ниже.

Показатели санитарного состояния источника  водоснабжения

| № скважины | Защищенность ВГ | УГВ, м | Фактические размеры ЗСО | Источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1/03 | защищен | 7,0 28,2 | 30*30 | нет |

Зона санитарной охраны 1 пояса строгого режима имеет ограждение из колючей проволоки размерами 30*30м. Основные потенциальные источники загрязнения – селитебные постройки г. Горно-Алтайска.  В перспективе территория в пределах трех поясов ЗСО  будет использоваться в традиционном варианте, как селитебная зона города. Строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся возможными источниками загрязнения, не планируется.

Характеристика скважины

| № п\п | №скважины год бурения | Организация | Глубина, м | СУВ Пониж,м | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта, м | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г1/03 2003г | ЗАО «Бурводстрой» | 160 | 7,0 28,2 | 20,5 | 92 | известняки |

Водозаборная скважина Г3/2001   расположена в северной части города Горно-Алтайска. Вода из скважины поступает в металлический резервуар емкостью 12,5 м3, затем разводящую сеть водопровода ул. Гагарина, Терешковой, Савицкой. Водоносный комплекс, эксплуатируемый скважиной, приурочен к трещиноватым известнякам баратальской свиты, статический уровень вод 70 м,  надежно защищен мощной водоупорной кровлей, состоящей  из средне - позднеплейстоценовых глин мощностью 30м.

Основные потенциальные источники загрязнения –  селитебная зона города.  В перспективе территория в пределах трех поясов ЗСО  будет использоваться в традиционном варианте, как селитебная зона города. Строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся возможными источниками загрязнения, не планируется.

Скважина пробурена ЗАО «Бурводстрой»  в 2001 году. Устье скважины находится в колодце, оголовок герметизирован, скважина оборудована манометром    и  краном для отбора  проб. Глубина скважины 70 метров.

Характеристика скважины

| № п\п | №скважины год бурения | Организация | Глубина, м | СУВ Пониж,м | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта,м | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г3/2001 | ЗАО «Бурводстрой» | 70 | 70/73 | 6,3 | 55-100 | Известняки трещиноватые |

Скважина № Г24/90 расположена в южной части г.Горно-Алтайска, в районе пос. Заимка. и обеспечивает питьевой водой только население пос.Заимка. Пробурена Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» в 1990 году. Устье скважины находится в кирпичной наземной станции, оголовок герметизирован, скважина оборудована манометром    и  краном для отбора  водных проб. Глубина скважины 100 метров.

Показатели санитарного состояния источника  водоснабжения

| № скважины | Защищенность ВГ | УГВ, м | Фактические размеры ЗСО | Источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г 24/90 | защищен | 15/15 | 32*35 | Селитебная зона города |

Основные потенциальные источники загрязнения – садовые участки, жилые застройки частного сектора.  В перспективе территория в пределах трех поясов ЗСО  будет использоваться в традиционном варианте, как селитебная зона города. Строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся возможными источниками загрязнения, не планируется.

Характеристика скважины

| № п\п | № скважины год бурения | Организация | Глубина, м | СУВ Пониж,м | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта,м | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г 24/90 -1990г | Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» | 100 | 15/15 | 15 | 20-30 | Валунно-галечные отложения с суглинистым заполнителем. |

Каптаж Черемшанский   расположен в северо-восточной части  города (в районе пивзавода). Каптаж Малиновый – в южной части города, в Партизанском логу.  Эксплуатируются подземные воды водоносного горизонта четвертичных аллювиальных отложений.

Водозабор Черемшанский состоит из двух родников. В месте выхода родников на поверхность сооружены железобетонные колодцы. Вода из родников по водопроводным трубам поступает в водопроводные сети города.

Скважина по ул. Красногвардейская, 90 (ранее каптаж «Малиновый»). Одиночная водозаборная скважина без номера   расположена в южной части города в Партизанском логу, эксплуатируются подземные воды водоносного горизонта четвертичных аллювиальных отложений.

На роднике Малиновый ранее забор воды производился посредством каптажа. В 1992 году с целью улучшения качества воды и увеличения объема подачи воды населению, была  пробурена самоизливающаяся скважина глубиной 21м. дебитом 25м3/час. После запуска скважины  каптаж перестал функционировать. С периода 2000-2002г каптаж полностью забутили, т. к.   дебит скважины обеспечивал потребности микрорайона в воде, а качество воды по химическим, бактериологическим и органолептическим показателям из скважины было намного лучше, чем в роднике.

Вода из скважины по самотечным трубопроводам поступает в нижнюю часть южного района города напрямую к потребителям, в верхнюю зону этого района вода подается насосом ЭЦВ 6-10-80. Скважина бурилась Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой». Глубина скважины  21 м. Устье скважины находится в железобетонном колодце, оголовок герметизирован, скважина оборудована манометром    и  краном для отбора  проб.

Защищенность  водоносного горизонта показана в таблице ниже.

Показатели санитарного состояния источника  водоснабжения

| № скважины | Защищенность ВГ | УГВ, м | Фактические размеры ЗСО | Источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н. | защищен | +0,5м 6,5м | 280*110 | Селитебная зона города |

Зона санитарной охраны 1 пояса строгого режима огорожена по периметру. Размеры выдержаны.  Основные потенциальные источники загрязнения – селитебные постройки г. Горно-Алтайска.  В перспективе территория в пределах трех поясов ЗСО  будет использоваться в традиционном варианте, как селитебная зона города. Строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся возможными источниками загрязнения, не планируется.

Характеристика скважины

| № п\п | №скважины год бурения | Организация | Глубина, м | СУВ Пониж,м | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта, м | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б/н 1992г | Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» | 21 | +0,5 6,5 м | 25 | 21 | Галечники вал. |

Водозабор в районе ОПХ расположен в юго-восточной окраине г. Горно-Алтайска, имеет 4 скважины. Ранее скважины состояли на обслуживании ОПХ “Горно-Алтайское”, с 17.06.99г. переданы на баланс ГУП “Водоканал”. Устья скважин находятся в колодцах, оголовки герметизированы, скважины оборудованы манометрами    и  кранами  для отбора  проб.

Показатели санитарного состояния источника  водоснабжения

| № скважины | Глубина скв | Защищенность ВГ | УГВ, м | Фактические размеры ЗСО | Источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г 19/79 | 70 | защищен | 20/8 | 36*16 | Сады питомника |
| 32(32/73) | 70 | Условно защищен | 0/28 | 22*30 | Сады питомника |
| Г4/80 | 41 | Условно защищен | 9/6 | 22*30 | Сады питомника |

Основные потенциальные источники загрязнения – сады ОПХ «Горно-Алтайское».   В перспективе территория в пределах трех поясов ЗСО  будет использоваться в традиционном варианте, как земельные угодья ОПХ «Горно-Алтайское» и частично, как селитебная зона города. Строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся возможными источниками загрязнения, не планируется.

Характеристика скважин

| № п\п | №скважины год бурения | Организация | Глубина, м | СУВ Пониж,м | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта,м | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г 19/79-1979 | Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» | 70 | 20/8 | 8 | 40-150 | Туфы и известняки |
|  | 32(32/73)- 1973 | Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» | 70 | 0/28 | 12 | 10-67 | сланцы |
|  | Г4/80-1980 | Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» | 41 | 9/6 | 12 | 5-41 | сланцы |

Водозаборное сооружение представлено одиночной скважиной Г 16/06, в 7 метрах от нее находится скважина Г 4/80, которая в настоящее время законсервирована. Севернее скважины Г16/06 в 10 метрах находится распределительный колодец, в 7 метрах – павильон с аппаратурой.

Устье  скважины обустроено в колодце, выполненном из железобетонных колец  глубиной 2,25 м и диаметром 1,1 м. Стены колодца побелены, имеется металлическая лестница, колодец закрывается металлическим люком на замок. Оголовок скважины расположен на дне колодца, на высоте 0,7 м от основания. Оголовок герметизирован. Приборы водоучета и измерительная  аппаратура имеются. Пьезометрическая трубка для замеров уровня воды и  манометр установлен. Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-6-10-140, установленным на глубине 45м, Эксплуатация водозабора осуществляется в автоматическом режиме, ежедневно. Вода подается непосредственно в сеть через накопительно – распределительную емкость объемом 35м3.

Скважина расположена на земельном участке, находящемся в собственности ОАО «Водоканал», Площадь участка водозабора составляет 605 кв.м. кадастровый номер 04:11:02 02 70:0040. категория земель - земли населенных пунктов.

Показатели санитарного состояния источника  водоснабжения

| № скважины | Глубина скв | Защищенность ВГ | УГВ, м | Фактические размеры ЗСО | Источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г 16/06 | 50 | защищен | 2/7,8 | 36*16 | Сады питомника |

Основные потенциальные источники загрязнения – сады ОПХ «Горно-Алтайское».   В перспективе территория в пределах трех поясов ЗСО  будет использоваться в традиционном варианте, как земельные угодья ОПХ «Горно-Алтайское» и частично, как селитебная зона города. Строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся возможными источниками загрязнения, не планируется.

Характеристика скважины

| № п\п | №скважины год бурения | Организация | Глубина, м | СУВ Пониж,м | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта,м | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г 16/06 | ЗАО «Бурводстрой» | 50 | 7,8/2 | 82,5 | 29,5-50 | Сланцы окварцованные |

Водозаборный участок «Пекарский лог» представлен двумя скважинами, расположенными в 15 метрах друг от друга. Севернее скважины Г11/09 в 15 метрах находится распределительный колодец, в 14 метрах юго-восточнее – павильон с аппаратурой. Водозаборные скважины Г11/09 и Г12/09 пробурены в 2009 г. ныне ЗАО «Бурводопроводстрой» по проекту, разработанному без проведения разведочных работ и подсчета запасов подземных вод. Введены в эксплуатацию в 2010 году (распоряжение администрации г. Горно-Алтайска о вводе в эксплуатацию от 13.04.2010г). Глубина скважин 80 метров.

Обе скважины обустроены в колодцах, представленных бетонными кольцами глубиной 2,7м и диаметром 1,1 м. Стены колодцев побелены, имеется металлическая лестница, колодцы закрываются металлическими люками на замок. Оголовки скважин расположены на дне колодцев, на высоте 0,4 м от основания. Оголовки герметизированы. Приборы водоучета и измерительная аппаратура имеются. Пьезометрические трубки для замеров уровня воды, манометры установлены на обеих скважинах. Расходомер размещен в распределительном колодце. Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ-6-10-140, установленными на глубине 60м,

Подземные воды, каптируемые скважинами, относятся к защищенным, в кровле водоносной зоны залегают водонепроницаемые глины с обломками пород. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 2.2.1.1., граница первого пояса при использовании защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от крайних скважин. На данном водозаборе зона санитарной охраны строгого режима огорожена забором из металлической сетки высотой 1,7 м, на расстоянии 30 м от скважин. Со стороны ручья минимальное расстояние до скважин равняется 25м, на что предприятием получено согласование Управления Роспотребнадзора по РА. Имеются ворота, закрывающиеся на замок. Обе скважины расположены на насыпном валу, высотой 2,5м, Площадка водозабора спланирована. На территории ЗСО строгого режима нет объектов, загрязняющих подземные воды. В санитарно-эпидемиологическом отношении состояние территории зоны строго режима удовлетворительное.

Основные гидрогеологические параметры водозабора

| № скв | Глубина скважины, м | Эксплуатационный водоносный комплекс (интервал), м | Вскрытая мощность ВГ, м | Стат(дин) уровень/понижение | Дебит л/сек | Удельный дебит, л/сек | Интервал установки фмльтра(м), тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г11/09 | 80, склон | ВЗ, приуроченная к известнякам Є1mn (23-80) | 57,0 | 5(5,7) 16 | 5,0 | 0,45 | 49,9-74,9 щелевой |
| Г12/09 | 80, склон | ВЗ, приуроченная к известнякам Є1mn (23-80) | 57,0 | 5(5,7) 16 | 5,0 | 0,45 | 41-88 щелевой |

Эксплуатация водозабора осуществляется в автоматическом режиме, ежедневно. Вода подается непосредственно в сеть через накопительно – распределительную емкость объемом 35м3.

Характеристика режима эксплуатации подземных вод
на водозаборе «Заинка -2»

| №скв. | УГВ, м док. / факт.* | ДУВ, м | Понижение, м | Дебит, м3/час | Дебит, м3/сут. | Планируемое водопотребление в 2012г.**, м3/сут. | Планируемое водопотребление в 2012 г.**, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н/2010 | 7,0/4,25* | 9,0 | 2,0 | 6 | 144 | 16,9 | 6169 |

Характеристика качественного состава воды дана на основании протоколов анализов подземных вод из скважин. Исследования проводились в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай». Качественный состав воды в скважинах исследовался по трем блокам: общий химический состав, микробиологический состав, радиационная безопасность.

По химическому составу эксплуатируемые подземные воды пресные (минерализация 0,44-0,46 г/дм3), гидрокарбонатные  со смешанным катионным составом, умеренно жесткие  (жесткость 4,4-4,6 мг-экв./дм3), нейтральные (pH 6.5-7.4).

Содержание основных антропогенных загрязнителей – солей аммония, нитритов, нефтепродуктов – в подземных водах ниже предела обнаружения. Концентрации нитратов составляют 3,5-8 мг/дм3.

Концентрации тяжелых металлов (железо, мышьяк, молибден, марганец, медь, свинец, кадмий, ртуть, цинк), пестицидов (ДДТ и ГХЦГ) ниже предела обнаружения.

Водозаборная скважина №83/80 (8/80)   находится на восточной окраине города Горно-Алтайска ( пос. Сарат). Защищенность  водоносного горизонта показана в таблице ниже.

Показатели санитарного состояния источника  водоснабжения

| № скважины | рельеф | Защищенность ВГ | УГВ, м, | Фактические размеры ЗСО | Источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №83/80 (8/80) | Приводораздельная часть склона, левый борт р. Улалушка. | незащищен | 9,0 | 33*40 | Сады питомника |

Основные потенциальные источники загрязнения – сады ОПХ «Горно-Алтайское», расположенные выше по склону и жилые усадьбы пос. Сарат, расположенные в 50-100 метрах от скважины.  В перспективе территория в пределах трех поясов ЗСО  будет использоваться в традиционном варианте, как земельные угодья ОПХ «Горно-Алтайское» и частично,как селитебная зона города. Строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся возможными источниками загрязнения, не планируется.

Скважина № 83/80(8/80) пробурена Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» в 1980 году. Устье скважины находится в колодце, оголовок герметизирован, скважина оборудована манометром    и  краном для отбора  проб. Глубина скважины 70 метров.

Характеристика скважины

| № п\п | №скважины год бурения | Организация | Глубина, м | СУВ Пониж,м | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта,м | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №83/80(8/80) -1980г | Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» | 70 | 9,0/28 | 8 | 10-70 | Сланцы песчано-глинистые |

Одиночная водозаборная скважина Г 2/79 (ул. Промышленная)    расположена в черте г. Горно-Алтайска. Защищенность  водоносного горизонта показана в таблице ниже.

Показатели санитарного состояния источника  водоснабжения

| № скважины | рельеф | Защищенность ВГ | УГВ, м | Фактические размеры ЗСО | Источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г 2/79 | склон | защищен | 40 | 35*35 | Садовые участки |

Основные потенциальные источники загрязнения – садовые участки, расположенные выше по склону.  В перспективе территория в пределах трех поясов ЗСО  будет использоваться в традиционном варианте, как селитебная зона города. Строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся возможными источниками загрязнения, не планируется.

Скважина Г 2/79, ул. Промышленная, 57 , (новый адрес: в 46 метрах на юг от дома по ул. Промышленная-59)  расположена в северо-западной части г. Горно-Алтайска, в  левой прибортововой части р. Майма. Пробурена Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» в 1979 году. Устье скважины находится в кирпичной наземной станции, оголовок герметизирован, скважина оборудована манометром    и  краном для отбора  водных проб. Глубина скважины 150 метров.

Характеристика скважины

| № п\п | №скважины год бурения | Организация | Глубина, м | СУВ Пониж,м | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта,м | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г 2/79 -1979г | Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» | 150 | 40/36 | 8 | 40-150 | Туфы и известняки |

Одиночные водозаборные скважины  32/78, Г 4/99, Г 2/99, Г 6/86, Г 2/96   расположены в черте г. Горно-Алтайска. Защищенность  водоносных горизонтов показана в таблице ниже.

Показатели санитарного состояния источников водоснабжения

| № скважины | рельеф | Защищенность ВГ | УГВ, м | Фактические размеры ЗСО | Источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32/78 | Пойма | Условно защищен | 8 | 35*40 | Селитебная зона (СЗ) |
| Г 4/99 | Склон | Защищен | 13 | 5*10 | СЗ, дорога |
| Г 2/99 | Пойма | Недостаточно защищен | 1,1 | 60*60 | СЗ |
| Г 6/86 | Склон | Защищен | 53 | 45*55 | СЗ, сады |
| Г 2/96 | Склон | Защищен | 8 | 45*55 | СЗ, сады |

Основные потенциальные источники загрязнения – селитебная зона города  и автодороги. В перспективе территория в пределах трех поясов ЗСО  будет использоваться в традиционном варианте, как селитебная зона города. Строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся возможными источниками загрязнения, не планируется.

Скважина № 32/78 ул. Барнаульская, (новый адрес: ул. Шишкова, 41) расположена на северо-восточной окраине  г. Горно-Алтайска, пробурена Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» в 1978 году, в 1999 году скважина была отремонтирована ЗАО «Бурводстрой». Устье скважины находится в колодце, оголовок герметизирован, скважина оборудована манометром    и  краном для отбора  проб. Глубина скважины 40 метров.

Водозаборная скважина Г 4/99  ул. Майская (у ж\дома №11)  -  новый адрес: граничит с земельным участком с западной стороны по ул. Майская, 13.  Месторасположение скважины на южной окраине г. Горно-Алтайска, пробурена в 1999г. ЗАО «Бурводстрой». Устье скважины находится в колодце, оголовок герметизирован, скважина оборудована манометром    и  краном для отбора  проб. Глубина скважины 25 метров.

Водозаборная скважина Г 2/99 , ул. Шоссейная, 24 -  новый адрес: в районе вертолетной площадки, южнее дома по пер. Федорова,12 на расстоянии 43 метров. Скважина расположена  в центральной части г. Горно-Алтайска, пробурена в 1999г. ЗАО «Бурводстрой». Устье скважины находится в колодце, оголовок герметизирован, скважина оборудована манометром    и  краном для отбора  проб. Глубина скважины 69 метров.

Водозаборные скважины  Г 6/86 и Г 2/96   по ул. Чкалова,35, пер. Ягодный,1 -  по новому  адресу: между домами по ул. Чкалова-37 и пер. Ягодным-1. Скважины расположены   в северной части г. Горно-Алтайска.        Пробурены соответственно  в 1986 г. Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» и в 1996г  ЗАО «Бурводстрой». Устья скважин находятся в колодцах, оголовки  герметизированы, скважины оборудованы манометрами    и  кранами  для отбора  проб. Глубина скважины Г6/86 – 100м, скважины Г2/96 - 82 м.

Характеристика скважин

| № п\п | №скважины год бурения | Организация | Глубина, м | СУВ Пониж,м | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта,м | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32/78 | Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» | 40 | 8/3 | 10 | 9-40 | сланцы |
| 2 | Г4/99 | ЗАО «Бурводстрой». | 25 | 13/4,2 | 8 | 13-25 | известняки |
| 3 | Г2/99 | ЗАО «Бурводстрой». | 69 | 1,1/22,1 | 42 | 13-69 | порфириты |
| 4 | Г 6/86 | Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» | 100 | 53/10 | 9 | 60-100 | известняки |
| 5 | Г2/96 | ЗАО «Бурводстрой» | 82 | 8/32 | 20,5 | 30-82 | известняки |

Одиночные водозаборные скважины  С16/91 и  №5/71   расположены в черте г. Горно-Алтайска. Защищенность  водоносных горизонтов показана в таблице ниже.

Показатели санитарного состояния источников водоснабжения

| № скважины | местоположение | Защищенность ВГ | Фактические размеры ЗСО | Источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С 16/91 | ул.Черноплодная | Условно защищен | 45*48 | Селитебная зона (СЗ) дорога |

Основные потенциальные источники загрязнения – селитебная зона города  и автодороги. В перспективе территория в пределах трех поясов ЗСО  будет использоваться в традиционном варианте, как селитебная зона города. Строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся возможными источниками загрязнения, не планируется.

Скважина  С16/91 расположена по ул. Черноплодная, 3   в южной части г. Горно-Алтайска. Пробурена Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» в 1991 году. Устье скважины находится в кирпичной наземной станции, оголовок герметизирован, скважина оборудована манометром    и  краном для отбора  проб. Глубина скважины 40 метров.

Характеристика скважин

| № п\п | №скважины год бурения | Организация | Глубина, м | УГВ Пониж. | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С16/91-1991 | Трест «Алтайвод строй" | 40 | 17/13 | 10 | 19,8 | известняки |

Водозабор острова «Трактовый»  расположен в северо-западной части  города в пойменной части р.Майма. Скважины 1-3 расположены в юго-восточной части острова Трактовый, скважина 8/1 – на левом берегу р.Майма.

Водозабором эксплуатируется водоносный комплекс четвертичных аллювиальных отложений  и зоны трещиноватости пород баратальской свиты. Скважина  № 8/1 пробурена в 1991 году. В 1993-1994 гг. пробурены еще 3  скважины  на острове  -  № 1/(3/93), № 2(392-д), № 3 (Г 12/94). В настоящее время эксплуатируются 4 скважины  (№ 8/1, №1,  №2, №3). Устья скважин расположены в железобетонных колодцах, оголовки герметизированы. Скважины оборудованы манометрами и кранами для отбора проб. Водозабор имеет ЗСО, огороженную по периметру.

Характеристика скважин   водозабора острова «Трактовый»

| № п\п | №скважины год бурения | Организация | Глубина, м | УГВ пониж | Дебит,м3\час | Мощность водоносного горизонта | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/93-1993 | АО «Бурводстрой» | 27 | 2/9 | 72 | 27 | Галечники, сланцы |
| 2 | 362Д-1994 | Алтайская ГГэкспедиция | 30 | 2,5/11,5 | 28,8 | 30 | Галечники, сланцы |
| 3 | 8/1- 1991 | Горно-Алтайская ПМК треста «Горноалтайскводстрой» | 39 | 3/29 | 50 | 39 | известняк |
| 4 | Г12/94-1994 | АО «Бурводстрой» | 28 | 5/8 | 54 | 28 | Галечники, сланцы |

Улалинский водозабор находится в восточной части города Горно-Алтайска, в орографическом плане в долине р. Улалы, правого притока р. Маймы. По генезису месторождение инфильтрационное. Участок водозабора находится непосредственно у русла реки, в водоохранной зоне.

В санитарно-топографическом плане участок водозабора находится выше городских застроек, но ниже селитебной зоны с. Алферове.

Участок месторождения разведывался в 1961-95 г.г. Разведанные запасы подземных вод по сумме категорий A+Bi+Ci составляют 16.177 тыс.м /сутки. Эксплуатация месторождения начата в 1979 г.

Водопользователем представлены паспорта скважин 139-Д, 1/92, 2/91, Г1/95; результаты химических анализов по 2 скважинам и лимиты водопотребления на 2005 г.

Водозабор эксплуатируется ОАО «Водоканал», который обеспечивает подземными водами г. Горно-Алтайск для хозяйственно-питьевых и производственных целей. Водозабор состоит из 4 эксплуатационных скважин. Как правило, работают две скважины, две другие в резерве.

Водозабором каптируется водоносная зона венд-кембрийских доломитоизвестняковых образований (V-Cies, эсконгинская свита).

По защищенности подземные воды Улалинского водозабора можно считать условно защищенные (в кровле водоносной зоны скв. 1/92, Г2/92, П/95 нет слабопроницаемых пород, зона аэрации 25-75 м); в скв. 139-Д, 116-Д - в кровле водоносной зоны глины с обломками мощностью до 34.5 м).

Качество подземных вод на водозаборе контролируется ЦСЭН по Республике Алтай. По составу эксплуатируемые воды гидрокарбонатные, кальциевые, умеренно жесткие и жесткие (4.4-6.7.мг.экв/дм ), минерализация колеблется от 0.39 до 0.59 г/дм3. Компоненты азотной группы, как правило, имеют незначительное содержание, вполне допустимое нормативами. Но настораживает такой факт: в последнее время (2003- 2004 г.г.) увеличились содержания нитратов с 1.5 до 3.8 мг/дм3 до 3.7-16.3 мг/дм3 и аммония - с 0.005 до 0.16-0.29 мг/дм . Скорее всего, это связано с произошедшим на территории республики землетрясением и сопровождающими его афтершоками. Об этом же свидетельствуют и некоторые кратковременные изменения в катионном составе подземных вод. В октябре 2003 г. наблюдались повышенные содержания натрия и калия (с 12.9 до 47.15 мг/дм3) и пониженное значение магния (с 15.8 до 6.1 мг/дм3) и кальция (с 109.2 до 99.2 мг/дм3) относительно прошлых лет. В 2004 г. содержания магния и кальция пришли к прежнему (фоновому) уровню, а концентрации натрия и калия остаются повышенными.

Режимные наблюдения за гидродинамическим уровнем на месторождении систематически осуществляются с 1995 г. на 3-х скважинах (№№ 2,3 и контрольная). Наиболее репрезентативный ряд наблюдений имеется по скважине № 3 (1996-2005 г.г.), менее представительны скважина № 2 (2000-2005 г.г.). Начиная с 1996 г. в скважине № 3 устанавливается понижение уровенной поверхности подземных вод, что связано с увеличением водоотбора из эксплуатационных скважин. Величина среднегодового уровня с 37.8 м в 1996 г. снизилась до 42.8 м в 1999 г. С установлением максимального водоотбора, оговоренного в лицензии ГУП «Водоканал» в 2000 г. уровень вод стал повышаться (рис.1). Однако с 2002 г. СУВ на месторождении вновь стал падать и в 2004 г. составил 39.45 м (при вариациях от 36 до 41 м), что ниже допустимого. Так как водоотбор на месторождении в последние годы не увеличился (в 2004 г. он составил 2,2 тыс.м3 /суки), падение уровня, видимо, связано с подготовкой Чуйского землетрясения и продолжающимися в 2004 г. афтершоковыми событиями.

На участке месторождения имеются ЗСО. В 1999 г. кончился срок амортизации водозабора, необходимо провести комплекс работ по переоценке эксплуатационных запасов месторождения.

Майминский водозабор эксплуатирует одноименное месторождение. Он расположен в юго-восточной части г. Горно-Алтайска и в орографическом плане находится в долине р. Маймы на левом берегу, в водоохранной зоне.

В санаторно-топографическом плане водозабор находится выше города.

Участок месторождения разведывался в 1970-1991 г.г., по нему утверждены запасы по категориям A+B+Cj+C: в количестве 67.994 тыс.м /сутки. Эксплуатация месторождения начата в 1974 году.

Водозабор эксплуатируется ОАО «Водоканал», которое обеспечивает подземными водами г. Горно-Алтайск для хозяйственно-питъевых и производственных целей Водозабор стоит из 7 скважин, ежемесячно работает 6 скважин, одна в резерве. Участок Майминского водозабора представлен линейным рядом скважин расположенных вдоль реки Маймы, восполнение запасов подземных вод происходит за счет инфильтрации поверхностных вод в р. Майма.

Водозабором каптируется водоносный комплекс верхнечетвертичных аллювиальных отложений и зона трещиноватости венд-кембрийскнх образований эсконгинской свиты (V-Cies) (по старой легенде баратальские отложения)

По защищенности подземные воды водозабора относятся к незащищенным, так как в кровле водоносного комплекса находятся проницаемые породы зоны аэраций.

Качество вод на Майминском водозаборе контролируется в последние годы ОАО «Водоканал», ранее контролировались ЦСЭН по Республике Алтай.

По составу эксплуатируемые воды гидрокарбонатные, кальциевые, умеренно жесткие (3-5.5. мг-экв дм3), нейтральные и слабощелочные (pH 7-8.8), минерализация колеблется от 0.33 до 0.49 г/дм3. Компоненты азотной группы, как правило, имеют незначительное содержание, вполне допустимое нормативами Тенденции в изменении качества вод за период с 1996 по 2004 г.г. характеризуют, в первую очередь, увеличение антропогенного прессинга на подземные воды. Это выражается в незначительном увеличении содержаний нитратов с 1.4 до 2,7 мг/дм3 до 8.0-12,8 мг/дм3 За тот же период зафиксировано и уменьшение минерализации с 0,41 до 0,33-0,37 г/дм3 Скорее всего, изменения в качестве подземных вод обусловлены гидродинамическим режимом водоносного горизонта и интенсивной эксплуатацией водозабора в течение 30 лет. В частности, с 1980 г. в связи с кольманацией русловых отложений заметно ухудшилось питание водоносного комплекса, приведшее к развитию депрессии в сторону коренного борта долины. Это привело к увеличению в питании месторождения доли атмосферных осадков, а значит, и к увеличению антропогенного воздействия. Результатом вышеизложенного явилось изменение качества подземных вод месторождения: увеличилось содержание нитратов, уменьшилась минерализация, возросла окисляемость вод.

Технические характеристики источников водоснабжения представлены в таблицах 1.4.1.1. и 1.4.1.2

Таблица 1.4.1.1.

| № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улалинский водозабор, пер. Совхозный, 24 | Скважина № 1 (1/92) | 1992 | 0,96 | 62 | 75Х145 |
|  |  | Скважина № 2 (Г1/95) | 1995 | 1,68 | 77 |  |
|  |  | Скважина № 3 (139-Д) | 1981 | 0,3 | 90,8 |  |
|  |  | Скважина № 4 (Г2/91) | 1991 | 0,888 | 85 |  |
| 2 | Майминский водозабор, ул. Ленина, 259 | Скважина № 1 (5729/1) | 1970 | 1,464 | 40 | 30Х40 |
|  |  | Скважина № 2 (6-Д) | 1976 | 0,648 | 29,9 | 30Х40 |
|  |  | Скважина № 3 (5755/2) | 1970 | 0,48 | 60 | 30Х40 |
|  |  | Скважина № 4 (34/75) | 1976 | 1,296 | 50,5 | 30Х40 |
|  |  | Скважина № 5 (Г19/91) | 1991 | 0,24 | 51 | 30Х40 |
|  |  | Скважина № 6 (Г20/91) | 1991 | 0,264 | 50 | 30Х40 |
| 3 | Водозабор острова "Трактовый", остров Трактовый (С-З часть города в пойменной части р. Майма) | Скважина № 1 (3/93) | 1993 | 1,728 | 27 | 60Х180 |
|  |  | Скважина № 2 (362Д) | 1994 | 0,691 | 30 |  |
|  |  | Скважина № 3 (Г12/94) | 1994 | 1,296 | 28 |  |
|  |  | Скважина № 8/1 | 1991 | 1,2 | 39 | 35Х35 |
|  |  | Скважина № 8 (5706) | 1970 | 0,672 | 24 | 35Х35 |
| 4 | Каптаж "Малиновый", ул. Красногвардейская, 90 | Скважина "Малиновый" | 1992 | 0,6 | 40 | 100Х100 |
| 5 | Скважина № с16/91 "Черноплодная", ул. Черноплодная, 3 | Скважина № с16/91 | 1991 | 0,24 | 40 | 32,5Х42 |
| 6 | Скважина № Г2/99 "Вертолетная площадка", ул. Шоссейная, 24 | Скважина № Г2/99 | 1999 | 1,008 | 69 | 60Х60 |
| 7 | Скважина № Г32/78 "Солнечная", ул. Шишкова, 41 | Скважина № Г32/78 | 1978 | 0,24 | 40 | 40Х35 |
| 8 | Водозабор "ОПХ-1", пересечение ул. Плодовоягодная и ул. Социалистическая, в 76м от отдельно стоящего дома на северо-восток по ручью | Скважина № Г4/80 | 1980 | 0,288 | 41 | 18,2Х30 |
|  |  | Скважина № Г16/06 | 2006 | 1,98 | 50 |  |
|  | Водозабор "ОПХ-2", в 1610 м на восток от пересечения ул. Плодовоягодная и ул. Социалистическая, в 8 м на юг от дороги , в 8 м на север от склада | Скважина № 32 | 1973 | 0,288 | 70 | 22Х30 |
|  |  | Скважина № Г19/79 | 1979 | 0,24 | 70 |  |
| 9 | Скважина № Г2/79 "Промышленная", ул. Промышленная, (район жилого дома № 37) | Скважина № Г2/79 | 1979 | 0,192 | 150 | 30Х35 |
| 10 | Скважина № Г4/99 "Майская", ул. Майская, (у жилого дома № 11) | Скважина № Г4/99 | 1999 | 0,192 | 25 | 5Х9 |
| 11 | Скважины "Чкалова", ул. Чкалова, 35, пер. Ягодный, 1 | Скважина № Г6/86 | 1986 | 0,16 | 100 | 53Х45 |
|  |  | Скважина № Г2/96 | 1996 | 0,492 | 82 |  |
| 12 | Скважина № Г24/90 "Заимка", в 50 м Ю-В от склада для сушки лекарственнхы трав ООО "Дары Алтая" | Скважина № Г24/90 | 1990 | 0,36 | 30 | 32Х35 |
| 3 | Скважина № Г3/2001 "Гагарина", ул. Гагарина - ул. Савицкой | Скважина № Г3/2001 | 2001 | 0,96 | 100 | 15Х17,5 |
| 14 | Скважина № Г83/80 "Сарат", п. Сарат, в 4,2 км на Ю-В от слияния рек | Скважина № Г83/80 | 1980 | 0,192 | 70 | 33Х40 |
| 15 | Скважина № Г1/03 "Афганская", ул. Афганская, 15 | Скважина № Г1/03 | 2003 | 0,492 | 160 | 30Х40 |
| 16 | Скважина № Г17/07 "Заимка-2", пер. Школьный, 2/1 | Скважина № Г17/07 | 2007 | 0,72 | 80 | R=30 |
| 17 | Каптаж "Черемшанский", ул. Кирова, 2 | Самоизливающаяся скважина № Г19/92 | 1992 | 0,36 | 35 | 122Х95 |
| 18 | Скважина "Пекарский лог", ул. Снежная, 8а | Скважина Г11/09 | 2009 | 0,432 | 80 | R=30 |
|  |  | Скважина Г12/09 | 2009 | 0,432 | 80 |  |

Таблица 1.4.1.2

| № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
|  |  |  |  |  | сут. |  |
| 1 | Скважина № 1 (1/92), пер. Совхозный, 24 | 2 Х 1000; 1Х50; 1Х12,5; 2Х25; 22Х16 | ЭЦВ 12-160-140 | 160 | 100 | 90 |
| 2 | Скважина № 2 (Г1/95), пер. Совхозный, 24 |  | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 160 | 65 |
| 3 | Скважина № 3 (139-Д), пер. Совхозный, 24 |  | ЭЦВ 12-160-140 | 160 | 100 | 90 |
| 4 | Скважина № 4 (Г2/91), пер. Совхозный, 24 |  | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 160 | 65 |
| 5 | Скважина № 1 (5729/1), ул. Ленина, 259 |  | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| 6 | Скважина № 2 (6-Д), ул. Ленина, 259 |  | ЭЦВ 10-65-90 | 65 | 90 | 27 |
| 7 | Скважина № 3 (5755/2), ул. Ленина, 259 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 8 | Скважина № 4 (34/75), ул. Ленина, 259 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 9 | Скважина № 5 (Г19/91), ул. Ленина, 259 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 10 | Скважина № 6 (Г20/91), ул. Ленина, 259 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 11 | Скважина "Малиновый", ул. Красногвардейская, 90 | 1Х35 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 12 | Скважина № с16/91, ул. Черноплодная, 3 | 1Х10 | ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 |
| 13 | Скважина № Г2/99, ул. Шоссейная, 24 | - | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 |
| 14 | Скважина № Г32/78, ул. Шишкова, 41 | 1Х25; 1Х35 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| 15 | Скважина № Г4/80, пересечение ул. Плодовоягодная и ул. Социалистическая, в 76м от отдельно стоящего дома на северо-восток по ручью | 1Х10; 1Х40 | ЭЦВ 6-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 |
| 16 | Скважина № 32, в 1610 м на восток от пересечения ул. Плодовоягодная и ул. Социалистическая, в 8 м на юг от дороги , в 8 м на север от склада |  | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 17 | Скважина № Г19/79, в 1610 м на восток от пересечения ул. Плодовоягодная и ул. Социалистическая, в 8 м на юг от дороги , в 8 м на север от склада |  | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 |
| 18 | Скважина № Г16/06, пересечение ул. Плодовоягодная и ул. Социалистическая, в 76м от отдельно стоящего дома на северо-восток по ручью | 2Х16; 1Х50 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |
| 19 | Скважина № Г2/79, ул. Промышленная, (район жилого дома № 37) | 1Х50 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 20 | Скважина № Г4/99, ул. Майская, (у жилого дома № 11) | 1Х20 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 21 | Скважина № Г6/86, ул. Чкалова, 35, пер. Ягодный, 1 | 1Х30 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 |
| 22 | Скважина № Г2/96, ул. Чкалова, 35, пер. Ягодный, 1 |  | ЭЦВ 6-6,3-110 | 6,3 | 110 | 4,5 |
| 23 | Скважина № Г24/90, в 50 м Ю-В от склада для сушки лекарственнхы трав ООО "Дары Алтая" | 3Х16 1Х12 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 24 | Скважина № Г3/2001 ул. Гагарина - ул. Савицкой | 1Х12,5 | ЭЦВ 5,5-3-110 | 3 | 110 | 3 |
| 25 | Скважина № Г83/80, п. Сарат, в 4,2 км на Ю-В от слияния рек | 1Х9 | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 |
| 26 | Скважина № Г1/03, ул. Афганская, 15 | 1Х25 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 27 | Скважина № Г17/07, пер. Школьный, 2/1 | 4Х25 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 |
| 28 | Скважина Г11/09, ул. Снежная, 8а | 1Х35 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| 29 | Скважина Г12/09, ул. Снежная, 8а |  | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| 30 | Скважина № 1 (3/93), остров Трактовый | - | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 31 | Скважина № 2 (362Д), остров Трактовый | - | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 32 | Скважина № 3 (Г12/94), остров Трактовый | - | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 33 | Скважина № 8/1, остров Трактовый | - | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 34 | Скважина № 8 (5706), остров Трактовый | - | ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В настоящее время сооружения очистки и подготовки воды на территории города Горно-Алтайска отсутствуют. Вода подаваемая потребителям полностью соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая  вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Технические характеристики насосных станций представлены в таблице 1.4.3.1.

Таблица 1.4.3.1

| Наименование насосной станции | Марка насоса | Геодезическая отметка, м | Количество насосов | Номинальный напор развиваемый насосом, м | Номинальный напор после насоса, м | Момент инерции агрегата насос-ротор эл.двигателя, кг*м^2 | Мощность электромотора, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 |
| Насосная станция ул. Строителей | GRUNDFOS | 294 | 1 | 60 | 80 | 0,02193 | 1,1 |
| Насосная станция ул. Огородная | ЭСО З | 311 | 1 | 85 | 85 | 0,02304 | 1,1 |
| Насосная станция пер. Малиновый | ЭЦВ 6-10-80 | 335,5 | 1 | 80 | 80 | 0,14346 | 4 |
| Насосная станция Сигнал | GRUNDFOS | 286,6 | 1 | 60 | 80 | 0,02193 | 1,1 |
| Насосная станция ул. Фрунзе | ЭЦВ 6-10-50 | 309,5 | 1 | 50 | 50 | 0,14455 | 2,2 |
| Насосная станция ул. Горького | GRUNDFOS | 313,9 | 1 | 60 | 80 | 0,01813 | 0,75 |
| Насосная станция ул. Рабочая | ЭЦВ 6-10-80 | 297 | 1 | 80 | 80 | 0,17346 | 4 |
| Насосная станция ул. Первомайская | GRUNDFOS | 396,5 | 1 | 60 | 80 | 0,01813 | 0,75 |
| Насосная станция ул. Гоголя | ЭЦВ 6-10-110 | 312 | 1 | 110 | 110 | 0,17871 | 5,5 |
| Насосная станция ул. Дубовая роща | ЭЦВ 4-2,5-80 | 298,4 | 1 | 80 | 80 | 0,02189 | 1,1 |
| Насосная станция ул. Социалистическая | ЭЦВ 8-25-100 | 305 | 1 | 100 | 110 | 0,45000 | 11 |
| Насосная станция ул. Дружбы | ЭЦВ 6-10-80 | 364,2 | 1 | 80 | 80 | 0,17346 | 4 |
| Насосная станция Заимка 53 | ЭЦВ 6-16-110 | 423,5 | 1 | 110 | 110 | 0,21025 | 7,5 |

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения города Горно-Алтайска характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах - 0,03 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км;

Протяженность водопроводной сети 123,841 км,  их износ  ~ 64%.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно- регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Горно-Алтайска, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

Из-за многолетней интенсивной эксплуатации производительность водозаборов значительно уменьшилась. В предыдущие годы в летний период времени  в связи с засухой была выявлена острейшая нехватка питьевой холодной воды. Происходило постоянное падение давления в сети, исчезновение воды в верхних этажах жилых домов и в нагорных районах города в часы максимального водопотребления, в связи с этим неоднократно принималось решение по ограничению подачи горячей воды в городе.

Кардинальное решение проблемы дефицита воды в городе состоит в строительстве и введении в эксплуатацию строящегося Катунского водозабора мощностью 20,6 тыс.м3/сутки предусматривающего водоснабжение города и райцентра с. Майма из одного надежного и стабильного источника в долине реки Катунь на острове «Пихтовый».           Комплекс Катунского водозабора строится с 1989 г. в связи с отсутствием финансовых средств до сих пор находится в стадии строительства. Ввод в эксплуатацию данного объекта ежегодно срывается. Для достройки Катунского водозабора требуется 265  млн.руб.

В 2008 г. цехом водоснабжения ОАО «Водоканал» было устранено 14 повреждений, в 2009 г. -40 повреждений, в 2010 – 2 аварии и 32 повреждения, что свидетельствует о необходимости  срочной замены изношенных трубопроводов, во избежание остановки котельных в зимний период и прекращение теплоснабжения города.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Протяженность тепловых сетей ГВС составляет 83 километра. Большая часть из них сильно изношена из-за отсутствия оборудования для приготовления воды, требуется замена трубопроводов и строительных конструкций на протяжении 28,9 километра сетей.

Технические характеристики источников ГВС приведены в таблице 1.4.6.1.

Таблица 1.4.6.1

| № п/п | Наименование источника | Напор на выходе из котельной (подающий трубопровод) | Напор на входе в котельную (обратный трубопровод) | Температура подающего и обратного трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 | 5,8 | 3,6 | 60-55 |
| 2 | Котельная №4 | 6,0 | 4,5 | 60-55 |
| 3 | Котельная №6 | 4,6 | 2,4 | 60-55 |
| 4 | Котельная №9 | 5,0 | 2,8 | 60-55 |
| 5 | Котельная №10 | 5,0 | 3,6 | 60-55 |
| 6 | Котельная №12 | 5,4 | 3,4 | 60-55 |
| 7 | Котельная №13 | 6,0 | 3,7 | 60-55 |
| 8 | Котельная №17 | 6,0 | 3,7 | 60-55 |
| 9 | Котельная №19 | 3,5 | 3,0 | 60-55 |
| 10 | Котельная №23 | 3,8 | 3,5 | 60-55 |
| 11 | ТП №4 | 5,5 | 3,5 | 60-55 |
| 12 | Котельная №1 | 6,5 | 2,0 | 60-55 |

Технические характеристики насосного оборудования участвующего в приготовлении ГВС приведены в таблице 1.4.6.2

Таблица 1.4.6.2

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Марка насоса | Производ М3/ч | Напор, м | Мощность кВт | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 Насос контура ГВС | NB 40-160/158 "Grundfos" | 39,4 | 31.9 | 5,5 | 2 |
| 2 | Котельная № 4 Насос контура ГВС | NB 50-200/210 "Grundfos" | 88,6 | 52,6 | 18,5 | 2 |
| 3 | Котельная № 6 Насос контура ГВС | BL 40/140-4/2 | 31 | 25,2 | 4 | 2 |
| 4 | Котельная №9 Насос контура ГВС | Wilo IPL50/165-5,5/2 | 50,4 | 35,6 | 7,5 | 2 |
| 5 | Котельная № 10 Насос контура ГВС | "Иртыш" ЦМЛ 65/200-11/2 | 25 | 50 | 11 | 2 |
| 6 | Котельная № 12 Насос контура ГВС | К45/30 К45/30 | 45 10 | 30 30 | 7,5 2,2 | 1 1 |
| 7 | Котельная № 13 Насос контура ГВС | (сдвоенный) GRUNDFOS TRD 100-160/2 A-F-A BAQE | 68,5 | 13,1 | 3 | 1 |
| 8 | Котельная № 13 (угольная резервная). Насос контура ГВС | К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 1 |
| 9 | Котельная № 17 Насос контура ГВС | ТР 40-360/2 "Grundfos" | 26,6 | 29,3 | 4 | 2 |
| 10 | Котельная № 19 Насос контура ГВС | ГВС Star-Z 25/6 "WILO" | 0,7 | 5,0 | 1 | 2 |
| 11 | Котельная № 23 Насос контура ГВС | К8/18 | 8,0 | 18 | 1,5 | 2 |
| 12 | ТП №4 | NB 40-160/158 | 39,1 | 29,5 | 5,5 | 2 |
| 13 | Котельная № 1 Насос контура ГВС | CR 15-5 "Grundfos" | 17,0 | 55,4 | 4,0 | 2 |

### 1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 123,841 км, из них:

- 67,1 км находятся на балансе ОАО «Водоканал»;

- 56,741 находятся на балансе муниципального образования «Город Горно-Алтайск», и  переданы по договору безвозмездного пользования в ОАО «Водоканал».

## 2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения г. Горно-Алтайска на период до 2028 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения г. Горно-Алтайска являются:

–постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

–удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

–постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

–реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

–замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

–строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей города Горно-Алтайска;

–привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

–повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

–обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

–улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Таблица 2.1.1

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 4% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | ХПВ -31,9 км |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,03 ед/км |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах) | ХПВ - 64%, |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 70 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | население | 90% |
|  | промышленные объекты | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды при транспортировке. | 15,48% |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 0,46% |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на подачу 0,84 кВтч/м3 |

### 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Горно-Алтайска.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение площади застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения городского города Горно-Алтайска, а так же 100%-е подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения.

## 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

### 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид:

Таблица 3.1.1

|  | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 2735,51 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. м3 | 121,19 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 2614,32 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 313,72 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 12,00 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 2 300,60 |

Объем реализации холодной воды в составляет 2300,6 тыс. м. куб. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

Полезные расходы:

1. расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

–чистка резервуаров;

–промывка тупиковых сетей;

–на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

–расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

–промывка канализационных сетей;

–тушение пожаров;

–испытание пожарных гидрантов.

2. организационно-учетные расходы, в том числе:

–не зарегистрированные средствами измерения;

–не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

–не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

–не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

Потери из водопроводных сетей:

1.потери из водопроводных сетей в результате аварий;

2.скрытые утечки из водопроводных сетей;

3.утечки из уплотнения сетевой арматуры;

4.расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

5.утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

### 3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Фактическое потребление воды  составило 2300,6 тыс.м3/год, в средние сутки 6,3 тыс. м3/сут., в сутки максимального водопотребления 8,19 тыс. м3/сут.

Структура территориального баланса представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Горно-Алтайск | 2300,6 | 6,3 | 8,19 |

### 3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города Горно-Алтайска.

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в  таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1

| № | Потребитель | ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население | 1158,97 |
| 2 | Бюджет | 425,4 |
| 3 | Прочие | 716,2 |
| Итого: | 2 300,57 |

Основным потребителем воды в городе Горно-Алтайск является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что Население использует 50 % всей поданной воды в сеть, бюджетные организации 19% , а прочие организации 31%.

### 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В настоящее время в г. Горно-Алтайск действуют нормы удельного водопотребления, установленные постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай от 31 октября 2011 года № 20/10.

| № п/п | Тип благоустройства | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома квартирного типа с водопроводоми канализацией без ванн | куб. м/чел. в месяц | 3 |
| 2. | Тоже с газоснабжением | куб. м/чел. в месяц | 3,3 |
| 3. | Жилые здания с водопроводом, подключенные к централизованной системе водоотведения с ваннами | куб. м/чел. в месяц | 3,9 |
| 4. | Тоже с газовыми нагревателями | куб. м/чел. в месяц | 5,4 |
| 5. | Тоже с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водозабором | куб. м/чел. в месяц | 5,7 |
| 6. | Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | куб. м/чел. в месяц | 3,9 |
| 7 | Жилые здания не подключенные к централизованной системе водоотведения при наличии водопроводного ввода | куб. м/чел. в месяц | 1,8 |
| 8 | Жилые здания не подключенные к централизованной системе водоотведения при наличии водопроводного ввода с ваннами | куб. м/чел. в месяц | 3 |
| 9 | При пользовании уличными водоразборными колонками | куб. м/чел. в месяц | 0,6 |

В 2013 году общее количество проживающих в городе составило 60828 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 1158,97 тыс.м3, удельное потребление холодной воды равно значению 52,2  л/сут. или 1,61 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

### 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в г. Горно-Алтайска необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. 	Основными целями программы являются: перевод экономики города на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения потерь ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Горно-Алтайск.

В период с 2014 по 2028 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями города. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах города.

В таблице приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на ВЗУ по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица 3.6.1

| № п/п | Год | Полная фактическая производительность ВЗУ, м3/сут. | Максимальносуточный, объем воды на ВЗУ м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ г. Горно-Алтайск |
| 1 | 2013 | 23675 | 8193,81 | 65,39 |
| 2 | 2014 | 23675 | 8200,32 | 65,36 |
| 3 | 2015 | 23675 | 8206,84 | 65,34 |
| 4 | 2016 | 23675 | 8213,35 | 65,31 |
| 5 | 2017 | 23675 | 8219,87 | 65,28 |
| 6 | 2018 | 23675 | 8226,38 | 65,25 |
| 7 | 2019 | 23675 | 8232,89 | 65,23 |
| 8 | 2020 | 23675 | 8239,41 | 65,20 |
| 9 | 2021 | 23675 | 8245,92 | 65,17 |
| 10 | 2022 | 23675 | 8252,44 | 65,14 |
| 11 | 2023 | 23675 | 8258,95 | 65,12 |
| 12 | 2024 | 23675 | 8265,46 | 65,09 |
| 13 | 2025 | 23675 | 8271,98 | 65,06 |
| 14 | 2026 | 23675 | 8278,49 | 65,03 |
| 15 | 2027 | 23675 | 8285,01 | 65,01 |
| 16 | 2028 | 23675 | 8291,52 | 64,98 |

Как видно из таблицы, в настоящее время, в сутки максимального водопотребления, имеется резерв производственных мощностей существующих ВЗУ, к 2028 году резерв уменьшиться и составит 64,98 %.

### 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития г. Горно-Алтайска, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

К 2028 году ожидаемое потребление составит 2328 тыс. м3/год.

Динамика увеличения присоединенной нагрузки (м3/сут) приведена на диаграмме.

### 3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды за 2013 года составило 2300,57 тыс. м3/год, в средние сутки 6,30 тыс. м3/сут., в сутки максимального водоразбора 8,19 тыс. м3/сут. К 2028 году ожидаемое потребление составит 2328 тыс. м3/год, в средние сутки 6,38 м3/сут, в максимальные сутки расход составил 8,29 м3/сут.

### 3.9 Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Структура территориального баланса представлена в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Горно-Алтайск | 2328 | 6,38 | 8,29 |

### 3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами.

Оценка расходов воды представлена в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1

| № п/п | Год | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2013,00 | 1158,97 | 425,4 | 716,2 |
| 2 | 2014,00 | 1160,52 | 425,68 | 716,2 |
| 3 | 2015,00 | 1162,06 | 425,97 | 716,2 |
| 4 | 2016,00 | 1163,61 | 426,25 | 716,2 |
| 5 | 2017,00 | 1165,15 | 426,53 | 716,2 |
| 6 | 2018,00 | 1166,70 | 426,82 | 716,2 |
| 7 | 2019,00 | 1168,24 | 427,10 | 716,2 |
| 8 | 2020,00 | 1169,79 | 427,39 | 716,2 |
| 9 | 2021,00 | 1171,33 | 427,67 | 716,2 |
| 10 | 2022,00 | 1172,88 | 427,95 | 716,2 |
| 11 | 2023,00 | 1174,42 | 428,24 | 716,2 |
| 12 | 2024,00 | 1175,97 | 428,52 | 716,2 |
| 13 | 2025,00 | 1177,51 | 428,80 | 716,2 |
| 14 | 2026,00 | 1179,06 | 429,09 | 716,2 |
| 15 | 2027,00 | 1180,60 | 429,37 | 716,2 |
| 16 | 2028,00 | 1182,15 | 429,65 | 716,2 |

### 3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ составили 313,72 тыс.м3 или 12%. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, установка приборов учета и реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

### 3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2028 год имеет следующий вид:

Таблица 3.12.1

| № п/п | Статья расхода | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 2450,52 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 2450,52 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 122,53 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 5 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 2328 |

Таблица 3.12.2

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Горно-Алтайск | 2328 | 6,37 | 8,29 |

Перспективный структурный водный баланс на 2028 год представлен в таблице 3.12.3

Таблица 3.12.3

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1182,15 | 3,24 | 4,21 |
| 2 | Бюджет | 429,65 | 1,18 | 1,53 |
| 3 | Прочие | 716,20 | 1,96 | 2,55 |

### 3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из присоединяемых нагрузок, очевидно, что максимальное потребление воды будет в 2028 году, поэтому рассчитаем требуемую мощность оборудования ВЗУ на следующие расчетные расходы воды:

| Наименование населенного пункта | г. Горно-Алтайск |
| --- | --- |
| Объем отпуска в сеть от ВЗУ; м3/год | 2450529 |
| Расчетная производительность ВЗУ; м3/сут | 8291,52 |
| Существующая производительность ВОС; м3/сут | 23 675 |
| Резерв производительности ВЗУ; % | 64,98 % |

Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях ВЗУ имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

### 3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящий момент статусом гарантирующей организации наделено ОАО «Водоканал».

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- Реконструкция существующих трубопроводов системы водоснабжения, 2014-2023 г.г.;

- Строительство трубопроводов для подключения перспективной застройки, 2014-2023 г.г.;

- Строительство Катунского водозабора производительностью 20,6 тыс. м3/сут., 2014-2016 г.г.;

- Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный, протяженностью 1282 м, 2015 год;

- Капитальный ремонт наружных сетей водопровода  по ул. Чорос-Гуркина (от ул. Ленина до жилого  дома по ул. Чорос-Гуркина, 33), 2015г;

- Строительство станции очистки воды от Катунского водозабора, 2018-2019 г.г.;

- Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода, 2020-2025 г.г.

### 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

4.2.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

- Реконструкция существующих трубопроводов;

- Строительство Катунского водозабора производительностью 20,6 тыс. м3/сут.

4.2.2 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта:

- Строительство трубопровода для подключения перспективной застройки планируется на этапе планировки застраиваемого микрорайона.

4.2.3 Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

- Реконструкция существующих трубопроводов;

- Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода.

4.2.5 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- Строительство станции очистки воды от Катунского водозабора, 2018-2019 г.г.

### 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

К новому строительству предлагается Катунский водозабор производительностью 20,6 тыс. м3/ сут. и станция водоподготовки.

### 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

В городе Горно-Алтайске рекомендуется внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии, создать современную автоматизированную систему оперативного диспетчерского управления  водоснабжением.

Так же необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на повысительных насосных станциях.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

### 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент по г. Горно-Алтайск обеспеченность приборами учета имеет следующий вид:

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Горно-Алтайск | 90% | 100% | 100% |

При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом. На перспективу запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по районам,  для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

### 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Горно-Алтайска  и их обоснование.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории г. Горно-Алтайска. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

### 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Строительство новых резервуаров и насосных станций не планируется.

### 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Строительство новых скважин планируется на территории Катунского водозабора расположенном на острове «Пихтовом».

### 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### 5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки, на планируемой ВОС, необходимо использовать ресурсосберегающую, природоохранную технология повторного использования промывных вод фильтров

### 5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При эксплуатации ВОС предлагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора необходимо использовать новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

## 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2014 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2018 и 2028г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 6.1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 этап до 2028г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоснабжение |
| 1. | г. Горно-Алтайск |
| 1.1 | Реконструкция существующих сетей системы водоснабжения | км. | 31,9 | 9647,9 | 9647,9 | 9647,9 | 9647,9 | 9647,9 | 96479,09 | 192958,19 |
| 1.2 | Строительство Катунского водозабора производительностью 20,6 тыс. м3/сут. | шт. | 1 | 265 000 |  |  |  | 265 000 |
| 1.3 | Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный | км. | 2 |  | 2504,7 |  |  |  |  | 2504,7 |
| 1.4 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Чорос-Гуркина (от ул. Ленина до жилого дома по ул. Чорос-Гуркина, 33) | км |  |  | 7336,94 |  |  |  |  | 7336,94 |
| 1.5 | Строительство станции очистки воды от Катунского водозабора | шт. | 1 |  |  |  |  | 95600 | 95600 |
| 1.6 | Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода |  |  |  |  |  |  |  | 43000 | 43000 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | - |  |  |  |  |  |  | 606 399 |

## 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% | 0 % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | ХПВ -31,9 км | 28,7 | 25,3 | 22,4 | 19,6 | 17,8 | 9,7 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,03 ед/км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах) | ХПВ - 62%, | 54 | 48 | 37 | 31 | 28 | 16 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 70 | 70 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 90% | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды при транспортировке | 12 % | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 0,46% | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,37 |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на подачу 0,84 кВтч/м3 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время в г. Горно-Алтайске имеются следующие бесхозяйные сети:

| № п/п | Наименование объектов | Год строительства | Водопровод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал труб, Д | длина, м | кол-во колодцев | стоимость, тыс. руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 16 |
| 1 | Ул.Заводская | 1976 | Чугун,100-150мм | 420 | 4 | 840,00 |  |
| 2 | Водопровод ОАО «Горно-Алтайгаз»- лыжная база | 1978 | Сталь,100мм | 600 | 5 | 1200,00 |  |
| 3 | Водопровод к ж/дому пр. Коммунистический,145 | 1981 | Чугун,100мм | 40 | 3 | 54,00 |  |
| 4 | Водопровод пер. Терновый, пер. Жилой | 1986 | Сталь,32-76мм | 170 | 4 | 85,00 |  |
| 5 | Водопровод к ЗАО «БВС» и ул. Титова | 1985 | Сталь,32-100мм | 707 | 4 | 1060,00 |  |
| 6 | Водопровод к ж/дому ул.Ч-Гуркина №47 ул. Комсомольская | 1982 | Сталь,250мм | 170 | 2 | 102,00 |  |
| 7 | Районная котельная, ж/дом ул Мамонтова 15,пр. Коммунистический 65, Республиканский лицей. | 1982 | Сталь,300мм | 460 | 8 | 276,00 |  |
| 8 | Водопровод ул. Водопроводная | 1974 | Сталь,50мм | 300 | 4 | 90,00 |  |
| 9 | Водопровод к ТП №3 | 1980 | Сталь,200мм | 150 | 1 | 90,00 |  |
| 10 | Водопровод к ТП №1 | 1984 | Сталь,150-200мм | 36 | 1 | 22,00 |  |
| 11 | Водопровод к ТП №2 | 1979 | Сталь,150мм | 10 | 1 | 20,00 |  |
| 12 | Водопровод на ВРК от общежития ГАГУ ул. Ч. Гуркина, 11 | 1978 | Сталь,25мм | 33 | 1 | 66,00 |  |
| 13 | Водопровод от ж/дома ул.Островского,28 до ул Гагарина | 1983 | Сталь,50мм | 140 | 4 | 150,00 |  |
| 14 | Водопровод к ж/дому ул. Чаптынова, 28 | 1985 | Сталь,100мм | 18 | 1 | 36,00 | собственником была некоммерческая организация "Горпо" (директор Гранин А.К.) |
| 15 | Водопровод ул Луговая | 1990 | Сталь,100,20мм | 430 | 4 | 860,00 |  |
| 16 | Водопровод ул.Красногвардейская | 1980 | Сталь,50-75мм | 800 |  | 2000,00 |  |
| 17 | Водопровод по ул Набережная,12 | 1980 | Сталь,50 | 30 | 1 | 75, 00 |  |
| 18 | Водопровод к ж/домам ул.Лесная ,6, 8 | 1990 | Сталь,50 | 75 |  | 38,00 |  |
| 19 | Водопровод пер.Гардинный | 1982 | Сталь 50-100мм | 200 | 3 | 300,00 |  |
| 20 | Водопровод к котельной №18 ул. П.Ягодная | 1978 | Сталь,50мм | 40 | 1 | 80,00 |  |
| 21 | Водопровод к ж/дому ул.Набережная,10 | 1987 | Сталь,40мм | 40 |  | 80,00 |  |
| 22 | Водопровод к ТП № 6 | 1984 | Сталь,150мм | 200 | 4 | 120,00 |  |
| 23 | Водопровод пер.Южный | 1977 | Сталь,40мм | 150 | 4 | 300,00 |  |
| 24 | Водопровод к котельной №15 | 1976 | Сталь,80мм | 100 | 1 | 50,00 |  |
| 25 | Водопровод с острова «Трактовый" к «Агропромсервис» | 1979 | Сталь,100мм | 250 | 2 | 125,00 |  |
| 26 | Водопровод пер..Песчаный | 1981 | Сталь,40мм | 200 | 2 | 400,00 |  |
| 27 | Водопровод к ВРК от пер.Промышленный, 7 |  | Сталь,32мм | 40 | 1 | 80,00 |  |
| 30 | р.Коммунистический,143 | 1978 |  | 14 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 37 | пр.Коммунистистич,147 | 1974 |  | 32 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 38 | пр.Коммунистистич,151 | 1985 |  | 14 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 41 | ул.Ч-Гуркина,24 | 1964 |  | 40 | 1 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 47 | пр.Коммунистический,86 | 1988 |  | 4 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 56 | пр.Коммунистистич,17 |  |  | 24 | 1 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 57 | пр.Коммунистистич,34 |  |  | 60 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 58 | пр.Коммунистистич,36/1 |  |  | 22 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 70 | ул. Ч-Гуркина,43 |  |  | 5 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 72 | ул. Улагашева, 11 |  |  | 20 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 73 | ул. Улагашева, 16 |  |  | 22 | 1 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 75 | ул. Алтайская, 8 |  |  | 30 | 1 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 76 | ул. Алтайская, 20 |  |  | 6 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 78 | ул. Ленкина, 2 |  |  | 10 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 80 | ул. Ленина, 6 |  |  | 8 |  |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 81 | ул. Б. Головина, 7 |  |  | 20 | 1 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |

# Глава 3 Схема водоотведения.

## 1. Существующее положение в сфере водоотведения г. Горно-Алтайск.

### 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории г. Горно-Алтайск и деление территории г. Горно-Алтайск на эксплуатационные зоны.

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

Водоотведение города Горно-Алтайска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Система водоотведения города Горно-Алтайска является неполной раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий. Ввиду значительных перепадов отметок поверхности земли сеть города имеет 2 канализационные насосные станции. Дополнительно в сети водоотведения происходит поступление ливневых стоков из-за недостаточно развитой системы ливневой канализации города.

Водоотведение г. Горно-Алтайска представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

Сети водоотведения – 28,301 км

Канализационные насосные станции – 2 шт.

Очистные сооружения канализации – 1 шт.

### 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

В настоящее время в ведении ОАО «Водоканал» находятся основная система хозяйственно-бытовой канализации и ряд локальных систем. Удельный вес канализованного жилого фонда 30%. Сточные воды от капитальной застройки, коммунальных и промышленных предприятий поступают в микрорайонные самотечно-напорные канализационные сети с последующим отведением на городские КОС.

Общее протяжение канализационных сетей в городе ~ 28,301 км (из них 1,5 км – напорные коллектора от КНС). Износ сетей водоотведения – 42%. Количество канализационных насосных станций – 2 (средний износ ~ 60%).

В городе имеется 1 комплекс очистных сооружений:

Канализационные очистные сооружения располагаются на северо-западной части г. Горно-Алтайска на расстоянии 5,6 км от устья р. Майма. Очистные сооружения канализации предназначены для биологической очистки с последующей доочисткой бытовых сточных вод города и Майминского района, введены в эксплуатацию в 1974 г. В период 2011 – 2012 года по Федеральной целевой программе “Чистая вода” проведена реконструкция очистных сооружений канализации. После реконструкции производительность очистных сооружений увеличилась с 11 тыс. м3/сут до 14,5 тыс. м3/сут. Фактический средний расход  поступающих  на очистку стоков составил 8,3 тыс. м3/сут.

Очистка производится по двух ступенчатой схеме – механическая и биологическая очистка.

Механическая очистка – освобождение сточной воды от мусора,  минеральных нерастворимых веществ, крупных частиц органики.

Биологическая очистка – чистка сточных вод от растворимой и мелкодисперсной органики под воздействием аэробных микроорганизмов. При этом соединение азота аммонийного (мочевина) переходят в соединения нитратов, для природы менее опасные – процесс нитрификации. После биологической очистки вода сбрасывается в реку.

На территории  санитарно-защитной зоны “Очистных сооружений  канализации города Горно-Алтайска” расположены:

- Сливной бункер

- Приемная камера

- Административно-производственное здание

- Решетки механические 2 шт.

- Фильтр пресс 2 шт.

- Воздуходувная станция

- Иловая насосная станция

- Котельная очистных сооружений

- Песколовки 4 шт.

- Первичный отстойник 2 шт.

- Аэротенк – вытеснитель 2 шт.

- Вторичный отстойник 3 шт.

- Здание электролизной установки ЭН25М непроточного типа с графитовыми электродами, производительностью 25 кг/сутки активного хлора 3 шт.

- Илоуплотнитель (Д = 9,0 м)

- Аэробные стабилизаторы 2 шт.

- Здание блока доочистки с четырьмя фильтрами. Помещение запорной арматуры

- Склад соли

- Резервуары промывных и отфильтрованных вод

- Иловые площадки 5 шт.

- Дизельная

- Гараж

- Склад угля.

Очистные сооружения канализации г. Горно-Алтайска были пущены в эксплуатацию в 1974г., проект  разработан в 1967г. Иркутским филиалом института «Гипрокоммунводоканал» на производительность 11,0 тыс.м3/сут

Очистные сооружения канализации эксплуатируются более 35 лет. Мощность очистных сооружений водоотведения  не обеспечивает растущие потребности города и с. Майма, как по объему, так и по качеству очищаемых сточных, поэтому планируется реконструкция  существующих очистных сооружений с увеличением их производительности с 11,0 тыс. м3/сут до максимально возможной 20 тыс. м3/сут .

### 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

В системе водоотведения г. Горно-Алтайска можно выделить две технологические зоны:

- Технологическая зона самотечной системы канализации от абонентов до канализационных насосных станций.

- Технологическая зона напорной системы канализации от канализационных насосных станций до канализационных очистных сооружений.

### 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил, выделяемый во вторичных отстойниках). В технологической цепочке обработки осадка на очистных сооружениях г. Горно-Алтайска, для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему лучших санитарных показателей, предусмотрены аэробные стабилизаторы. Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95 – 98 %), что затрудняет его дальнейшее использование. Влажность является основным фактором определяющим объем осадка. Поэтому основной задачей обработки осадка является уменьшение его объема за счет отделения воды и получения транспортабельного продукта. Для уменьшения влажности осадка и его объема служат иловые площадки.

Иловые площадки не являются объектом размещения отхода.

На очистных сооружениях г. Горно-Алтайска принят способ обезвоживания осадка – сушка на иловых площадках с естественным основанием с поверхностным отводом воды, что представляет собой 2 самостоятельно работающих каскада. Каждый каскад состоит из четырех ступенчато расположенных карт. Напуск осадка из подводящих трубопроводов предусмотрен на верхние карты. По мере накопления верхний слой иловой воды (или осадка) отводится на нижележащую карту через железобетонные перепуски-колодцы. Отстоявшаяся иловая вода с нижней карты каскада перекачивается в приемную камеру очистных сооружений. Дальнейшее обезвоживание осадка протекает за счет испарения влаги с поверхности осадка. Объем осадка при этом снижается. Подсушенный осадок получает структуру влажной земли. По мере накопления осадка на одной стороне карт, переходят на другую сторону, а заполненные карты сушат, подготавливают к очистке. Сушка иловых карт может занимать несколько лет и зависит от климатических факторов.

За то время пока сохнет карта (от 2 лет и более) осадок подвергается природным процессам замораживанию в зимнее время и прогреванию на солнце в летнее, при этом гибнут гельминты.

После высыхания карты в зимний период производится очистка карты. Очистку иловых карт осуществляют с использованием дорожно-транспортных машин (экскаваторов, бульдозеров).

Проблема утилизации активного ила и снижение негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2-2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

### 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения КОС.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ООО «Водоканал», составляет 28,301 км.

### 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории г. Горно-Алтайска.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для реконструируемых и вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

### 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в 1.7.1.

Таблица 1.7.1.

| Наименование показателей | м3 | Вход на ОС мг/дм3 | Выход с ОС мг/дм3 | НДС мг/дм3 | ДК в пределах лимита сброса, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 2552589 | 305 | 18,6 | 25,6 | - |
| БПК полн. |  | 224,6 | 7,3 | 3,98 | 10,1 |
| ХПК |  | 482,3 | 45,8 | - | - |
| Аммоний-ион |  | 62,8 | 1,3 | 0,64 | 8 |
| Нитрит -ион |  | 0,3 | 2,2 | 0,08 | 3,8 |
| Нитрат-ион |  | 0,2 | 62,4 | 66,4 | - |
| Хлориды |  | 51,5 | 84,6 | 154,5 | - |
| Нефтепродукты |  | 1,5 | 0,2 | 0,05 | 0,234 |
| СПАВ |  | 2 | 0,05 | 0,4 |  |
| Фосфаты (по Р) |  | 3,8 | 3,3 | 0,3 | 3,3 |
| Фенол |  | 0,07 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
| Железо (общ.) |  | 0,3 | 0,06 | 0,12 | - |
| Сульфаты |  | 40 | 45,2 | 58,2 | - |
| Жиры |  | 14,6 | 2,1 | - | - |
| pH |  | 7 | 7 | 6,5-8,5 | - |

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

- загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

- низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения города Горно-Алтайска в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства города Горно-Алтайска - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемых в р. Майма к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей расширение КОС до 20 тыс. м /сут. с современной технологической схемой очистки сточных вод.

### 1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

В настоящее время централизованная система водоотведения не охвачего 70% территории города Горно-Алтайска.

### 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения г. Горно-Алтайска.

Основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения г. Горно-Алтайска являются:

- Отсутствие УФ-обеззараживания.

- Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

## 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

### 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.1.1

Территориальный баланс поступления сточных вод.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Горно-Алтайск | 2163,1 | 5,93 | 7,70 |

Таблица 2.1.2

Структурный баланс поступления сточных вод

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расчетное водоотведение, м3/год | Среднее водоотведение, м3/сут | Максимальное водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1074 | 2,94 | 3,83 |
| 2 | Бюджет | 447,9 | 1,23 | 1,60 |
| 3 | Прочие | 641,2 | 1,76 | 2,28 |

### 2.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

### 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей г. Горно-Алтайска осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

### 2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по г. Горно-Алтайска с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Горно-Алтайска за 2001-2013 год (м3/год)  представлен на диаграмме 2.4.2

### 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития г. Горно-Алтайска.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице, среднесуточное водоотведение к 2028 году составит 6 тыс.  м3/сут. или  2189,06 тыс.м3/год.

Данное увеличение связано со строительством новых жилых домов, согласно материалам генерального плана.

Таблица 2.5.1

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Горно-Алтайск | 2189,06 | 5,99 | 7,79 |

Рост объемов поступления сточных вод представлен на диаграмме:

Диаграмма 2.5.2. Объем сточных вод тыс. м3

## 3. Прогноз объема сточных вод.

### 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Год | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Прочие | Бюджет |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2013 | 1074,00 | 447,90 | 641,20 |
| 2 | 2014 | 1075,43 | 448,20 | 641,20 |
| 3 | 2015 | 1076,86 | 448,50 | 641,20 |
| 4 | 2016 | 1078,30 | 448,80 | 641,20 |
| 5 | 2017 | 1079,73 | 449,09 | 641,20 |
| 6 | 2018 | 1081,16 | 449,39 | 641,20 |
| 7 | 2019 | 1082,59 | 449,69 | 641,20 |
| 8 | 2020 | 1084,02 | 449,99 | 641,20 |
| 9 | 2021 | 1085,46 | 450,29 | 641,20 |
| 10 | 2022 | 1086,89 | 450,59 | 641,20 |
| 11 | 2023 | 1088,32 | 450,89 | 641,20 |
| 12 | 2024 | 1089,75 | 451,18 | 641,20 |
| 13 | 2025 | 1091,18 | 451,48 | 641,20 |
| 14 | 2026 | 1092,62 | 451,78 | 641,20 |
| 15 | 2027 | 1094,05 | 452,08 | 641,20 |
| 16 | 2028 | 1095,48 | 452,38 | 641,20 |

### 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения г. Горно-Алтайск представлена в таблице.

Таблица 3.2.1.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Горно-Алтайск | 2189,06 | 5,99 | 7,79 |

### 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности канализационных очистных сооружений представлен в таблице:

| № п/п | Год | Полная фактическая производительность КОС, м3/сут. | Среднесуточный, среднегодовой объем воды поступающий на КОС м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС г. Горно-Алтайск |
| 1 | 2013 | 14500 | 7704,19 | 46,87 |
| 2 | 2014 | 14500 | 7710,36 | 46,83 |
| 3 | 2015 | 14500 | 7716,52 | 46,78 |
| 4 | 2016 | 14500 | 7722,68 | 46,74 |
| 5 | 2017 | 14500 | 7728,85 | 46,70 |
| 6 | 2018 | 14500 | 7735,01 | 46,66 |
| 7 | 2019 | 14500 | 7741,17 | 46,61 |
| 8 | 2020 | 14500 | 7747,34 | 46,57 |
| 9 | 2021 | 14500 | 7753,50 | 46,53 |
| 10 | 2022 | 14500 | 7759,67 | 46,49 |
| 11 | 2023 | 14500 | 7765,83 | 46,44 |
| 12 | 2024 | 14500 | 7771,99 | 46,40 |
| 13 | 2025 | 14500 | 7778,16 | 46,36 |
| 14 | 2026 | 14500 | 7784,32 | 46,32 |
| 15 | 2027 | 14500 | 7790,48 | 46,27 |
| 16 | 2028 | 14500 | 7796,65 | 46,23 |

### 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Таблица 3.4.1

| № № п/п | Наимнеование станции и её местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
|  |  |  |  |  | сут. |  |
| 1 | Канализационная насосная станция перекачки сточных вод "Мебельная", пр. Коммунистический, 81/1 | 1Х55 | Насос № 2 CEGRUNDFOSX S1.80.200.125 50 E.H.244.6.N.D | 558 | 12,9 | 16 |
|  |  |  | Насос № 3 CEGRUNDFOSX S1.80.200.125 50 E.H.244.6.N.D | 558 | 12,9 | 16 |
|  |  |  | Насос № 1 СМ 250-200-400/б | 530 | 22 | 75 |
| 2 | Главная канализационная насосная станция перекачки сточных вод "Трактовая" ул. Трактовая, 19/1 | 1Х75 | Насосный агрегат №6 СД 450/22.5 | 450 | 22,5 | 51 |
|  |  |  | Насосный агрегат №7 ФГ 450/22.5 | 450 | 22,5 | 51 |
|  |  |  | Насосный агрегат №8 ФГ 800/33б | 650 | 24 | 78 |

### 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях КОС имеется дефицит по производительностям основного технологического оборудования, в связи с этим, для предотвращения негативного воздействия на водные объекты из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод и из-за не возможности обеспечения необходимого объема и качества предоставляемых услуг по водоотведению планируется строительство здания механической очистки сточных вод на КОС с последующим расширением существующих сооружений до 20 тыс. м3/сут.

## 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения г. Горно-Алтайска на период до 2028 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования,

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Таблица 4.1.1

| Группа | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | 11,38 км |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км) | 31,17 шт./км |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 42,00% |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 30 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 45 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3) | на очистку -0,88 кВт ч/м3 |

### 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

- Реконструкция КОС города, с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сут., 2014-2017 г.г.;

- Реконструкция существующих коллекторов, 2014-2028 г.г.;

- Строительство новых коллекторов для подключения перспективной застройки, 2014-2028 г.г.;

- Строительство линии термической сушки осадков сточных вод, 2020-2025г.г.

### 4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

4.3.1 Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- Реконструкция КОС города, с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сут.;

- Реконструкция существующих коллекторов.

4.3.2 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

- Реконструкция очистных сооружений;

- Строительство линии термической сушки осадков сточных вод.

### 4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

К новому строительству планируется линия термической сушки осадков сточных вод.

### 4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В городе Горно-Алтайске необходимо внедрить высокоэффективные энергосберегающие технологии, создать современную автоматизированную систему оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В рамках реализации этого проекта предлагается установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных насосных и очистных сооружений, автоматизированы технологические процессы.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигается эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы преследует следующие цели:

- Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

- Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий,

- обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

- Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

- Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

### 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Горно-Алтайска, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

### 4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

| Инженерные сети | Расстояние, м , по горизонтали(в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | Фундамент ов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
|  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | Св.1 до 35 кВ | Св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация(бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Инженерные сети | Водопровод | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи | Тепловые сети | Каналы, тоннели | Наружные пневмомусоропроводы |
| Водопровод | См. примечание 1 | См. примечание 2 | 1,5 | 1-2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Канализация | См. примечание 2 | 0,4 | 0,4 | 1-5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых труб-1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

### 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

К новому строительству планируется линия термической сушки осадка сточных вод.

### 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод и из-за не возможности обеспечения необходимого объема и качества предоставляемых услуг по водоотведению планируется реконструкция КОС с последующим расширением существующих сооружений до 20 тыс. м3/сут.

### 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов

- рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

Рекомендуется строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и их использование. При очистке сточных вод на КОС образуются осадки сточных вод с влажностью около 97 %. В результате реконструкции обработка осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280 ºС в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – это обеспечивает снижение объемов осадков.

Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуются зола. Таким образом, инвестиционный проект позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.

## 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2018 и 2028г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 6.1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 этап до 2028г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоотведение |
| 1. | г. Гороно-Алтайск |
| 1.1 | Реконструкция КОС города, с увеличением производительности до 20 тыс м3/сут., | шт. | 1 | 89000 |  |  | 89 000 |
| 1.2 | Реконструкция существующих коллекторов | км. | 52 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 47620 | 71430 |
| 1.3 | Строительство линии термической сушки осадков сточных вод | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 245 000 | 245 000 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | - |  |  |  |  |  |  | 405 430 |

## 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Таблица 7.1

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | 11,38 км | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км) | 31,17 шт./км | 21 | 18 | 14 | 5 | 3 | 1 |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 42,00% | 42 | 40 | 37 | 34 | 30 | 25 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 30 | 35 | 60 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 45 | 60 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3) | на очистку - 0,88 кВт ч/м3 | 0,8 | 0,78 | 0,74 | 0,7 | 0,65 | 0,5 |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время в г. Горно-Алтайск существуют следующие бесхозяйные сети:

| № п/п | Наименование объектов | Год строительства | Канализация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал труб,Д | длина,м | кол-во колодцев | стоимость, тыс. руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| 7 | Районная котельная, ж/дом ул Мамонтова 15,пр. Коммунистический 65, Республиканский лицей. | 1982 | Чугун,300мм. | 237 | 7 | 72,00 |  |
| 28 | Канализация от ж/д ул.Поселковая,8 до бани № 4 | 1978 | Чуг,200мм | 92 | 4 | 27,00 |  |
| 29 | Канализация ж/д ул. Ч-Гуркина,44 | 1975 | Чуг, 150 мм | 30 | 2 | 9,00 | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 30 | пр.Коммунистический,143 | 1978 | Чуг, 200 мм | 45 | 2 | 13,00 | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 31 | Канализация ж/д пр.Коммунистический,145 | 1978 | Чуг, 200 мм | 210 | 10 | 63,00 | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 37 | пр.Коммунистистич,147 | 1974 | Чуг, 200 мм | 100 | 5 | 40,00 | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 38 | пр.Коммунистистич,151 | 1985 | Чуг, 200 мм | 82 | 3 | 24,00 | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 39 | Канализация ж/д пр.Коммунистистич,31 | 1964 | Чуг, 200 мм | 50 | 3 | 21,00 | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 40 | Канализация к ж/д пр.Коммунистистич,73 | 1967 | Чуг, 200 мм | 45 | 3 | 21,00 | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 41 | ул.Ч-Гуркина,24 | 1964 | Чуг, 200 мм | 30 | 2 | 15,00 | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 42 | Канализация от котельной №1 до ж/д ул.Заводская,12 | 1970 | А/цем, 200 мм | 200 | 7 | 60,00 |  |
| 43 | Канализация от ЗАО «Дорожник» ул. Промышленная, 2 | 1974 | Чуг,200-300мм | 358 | 8 | 107,00 |  |
| 44 | Канализация от школы №4 | 1974 | Чуг,300 мм | 185 | 8 | 60,00 |  |
| 45 | Канализация от бани №4 до ул Поселковая,4 | 1975 | Чуг, 300 мм | 150 | 7 | 55,00 |  |
| 46 | Канализация от ТП №3 до ж/д пр.Коммунистический,56 | 1980 | Кер,150 мм | 80 | 3 | 21,00 |  |
| 47 | пр.Коммунистический,86 | 1988 | А/цем, 150 мм | 25 | 2 | 14,00 | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 48 | Канализация от ж/д ул Лесная,6, 8 | 1990 | А/цем, 150 мм | 112 | 3 | 33,00 |  |
| 49 | Канализация от ж/д ул.Ушакова,8 | 1986 | Ж/б,200 | 160 | 4 | 48,00 |  |
| 50 | Канализация от ж/д пр.Коммунистический,6-10 |  | кер, 200-300 мм | 320 | 13 | 310,00 |  |
| 51 | Канализация от ж/д ул ул.Заводская,5 | 1965 | Чуг,150 | 40 | 4 | 28,00 |  |
| 52 | Канализация от ж/д ул.Строителей ,14 до конца улицы | 1984 | Ж/бет, 200 мм | 550 | 14 | 165,00 |  |
| 53 | Напорный коллектор канализации по ул. Шоссейная |  | чуг. 200 мм | 800 |  |  |  |
| 54 | пр.Коммунистистич,3 |  | кер. 150 | 94,22 | 3 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 55 | пр.Коммунистистич,15/1 |  |  | 14 | 1 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 56 | пр.Коммунистистич,17 |  |  | 20 | 2 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 57 | пр.Коммунистистич,34 |  |  | 45 | 3 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 58 | пр.Коммунистистич,36/1 |  |  | 140 | 6 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 59 | пр.Коммунистистич,92 |  |  | 60 | 3 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 63 | пр.Коммунистистич,161 |  |  | 88 | 5 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 65 | пр.Коммунистистич,167 |  |  | 4 | 1 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 66 | ул. Ч-Гуркина,5 |  |  | 30 | 1 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 67 | ул. Ч-Гуркина,7 |  |  | 40 | 3 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 69 | ул. Ч-Гуркина,34 |  |  | 70 | 5 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 71 | ул. Ч-Гуркина,68 |  |  | 130 | 8 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 72 | ул. Улагашева, 11 |  |  | 40 | 2 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 73 | ул. Улагашева, 16 |  |  | 80 | 3 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 74 | ул. Поселковая, 6 |  |  | 40 | 2 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 75 | ул. Алтайская, 8 |  |  | 64 | 5 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 76 | ул. Алтайская, 20 |  |  | 30 | 3 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 78 | ул. Ленкина, 2 |  |  | 150 | 9 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 80 | ул. Ленина, 6 |  | а/цем. 200 | 55 | 4 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |
| 81 | ул. Б. Головина, 7 |  |  | 130 | 9 |  | обслуживал ОАО "ПЖЭТ" |