том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «город Горно-Алтайск» на 2014 – 2028 годы

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДа горно-алтайск

2015г.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

города Горно-Алтайска

от _______________ г. № ____

том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «город Горно-Алтайск» на 2014 – 2028 годы

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДа горно-алтайск

Часть 1. характеристика города горно-алтайск и описание источников теплоснабжения

2015 г.

Состав проектной документации

| Том 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «Город Горно-Алтайск» до 2028г |
| --- |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения города Горно-Алтайск |
| Часть | Название | Состав | Размер |
| 1 | Характеристика города Горно-Алтайск и описание источников теплоснабжения | Реферат | 106 страниц |
|  |  | Введение |  |
|  |  | Краткая характеристика |  |
|  |  | Функциональная структура теплоснабжения |  |
|  |  | Источники тепловой энергии |  |
| 2 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | Реферат | 227 страниц |
|  |  | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты |  |
| 3 | Анализ централизованной системы теплоснабжения | Реферат | 81 страница |
|  |  | Зоны действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Балансы теплоносителя |  |
|  |  | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом |  |
|  |  | Надежность теплоснабжения |  |
|  |  | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  |
|  |  | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения |  |
|  |  | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города |  |
| Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения города Горно-Алтайск |
| Приложение 1. Зоны теплоснабжения |
| Приложение 2. Принципиальные схемы котельных |
| Приложение 3. Перспективные пьезометрические графики |
| Том 2. Схема теплоснабжения МО «Город Горно-Алтайск» до 2028г |

# Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной теплоснабжения муниципального образования города Горно-Алтайск.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Оглавление

Реферат	4

Введение	7

Краткая характеристика г. Горно-Алтайск	9

1.	Функциональная структура теплоснабжения	16

2.	Источники тепловой энергии	18

2.1.	Котельная №1 (улица Заводская 13/1)	25

2.2.	Котельная №2 (улица Промышленная 3/1)	29

2.3.	Котельная №3 (улица П-Сухова 4/1)	32

2.4.	Котельная №4 (улица Ленина 13)	35

2.5.	Котельная №5 (улица Панфиловцев 19)	38

2.6.	Котельная №6 (улица Лесная 13)	43

2.7.	Котельная №7 (п. Типографский, 12/1)	47

2.8.	Котельная №8 (улица Барнаульская, 8)	52

2.9.	Котельная №9 (улица Шоссейная 29/3)	56

2.10.	Котельная №10 (проспект Коммунистический 113/2)	60

2.11.	Котельная №11 (улица Ленина 199/2)	63

2.12.	Котельная №12 (улица Проточная 12/1)	66

2.13.	Котельная №13 (улица Э-Палкина, 14/1)	69

2.14.	Котельная №14 (ул. Островского, 30)	75

2.15.	Котельная №15 (ул. Социалистическая, 23)	77

2.16.	Котельная №16 (улица Ленина, 239)	79

2.17.	Котельная №17 (пер. Технологический, 6/1)	81

2.18.	Котельная №18 (ул. Лисовенко, 1)	84

2.19.	Котельная №19 (ул. Чорос-Гуркина, 17/1)	86

2.20.	Котельная №20 (ул. Социалистическая,24)	92

2.21.	Котельная №21 (ул. Толстого, 72)	97

2.22.	Котельная №22 (ул. Кучияк, 61)	99

2.23.	Котельная №23 (ул. Олонского, 8/1)	104

2.24.	Котельная №24 (ул. Маресьева, 6)	106

2.25.	Котельная ЖБИ	108

2.26.	Центральная газовая котельная	111

2.27.	Котельная ООО ПКП «Смена» 	114

2.28.   Котельная ООО "ГАСК"……………………………...…115

2.29.   Котельная ООО "ПАТП"……………………………...…118

2.30.	Иные источники теплоснабжения	120

2.31.	Котельная ООО «Легенда РА»……………………… 119

2.32.      Котельная ООО "Горнострой"     ……………………..120

Введение

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения города Горно-Алтайск до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также  постановление Правительства от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности, а также методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией и теплоснабжающими организациями.

# Краткая характеристика г. Горно-Алтайск

Город Горно-Алтайск – столица Республики Алтай. Площадь территории составляет 95,5 кв.км. (0,1% от площади республики). Горно-Алтайск расположен в центре Азиатского материка на 51049/ северной широты, 85065/ восточной долготы (на юге Западной Сибири), абсолютная высота над уровнем моря 272-305 метров. Такое внутриконтинентальное географическое расположение в сильной степени оказывает влияние на все природные компоненты города.

Город простирается в межгорной котловине, окруженной сглаженным низкогорным рельефом северных отрогов Алтая с высотами 400-650 метров. По котловине протекает река Майма, которая на всем протяжении (52 км) сохраняет северо-западное направление и впадает в реку Катунь. С северной стороны возвышается гора Тугая (641 м), на южной окраине города располагается гора Комсомольская (427 м). Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы — 3641 км, до ближайшей железнодорожной станции Бийск — 100 км. Аэропорт Горно-Алтайска находится в 6 км к западу от центра

Оценивая географическое положение города, следует отметить, что оно благоприятно с точки зрения развития экономических связей, следовательно, и перспектив развития хозяйства.

Численность населения, проживающего на территории Горно-Алтайска – 58,0 тыс. чел. (данные на 2012г).

В настоящее время город Горно-Алтайск - столица Республики Алтай, где сосредоточен основной культурный, научный и экономический потенциал Горного Алтая. Город вырос на месте непролазных болот и топей, где были когда-то пасека и три юрты, встали многоэтажные дома. Пройден исторический путь от палеолитической стоянки через миссионерский стан, село Улалу до столицы Республики.

Климат

Климат города резко континентальный с жарким летом и холодной зимой с оттепелями. Выпадает много осадков в среднем 726 мм в год. Средняя температура воздуха за год в городе +1°. Самый теплый месяц – июль, его средняя температура +17,8°, а максимальная +36,8°. Самый холодный месяц – январь, средняя температура -16,1° и минимальная -49°. Пик грозы приходится на июль, в августе он резко спадает.

Рельеф в Горно-Алтайске пересеченный, поэтому в отдельных районах наблюдаются микроклиматические различия в температуре почвы и воздуха приземных слоев, в направлении и скорости ветра, в количестве осадков. Эти микроклиматические различия оказывают существенное влияние на произрастание овощных и садовых культур в коллективных садах и приусадебных участках.

Город расположен в предгорной лесостепной зоне, где открытые степные пространства чередуются с березовыми и хвойными лесами, покрывающими главным образом северные склоны долины. Из 9272 га городских земель значительную часть занимают сельскохозяйственные угодья 34 % (3147 га) и лесные площади 47,5 % (4400 га). Наибольший удельный вес в общей площади городских земель занимают земли общего пользования (43,0 %). Основная их часть занята улицами, площадями, проездами и дорогами.

Промышленные и прочие предприятия города

В Горно-Алтайске промышленным производством занимается 90 предприятий и организаций, из них 14 крупных и средних. Среди крупных предприятий выделяются ОАО “Горно-Алтайский завод ЖБИ”, ОАО “Элга”, ОАО “Горно-Алтайская типография”, ЗАО “Магистраль”, ЗАО “Дорожник”, ООО “Дормостстрой”. Из 14 предприятий 9 заняты производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Несмотря на то, что по существующей классификации ОКВЭД эти 9 предприятий относятся к промышленному производству (код “Е”), в условиях города это предприятия жилищно-коммунального комплекса, которые не производят продукцию межрегиональной специализации.

Ассортимент выпускаемой промышленными предприятиями продукции представлен следующими видами:

1. Промышленность стройматериалов (ОАО “Горно-Алтайский ЗЖБИ”, ООО “Горнострой”, ЗАО “Фанта” и др.): блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, известь строительная, гравийные материалы, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные (горячие, теплые и холодные) и асфальтобетон, стеновые материалы, блоки и камни мелкие стеновые, блоки крупные стеновые, смесь бетонная, раствор строительный, конструкции и детали сборные железобетонные, материалы строительные нерудные, щебень и гравий из природного камня.

2. Деревоперерабатывающая промышленность (ООО “Алэм”): пиломатериалы, блоки дверные, блоки оконные.

3. Легкая промышленность (ЗАО “Сумер”): швейные изделия.

4. Пищевая промышленность (ОАО “Совхоз–завод “Подгорный”, Потребительское общество “Русь”, ОПХ “Горно-Алтайское”, ООО “Мясная лавка Мецкер”.): кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, быстро замороженная плодоовощная продукция, продукты из картофеля, напитки винные (виноградные и плодовые), водка и ликероводочные изделия, спирт, настойки, безалкогольные напитки, полуфабрикаты мясные.

Среди отраслей также широко представлены торговля, коммунальное хозяйство, транспорт и связь, операции с недвижимостью.

Агропромышленный комплекс играет значительную роль в развитии региона, учитывая аграрную направленность развития Республики Алтай. Однако для социально-экономического развития МО “Город Горно-Алтайск” роль АПК является незначительной. Объем сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями в общем объеме произведенной продукции предприятий указанного типа занимает 0,58%. Несмотря на то, что под сельскохозяйственными угодьями занято 806 га земли и стоимость произведенной продукции составляет 120 млн. руб., роль сельского хозяйства в экономике муниципального образования невелика. Сельское хозяйство города представлено в основном личными подсобными хозяйствами (97% всей сельскохозяйственной продукции производится в рамках ведения людьми домашнего хозяйства).

Из 7909 субъектов сельскохозяйственного производства лишь 3 являются крупными предприятиями (ОАО “Совхоз-завод “Подгорный”, ОПХ “Горно-Алтайское”, ООО “Метелица” и ООО “Мясная лавка Мецкер”).

Земли в основном используются для выращивания картофеля, восполняющего личные нужды домашних хозяйств. Наличие личного подсобного хозяйства скорее играет социальную роль, увеличивая доходы населения, чем представляет интерес для промышленного освоения. Учитывая альтернативность землепользования городских земель, приходится констатировать, что развитие сельскохозяйственного производства в г. Горно-Алтайске является неперспективным.

Перспективное развитие АПК на территории г. Горно-Алтайска возможно за счет межмуниципальной кооперации на основе переработки сельхоз сырья, выращенного в других муниципалитетах республики. Это, прежде всего, переработка мяса и продукции растениеводства, а также расширение действующего (ОПХ “Горно-Алтайское”) и создание нового (известной торговой марки) производства по переработке лекарственно-технического сырья.

К проблемам развития АПК на территории МО “Город Горно-Алтайск” относятся:

1. Отсутствие организационных и технологических основ для комплексного развития АПК (в режиме замкнутых технологических цепочек).

2. Отсутствие конкурентоспособных промышленных мощностей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, производимое как на территории города, так и за ее пределами.

3. Технологическое отставание в переработке сельхозпродукции от современных стандартов.

4. Отсутствие выделенных площадок для развития промышленных предприятий, в том числе для предприятия АПК.

5. Недостаточное энергоснабжение для перспективного развития АПК.

Подавляющая часть населения (62%) работает в сфере образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления.

Перечень предприятий и объектов г. Горно-Алтайска представлен в таблице 1.

Таблица 2.1.1. Перечень предприятий и объектов г. Горно-Алтайска

| № | Наименование предприятия | Кол-во раб. |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 296 |
| 1 | ГУСП ОПХ «Горно-Алтайское» НИИСС ИМ М.А. | 57 |
| Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 206 |
| 2 | «Издательство «ЮЧ-СЮМЕР-БЕЛУХА»» | 15 |
| 3 | ГУЧ «Редакция газеты «Звезды Алтая»» | 45 |
| 4 | Редакция газеты «Алтайдын Челмоны» | 49 |
| 5 | Редакция газеты «Вестник Горно-Алтайска» | 9 |
| 6 | ОАО «Горно-Алтайская типография» | 73 |
| Производство прочих неметаллических /строительных материалов/ | 134 |
| 7 | ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» | 134 |
| Производство и распределение энергии, газа и воды | 1026 |
| 8 | МУП «Горэлектросети» | 114 |
| 9 | ОАО «Горно-Алтайгаз» | 127 |
| 10 | ОАО “Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» |  |
| 11 | ООО ПКП «Смена» | 10 |
| 12 | ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие» |  |
| 13 | ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» |  |
| 14 | ООО «Авторесурс» |  |
| 15 | ООО «Горно-Алтайская тепловая компания» | 23 |
| 16 | ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» | 229 |
| 17 | ОАО «Водоканал» | 210 |
| Строительство | 161 |
| 18 | ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» | 103 |
| 19 | ООО «Рынок западный» | 14 |
| 20 | МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт» | 33 |
| 21 | ЗАО «Горно-Алтайск СПМК» |  |
| 22 | ГУСП «Взрывпром» |  |
| 23 | «Дормострой» |  |
| 24 | ЗАО «Магистраль» |  |
| 25 | ЗАО «Бурводстрой» |  |
| 26 | ОАО «Дорожный участок» |  |
| 27 | ОАО «Темп - 2» |  |
| 28 | Деревообрабатывающее производство |  |
| 29 | ООО «Алэт» |  |
| 30 | ЗАО «Феникс» |  |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, ботового обслуживания | 1053 |
| 31 | ООО «Горно-Алтайнефтепродукт» | 115 |
| 32 | ООО «Торговый дом - АПК» | 93 |
| 33 | ФЛ АКГУП «Алтаймедтехника» | 33 |
| 34 | ОАО CДП-223 | 83 |
| 35 | ОАО Совхоз-завод «Подгорный» | 217 |
| 36 | ООО Траст | 10 |
| 37 | ГОРПО | 74 |
| 38 | ГУП «Формация» | 61 |
| 39 | ГУП «Аптека №241» | 19 |
| 40 | ГУП «Аптека №298» | 17 |
| 41 | ООО «РАСТ» | 225 |
| Предприятие электроремонтных изделий |  |
| 42 | ООО «Салекс-Трейд» |  |
| 43 | ФГУП «Зооветснаб» |  |
| 44 | «Агропромснаб» |  |
| 45 | ООО «Маг» |  |
| 46 | ООО «Евродомострой», ООО «Еврострой» |  |
| Пищевая промышленность |  |
| 47 | ОАО «Синегорье и К» |  |
| 48 | ОАО Совхоз-завод «Подгорный» |  |
| Гостиницы и рестораны | 128 |
| 49 | ОАО Гостиница «Горный Алтай» | 45 |
| 50 | ООО «Школьник» | 83 |
| Транспорт и связь | 1083 |
| 51 | ООО «ПАТП» | 361 |
| 52 | Республиканская автобаза «Медавтотранс» | 127 |
| 53 | РУАД «Горно-Алтайавтодор» | 61 |
| 54 | ЗАО «Дорожник» | 99 |
| 55 | УФПС Республиканский Алтай-филиал ФГУП «Почта» | 46 |
| 56 | Филиал ЗАО «Сибирские сотовые системы-9» | 29 |
| 57 | ГУ РА «ЭЛ Телком» | 69 |
| 58 | Филиал ФГУП «РТРЦ» «РТПЦ Республики Алтай» | 105 |
| 59 | СТО |  |
| 60 | ООО «Горно-Алтайск Авто» |  |
| 61 | МУП «Спецавтохозяйство» |  |
| 62 | ОАО «АТП - 3» |  |
| Легкая промышленность |  |
| 63 | ООО «Алиса и К» |  |
| 64 | ЗАО «СУМЕР» |  |
| Финансовая деятельность | 323 |
| 65 | НБ Республика Алтай Банка России | 210 |
| 66 | ООО КБ «ЭЛ Банк» | 52 |
| 67 | «Горно-Алтайский» филиал ОАО Банк зенит | 31 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда | 959 |
| 68 | МУП ПЖЕТ | 208 |
| 69 | Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по РА | 26 |
| 70 | ИА ИМ. С.С. Суразакова | 33 |
| 71 | МУП «Кадастровое бюро Геокад» | 13 |
| 72 | МУП «Архитектурное предприятие ПИК» | 13 |
| 73 | ГУ «Горно-Алтайский ЦГМС» | 148 |
| 74 | МУ «РКЦ» | 16 |
| Образование |  |
| 75 | ГОУ НПО РА «Поф. Училище №28 г.Горно-Алтайска» | 101 |
| 76 | «Горно-Алтайский эконом. Техн.респотреб» | 99 |
| 77 | ГОУ СПО «Горно-Алтайска МУ» | 90 |
| 78 | Горно-Алтайский педагогический колледж | 150 |
| 79 | ГОУ СПО «АТТС» | 110 |
| 80 | ГАГУ | 917 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |  |
| 81 | Государственное учреждение здравоохранения | 798 |
| 82 | РДБ | 317 |
| 83 | ГУЗ «Рестубдиспансер» | 118 |
| 84 | ГУ РА «РКВД» | 62 |
| 85 | МУЧ ГОРРОДДОМ | 146 |
| 86 | МУЧ Дом ребенка | 99 |
| 87 | ГУЗ РЦПБС | 144 |
| 88 | Детская поликлиника | 134 |
| 89 | Городская поликлиника | 172 |
| 90 | ГУ «Республиканская ветстанция» | 42 |
| 91 | ГУ «Республиканский психоневрологический диспансер» | 188 |
| 92 | Детский дом г.Горно-Алтайска | 26 |
| Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг |  |
| 93 | МУП «Спецавтохозяйство» | 201 |
| 94 | «ГТРК Горный Алтай» | 90 |
| 95 | ГУ Культуры «Государственная филармония» | 53 |
| 96 | Национальный музей | 85 |
| 97 | МУП «ККП» | 70 |

Функциональная структура теплоснабжения

Основными эксплуатирующими компаниями, предоставляющими услуги по теплоснабжению являются:

- ОАО "Горно-Алтайской ЖКХ", эксплуатирует 24 действующие и 4 резервные  котельные и тепловые сети, присоединенные к этим котельным, с ЦТП № 1, 2, 3, 7, 8, тепловыми сетями до и после ЦТП;

- ООО "Горно-Алтайская тепловая компания" эксплуатирует центральную котельную;

- ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" является собственником котельной ЖБИ с тепловыми сетями.

- ООО ПКП «Смена», эксплуатирует котельную и тепловые сети,                 присоединенные к этой котельной.

- ООО «Горно-Алтайская сервисная компания» - далее «ГАСК», является собственником газовой котельной, расположенной на крыше здания пр. Коммунистический , 125

- ООО «ПАТП», является собственником котельной.

- ООО «Легенда РА», является арендатором угольной котельной, расположенной по адресу пр.Коммунистический, 109/4.

- ООО «Горнострой», является собственником котельной расположенной по адресу  ул. Ленина 13/4.

В настоящее время 28 котельных и большинство тепловых сетей на территории города Горно-Алтайска принадлежат на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ». «Центральная» котельная является собственностью ООО «Горно-Алтайская тепловая компания». Котельная ЖБИ является собственностью ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ».

Данная функциональная схема теплоснабжения способствует:

Повышению надежности обеспечения потребителей коммунальными ресурсами;

Установлению единого тарифа на коммунальные услуги для потребителей, обслуживаемых конкретной организацией;

Обеспечению обслуживания коммунальных сетей на территории каждого района силами эксплуатирующей организации;

Оперативному реагированию в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в коммунальном хозяйстве на территории всего города Горно-Алтайск.

Структура теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Структура теплоснабжения г. Горно-Алтайск.

Источники тепловой энергии

Источники тепловой энергии.

Тепловая энергия производится на 43 котельных, большинство из которых относится к малым. Из 43 котельных 24 эксплуатируются ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и 1 котельная эксплуатируется организацией ООО «Горно-Алтайская тепловая компания». Остальные являются собственностью предприятий и организаций города различных форм собственности. Данные котельные оборудованы 136 котлами. На данный момент котельные №8, №14, №15, №16, №18, №21, №23, №24 работают на твердом топливе (уголь), уровень износа котлоагрегатов этих котельных составляет более 42% и близок к критическому.

Теплоснабжение Центрального района осуществляется от центральной газовой котельной, а также котельными № ,2,4,5,7,12,13,15,19,20.

Теплоснабжение Северо-Западного района осуществляется газовыми котельными № 1,3,6,9,10,17,24, а также мелкими ведомственными котельными.

Южный район с преобладающей частной застройкой обслуживается котельными № 8, 11,16, 18, 21,23 и ведомственными котельными предприятий и организаций.

В Северо-Восточном районе расположена муниципальная котельная № 14, 22 и мелкие ведомственные котельные.

Административные здания г. Горно-Алтайска не полностью обеспечены горячей водой. Около 90% домов частной застройки неблагоустроенны, не обеспечены горячей водой и имеют печное отопление.

Отпуск тепловой энергии на котельных №1,№2, №3-№7, №9-№13, №17, №19, №20, №22, котельной «ЗЖБИ» и потребителям присоединенных к «Центральной» котельной без ЦТП осуществляется по температурному графику 95/70 (таблица 2.1 и рисунок 2.1). На котельных №8, №14-№16, №18, №21, №23, №24 и к потребителям присоединенных к «Центральной» котельной через ЦТП отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55 (таблица 2.2 и рисунок 2.2). Температурный график рассчитан на работу тепловой сети отопления по объектам теплоснабжения от источников централизованного теплоснабжения при температуре воздуха помещений +20°С при расчетной температуре наружного воздуха -35°С, на отопительный сезон 2015-2016г.

Таблица 2.1. Температурный график 95/70 ºС.

| Температура наружного воздуха °С | Температура теплоносителя в подающей сети °С | Температура теплоносителя в обратной сети °С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 70 | 60 |
| +9 | 70 | 60 |
| +8 | 70 | 60 |
| +7 | 70 | 57 |
| +6 | 70 | 57 |
| +5 | 70 | 57 |
| +4 | 70 | 57 |
| +3 | 70 | 57 |
| +2 | 70 | 57 |
| +1 | 70 | 57 |
| 0 | 70 | 57 |
| -1 | 71 | 57 |
| -2 | 73 | 57 |
| -3 | 74 | 57 |
| -4 | 75 | 57 |
| -5 | 76 | 56 |
| -6 | 76 | 56 |
| -7 | 76 | 56 |
| -8 | 76 | 56 |
| -9 | 77 | 56 |
| -10 | 78 | 56 |
| -11 | 78 | 57 |
| -12 | 79 | 57 |
| -13 | 80 | 58 |
| -14 | 81 | 59 |
| -15 | 82 | 60 |
| -16 | 84 | 60 |
| -17 | 85 | 60 |
| -18 | 86 | 60 |
| -19 | 87 | 60 |
| -20 | 88 | 60 |
| -21 | 88 | 61 |
| -22 | 88 | 62 |
| -23 | 89 | 62 |
| -24 | 90 | 63 |
| -25 | 90 | 64 |
| -26 | 91 | 65 |
| -27 | 92 | 66 |
| -28 | 93 | 66 |
| -29 | 94 | 67 |
| -30 | 95 | 68 |
| -31 | 95 | 69 |
| -32 | 95 | 69 |
| -33 | 95 | 70 |
| -34 | 95 | 70 |
| -35 | 95 | 70 |

Таблица 2.2. Температурный график 70/55 ºС.

| Температура наружного воздуха, °С | Температура теплоносителя в подающей сети, °С | Температура теплоносителя в обратной сети, °С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 40 | 35 |
| +9 | 41 | 35 |
| +8 | 41 | 36 |
| +7 | 42 | 36 |
| +6 | 43 | 37 |
| +5 | 43 | 37 |
| +4 | 44 | 38 |
| +3 | 45 | 38 |
| +2 | 46 | 39 |
| +1 | 46 | 39 |
| 0 | 47 | 40 |
| -1 | 48 | 40 |
| -2 | 48 | 41 |
| -3 | 49 | 41 |
| -4 | 50 | 42 |
| -5 | 50 | 42 |
| -6 | 51 | 42 |
| -7 | 52 | 43 |
| -8 | 53 | 43 |
| -9 | 53 | 44 |
| -10 | 54 | 44 |
| -11 | 55 | 45 |
| -12 | 55 | 45 |
| -13 | 56 | 46 |
| -14 | 57 | 46 |
| -15 | 57 | 47 |
| -16 | 58 | 47 |
| -17 | 59 | 48 |
| -18 | 60 | 48 |
| -19 | 80 | 4S |
| -20 | 61 | 49 |
| -21 | 62 | 49 |
| -22 | 62 | 50 |
| -23 | 63 | 50 |
| -24 | 64 | 51 |
| -25 | 64 | 51 |
| -26 | 65 | 52 |
| -27 | 66 | 52 |
| -28 | 67 | 53 |
| -29 | 67 | 53 |
| -30 | 68 | 54 |
| -31 | 68 | 54 |
| -32 | 69 | 54 |
| -33 | 70 | 55 |
| -34 | 70 | 55 |
| -35 | 70 | 55 |

Рисунок 2.1. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°С.

Рисунок 2.2. Температурный график отпуска тепловой энергии 70/55°С.

В таблице 2.3 представлены удельные характеристики по котельным г. Горно-Алтайск. 2

Таблица 2.3. Удельное использование ресурсов по объектам системы теплоснабжения.

| Теплоснабжающие объекты | Годовой объем выработки, Гкал. | Удельный расход топлива, кг.усл.т./Гкал. | Удельный расход электроэнергии, кВт/Гкал. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Горно-Алтайская тепловая компания» | 79799,5 | 152,47 | 22,59 |
| в том числе |  |  |  |
| Для продажи ОАО «Горно- Алтайское ЖКХ» | 0 |  |  |
| Для продажи конечным потребителям | 0 |  |  |
| ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» |  |  |  |
| Котельная №1 | 8372,277 | 155,5 | 30 |
| Котельная №2 | 2280,38 | 155,5 | 30 |
| Котельная №3 | 11644,02 | 155,5 | 33 |
| Котельная №4 | 24399,07 | 155,5 | 32 |
| Котельная №5 | 21979,77 | 155,5 | 32 |
| Котельная №6 | 11277,44 | 155,5 | 35,47 |
| Котельная №7 | 3434,47 | 155,5 | 25,68 |
| Котельная №8 | 2773,74 | 267,98 | 87,76 |
| Котельная №9 | 12804,61 | 155,5 | 30,56 |
| Котельная №10 | 8518,43 | 155,5 | 33,26 |
| Котельная №11 | 3726,52 | 268,5 | 30,9 |
| Котельная №12 | 4780,17 | 155,5 | 35 |
| Котельная №13 | 9399,14 | 155,5 | 27,08 |
| Котельная №14 | 1167,21 | 300,3 | 59,22 |
| Котельная №15 | 1855,95 | 302,23 | 41,75 |
| Котельная №16 | 681,45 | 316,8 | 115,65 |
| Котельная №17 | 6761,37 | 155,5 | 29,86 |
| Котельная №18 | 525,33 | 306,8 | 112,09 |
| Котельная №19 | 1050,74 | 155,5 | 35 |
| Котельная №20 | 412,88 | 335,1 | 35 |
| Котельная №21 | 173,98 | 335,1 | 165,09 |
| Котельная №22 | 386,32 | 155,5 | 35 |
| Котельная №23 | 1049,82 | 279,7 | 56,64 |
| Котельная №24 | 630,56 | 411,3 | 42,39 |
| Тепловой пункт №1 | 19774,041 | - | - |
| Тепловой пункт №2 | 15609,545 | - | - |
| Тепловой пункт №3 | 25094,83 | - | - |
| Тепловой пункт №7 | 14478,69 | - | - |
| Тепловой пункт №8 | 6282,963 | - | - |
| ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» | 12656 | 211 | 37 |
| ОАО ПКП «Смена» | 1570 | 253,6 | 48,01 |
| Котельная ООО «ГАСК» | 1529,22 | 155,28 | 35,0 |
| Котельная ООО «ПАТП» | 4379,4 | 198,41 | 67,87 |
| Котельная ООО «Легенда РА» | 1982,0 | 221,0 | 98,0 |
| Котельная ООО «ГорноСтрой» | 1000,00 | 159,0 | 59,22 |

В таблице 2.4 представлены фактические данные по отпуску тепловой энергии потребителям за 2015 год.

Таблица 2.4. Фактические показатели отпуска тепловой энергии за 2015 год.

| № п/п | Наименование котельной | Выработка, Гкал | С. нужды, Гкал | Потери, Гкал | Реализация, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Горно-Алтайской ЖКХ" | 140085 | 1617,22 | 23098,01 | 115370,44 |
| 1 | Котельная №1 | 8372,277 | 77,532 | 1592,535 | 6702,21 |
| 2 | Котельная №2 | 2280,38 | 31,16 | 86,85 | 2162,38 |
| 3 | Котельная №3 | 11644,02 | 112,14 | 3019,57 | 8512,31 |
| 4 | Котельная №4 | 24399,07 | 205,89 | 2405,53 | 21787,65 |
| 5 | Котельная №5 | 21979,77 | 197,77 | 3849,69 | 17932,31 |
| 6 | Котельная №6 | 11277,44 | 107,36 | 1059,24 | 10110,84 |
| 7 | Котельная №7 | 3434,47 | 45,68 | 427,59 | 2961,2 |
| 8 | Котельная №8 | 2773,74 | 43,27 | 734,49 | 1995,98 |
| 9 | Котельная №9 | 12804,61 | 119,28 | 3129,69 | 9555,64 |
| 10 | Котельная №10 | 8518,43 | 82,18 | 1169,91 | 7266,35 |
| 11 | Котельная №11 | 3726,52 | 44,35 | 1056,84 | 2625,33 |
| 12 | Котельная №12 | 4780,17 | 67,4 | 716,66 | 3996,11 |
| 13 | Котельная №13 | 9399,14 | 125,58 | 1415,85 | 7857,71 |
| 14 | Котельная №14 | 1167,21 | 25,8 | 369,66 | 771,76 |
| 15 | Котельная №15 | 1855,95 | 46,21 | 364,88 | 1444,86 |
| 16 | Котельная №16 | 681,45 | 42,25 | 260,38 | 681,45 |
| 17 | Котельная №17 | 6761,37 | 71,46 | 118,75 | 5571,15 |
| 18 | Котельная №18 | 525,33 | 27,95 | 173,46 | 323,92 |
| 19 | Котельная №19 | 1050,74 | 24,56 | 74,42 | 951,77 |
| 20 | Котельная №20 | 412,88 | 16,31 | 6,4 | 390,17 |
| 21 | Котельная №21 | 173,98 | 15,15 | 6,75 | 152,08 |
| 22 | Котельная №22 | 386,32 | 18,81 | 11,2 | 356,3 |
| 23 | Котельная №23 | 1049,82 | 44,62 | 17,64 | 987,57 |
| 24 | Котельная №24 | 630,56 | 24,53 | 30,01 | 576,02 |
| ООО "Горно-Алтайская тепловая компания" |  |  |  |  |
| 25 | Центральная котельная | 79799,5 | 2187,05 | 0 | 79799,5 |
| ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" |  |  |  |  |
| 26 | Котельная ЖБИ | 22443,7 | 705,8 | 1902,5 | 19835,4 |
| ОАО ПКП «Смена» |
| 27 | Котельная | 1570,0 | 56,0 | 41,0 | 1473,0 |
| ООО «Горно-Алтайская сервисная компания» |
| 28 | Котельная | 1529,22 | 0 | 15,29 | 1513,93 |
|  | ООО «ПАТП» |  |  |  |  |
| 29 | Котельная | 4379,4 | 131,38 | 525,5 | 3722,52 |
|  | ООО «Легенда РА» |  |  |  |  |
| 30 | Котельная | 1982,0 | 0 | 0 | 1982,0 |
|  | ООО «Горнострой» |  |  |  |  |
| 31 | Котельная | 581,049 | 5,81 | 17,431 | 581,049 |

## Котельная №1 (улица Заводская 13/1)

Газовая котельная №1 расположена по адресу ул. Заводская 13/1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2011 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 4,21 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 4,003 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве хозяйственного ведения ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 4.5 МВт.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 (Таблица 2.1) с погодо-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 4,003 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,183 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит один водогрейный котел типа КВСА 3 и один водогрейный котел типа КВСА 1.5.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Котлы типа КВСА бывают мощностью от 0,8 до 12 МВт и предназначены для сжигания газа, легкого жидкого топлива, мазута и сырой нефти. Особенностью конструкции данных котлов является компактная трехходовая конструкция. Конвективный пучок выполнен из труб разного диаметра, что снижает тепловое напряжение на трубной доске первого прохода. На передней стенке котла имеется две двери, открывающихся влево и вправо, для удобства обслуживания и осмотра. Аэродинамическое сопротивление по газовому тракту составляет не более 150 Па, теплонапряженность топки не более 800 кВт/м3 , расчетный коэффициент полезного действия 92%, на жидком топливе, 93% на газе.

Под обшивкой выполнена теплоизоляция из минераловатного материала. Поверхности нагрева котлов данного ряда также выполнены из легированной стали. Особенностью конструкции является специальная коммутация теплоносителя, в результате чего скорость прохождения теплоносителя на самых теплонапряженных участках увеличена до 3 м/с, с незначительным увеличением гидравлического сопротивления котла до 0,34 кгс/см2, тем самым обеспечиваются более благоприятные условия работы самых теплонапряженных участков. Для удобства обслуживания на верхней части котлов выполнены площадки обслуживания котлы оборудованы клапаном предельного давления в топке и предохранительными клапанами по предельному давлению теплоносителя.

Камеры сгорания котлов типа КВСА имеют такие размеры и геометрию, благодаря которым не только снижается температура пламени, но и сокращают время нахождения отходящих газов в реакционной зоне, что значительно снижает уровень выбросов NO x. 
Газоплотная конструкция котлов обеспечивают возможность использования горелочных устройств работающих как под наддувом, так и с разряжением. Геометрия и размеры топок сконструированы таким образом, что имеется возможность применения горелочных устройств как отечественного, так и импортного производства. Основные технические характеристики котлов КВСА представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Основные технические данные и характеристики котлов водогрейных стальных автоматизированных типа «КВСА».

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | КВСА1,5 | КВСА3 | КВСА4,5 | КВСА6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность номинальная | Гкал/ч | 1,29 | 2,58 | 3,87 |  |
|  |  | МВт |  | 3 | 4,5 | 6 |
|  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 3 | Коэффициент полезного действия: | Газ | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
|  |  | Жидкое топливо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 4 | Максимальная температура воды на выходе | °С | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 5 | Минимальная температура воды на входе | °С | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | Сопротивление котла по газовому тракту | Па | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | Расход воды номинальный | м³/ч | 51,6 | 103,2 | 172 |  |
| 11 | Расход воды минимальный | м³/ч | 32,25 | 64,5 | 107,5 |  |
| 13 | Температура уходящих газов при номин. теплопроизв., | °С | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | не более |  |  |  |  |  |
| 14 | Температура наружной поверхности кожуха (теплоизоляции) котла, не более | °С | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 15 | Габаритные размеры, не более |  |  |  |  |  |
|  | L | мм | 4225 | 5025 | 5870 | 6805 |
|  | B | мм | 2070 | 2400 | 2400 | 2500 |
|  | H | мм | 2545 | 2930 | 2930 | 3040 |
| 16 | Масса котла, не более | тн | 7,2 | 10,7 | 14,2 |  |

Таблица 2.1.2. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная Мощность МВт | Располагаемая мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА1,5 | 2011 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | КВСА3 | 2011 | 1 | 3 | 3 |
| Итого | 2 | 4,5 | 4,5 |

Фактические данные по выработке тепловой энергии за три года представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3. Фактические данные по котельным за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2011 | газ | 3,87 | 3,927 | 5820,151 | 412,067 | 5347,33 | 705,402 | 4702 | 92% |
|  | 2012 | газ | 3,87 | 3,927 | 10115,29 | 716,16 | 9759,01 | 1225,97 | 8173,15 |  |
|  | 2013 | газ | 3,87 | 3,927 | 8766,01 | 82,40 | 2977,14 | 1332,43 | 7351,18 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4. Вспомогательное оборудование котельной № 1.

| № п./п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maxivarem R2 500 471 | Мембранный бак | 500 л | 3 |
| 2 | NT150 SH/CD-10/56 | Теплообменник пластинчатый | Тепловая мощность 2,25 МВт | 2 |
| 3 | VT10 HVK/CDS-16/8 | Теплообменник пластинчатый | Тепловая мощность 0,195 МВт | 2 |
| 4 | TP 80-110/4 | Насос сетевой 1го контура | Производительность 59,4м3/ч, напор 8,9 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 2,2 кВт, n=1435 об/мин | 1 |
| 5 | TP 100-110/4 | Насос сетевой 1го контура | Производительность 91,2 м3/ч, напор 8,7 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 3 кВт, n=1445 об/мин | 1 |
| 6 | IPL 80/150-1,1/4 | Насос рециркуляционный | Производительность 36,12 м3/ч, напор 5,0 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,1 кВт, n=1450 об/мин | 1 |
| 7 | BL 80/160-18,5/2 | Насос сетевой 2го контура | Производительность 89,92 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 18,5 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 8 | BL 65/190-18,5/2 | Насос сетевой 2го контура | Производительность 64,8 м3/ч, напор 50,3 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 18,5 кВт, n=2950 об/мин | 2 |
| 9 | MVI 804-1/16/E/3-400-50-2 | Насос подпиточный | Производительность 6,1 м3/ч, напор 31,6 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,5 кВт, n=2950 об/мин | 2 |
| 10 | CR 15-5 | Насос циркуляционный ГВС | Производительность 17 м3/ч, напор 55,4 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 4 кВт, n=2917 об/мин | 2 |

## Котельная №2 (улица Промышленная 3/1)

Газовая котельная №2 расположена по адресу ул. Промышленная 3/1 г. Горно-Алтайск, функционирует с января 2014 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 1,788 Гкал/час, Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 2.08 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 с погодо-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 1,175 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,164 Гкал/ч.

Фактически подключенная нагрузка системы отопления – 1,175363 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,328300 Гкал/ч. Нагрузки даны без учета тепловых потерь.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит два водогрейный котла Buderus Logano SK745-1040/

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо - дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Состав и краткая характеристика основного оборудования представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.2.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buderus Logano SK 745-1040 | 2014 | 2 | 2,08 | 2,08 |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.3.3.

Таблица 2.2.2. Вспомогательное оборудование котельной № 3.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТИ13-43 | Теплообменник пластинчатый | отопление | 2 |
| 2 | Р005-2,05-2к-01 | Теплообменник пластинчатый | ГВС | 2 |
| 3 | Wilo | Насос котлового контура | Q=41,0 м3/ч, H=9,0 м, N-1600 Вт | 2 |
| 4 | Wilo | Насос контура отопления | Q=41,0 м3/ч, H=23,0 м, N-4000 Вт | 2 |
| 5 | Wilo | Насос рециркуляции котла | Q=16,5 м3/ч, H=2,0 м, N-400 Вт | 2 |
| 6 | Wilo | Насос подачи теплоносителя к приточной камере | Q=5,0 м3/ч, H=4,0м, N-190 Вт | 2 |
| 7 | Grundfos | Насос рециркуляции ГВС | Q=4,0 м3/ч, H=11,0 м, N-450 Вт | 2 |
| 8 | Wilo | Насосная станция | Q=1,2 м3/ч, H=40м, N-550 Вт | 2 |
| 9 |  | Баки расширительные | котлового контура 2 шт.- V 100 л., отопительного контура 2 шт. –V-500 л., контура ГВС – 2 шт. V-300 л. | 6 |
| 10 | Комплексон-6 | Автоматизированная система дозирования раствора химреагентов | 1к-т | 1 |

## Котельная №3 (улица П-Сухова 4/1)

Газовая котельная №3 расположена по адресу ул. П-Сухова, 4/1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2010 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 6,45 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 5,65 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 7.5 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 (Таблица 2.1) с погодо-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 5,119 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,53 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит один водогрейный котел типа КВСА 4.5 и один водогрейный котел типа КВСА 3.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Состав и краткая характеристика основного оборудования представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 4,5 | 2010 | 1 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | КВСА 3 | 2010 | 1 | 3 | 3 |
| Итого | 2 | 7,5 | 4,5 |

Фактические данные по выработке тепловой энергии за три года представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2. Фактические данные по котельным за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | 2011 | газ | 6,45 | 5,512 | 9883,1 | 286,6 | 9580,07 | 1336,2 | 8260,3 | 92% |
|  | 2012 | газ | 6,45 | 5,512 | 10483,0 | 323,65 | 301,9 | 1403,7 | 8777,4 |  |
|  | 2013 | газ | 6,45 | 5,512 | 8947,1 | 30,94 | 92,2 | 1245,4 | 7609,5 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3. Вспомогательное оборудование котельной № 3.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maxivarem R2 500 471 | Мембранный бак | 500 л | 4 |
| 2 | NT150 LHV/CD-10/54 | Теплообменник пластинчатый | Тепловая мощность 2,7 МВт | 2 |
| 3 | NT100 TV/CDL-10/24 | Теплообменник ГВС пластинчатый | Тепловая мощность 1,05 МВт | 2 |
| 4 | TP 150-130/4 | Насос сетевой 1го контура | Производительность 205,4 м3/ч, напор 9,2 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=1450 об/мин | 1 |
| 5 | TP 100-110/4 | Насос сетевой 1го контура | Производительность 91,2 м3/ч, напор 8,7 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 3 кВт, n=1455 об/мин | 1 |
| 6 | TP 100-60/4 | Насос рециркуляционный | Производительность 63,7 м3/ч, напор 4,7 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,1 кВт, n=1430 об/мин | 1 |
| 7 | K150-125-315 | Насос сетевой 2го контура | Производительность 200 м3/ч, напор 32 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 30 кВт, n=1465 об/мин | 2 |
| 8 | NB 40-160/158 | Насос контура ГВС | Производительность 39,4м3/ч, напор 31,3 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 5,5 кВт, n=2920 об/мин | 2 |
| 9 | CR 3-8 | Насос подпиточный | Производительность 3 м3/ч, напор 52,8 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,75 кВт, n=2864 об/мин | 2 |
| 10 | Flamcovent 200 F | Деаэратор | Ду 200, Ру=1 МПа | 2 |
| 11 | КОМПЛЕКСОН-6 | Установки химводоподготовки | Расход подпиточной воды до 5 т/ч | 1 |

## Котельная №4 (улица Ленина 13)

Газовая котельная №4 расположена по адресу ул. Ленина, 13 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2010 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 12,647 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 12,647 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 18 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 (Таблица 2.1) с погода-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Представленная нагрузка системы отопления – 11,650 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 1,196 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит три водогрейных котла типа КВСА 6.

На котельной в качестве основного топлива использует природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Состав и краткая характеристика основного оборудования представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная Мощность, МВт | Располагаемая мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 6 | 2010 | 3 | 6 | 6 |
| Итого | 3 | 18 | 18 |

Фактические данные по выработке тепловой энергии за три года представлены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2. Фактические данные по котельным за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 | 2011 | газ | 15,48 | 13,338 | 22028,8 | 504,5 | 21 382,02 | 1672 | 19852,3 | 92 |
|  | 2012 | газ | 15,48 | 13,338 | 30505,2 | 335,6 | 31 021,65 | 5686,2 | 24483,5 |  |
|  | 2013 | газ | 15,48 | 13,338 | 25938,1 | 181,6 | 8612,88 | 5003,5 | 20753,1 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3. Вспомогательное оборудование котельной № 4.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maxivarem UR 500 471 | Мембранный бак | 500 л | 5 |
| 2 | ТИ51-GXD-H-5-N-129 | Теплообменник отопления пластинчатый | Тепловая мощность 4,69 МВт | 3 |
| 3 | ТИ26-GXD-L-5-N-41 | Теплообменник ГВС пластинчатый | Тепловая мощность 1,96 МВт | 2 |
| 4 | TP 150-130/4 | Насос сетевой 1го контура | Производительность 205,4 м3/ч, напор 9,2 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 7,5 кВт, n=1450 об/мин | 3 |
| 5 | TP 100-60/4 | Насос рециркуляционный | Производительность 63,7 м3/ч, напор 4,7 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 1,1 кВт, n=1430 об/мин | 1 |
| 6 | K200-150-400-СД-УХЛЧ | Насос сетевой 2го контура | Производительность 400 м3/ч, напор 50 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 90 кВт, n=1450 об/мин | 3 |
| 7 | NB 50-200/210 | Насос контура ГВС | Производительность 88,6 м3/ч, напор 52,6 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 18,5 кВт, n=2940 об/мин | 2 |
| 8 | CR 5-6 | Насос подпиточный | Производительность 5,8 м3/ч, напор 40,4-28,6 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,1 кВт, n=2853 об/мин | 2 |
| 9 | Flamcovent 200 F | Деаэратор | Ду 200, Ру=1 МПа | 1 |
| 10 | КОМПЛЕКСОН-6 | Установки химводоподготовки | Расход подпиточной воды до 20 т/ч | 1 |

## Котельная №5 (улица Панфиловцев 19)

Газовая котельная №5 расположена по адресу ул. Панфиловцев 19, г. Горно-Алтайск, функционирует с 2012 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 11589 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 11589 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 19 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 (Таблица 2.1) с погодо-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 10,133302 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 1,455534 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит три водогрейных котла типа Vitomax 200.

На котельной в качестве основного топлива использует природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной. Подача воды на горячее водоснабжение организовано через центральный тепловой пункт (ЦТП).

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Котлы типа Vitomax 200 LW.

Водогрейный котел низкого давления для работы на жидком и газообразном топливе. Соответствует требованиям директивы по аппаратам, работающим под давлением, 97/23/ЕС и правилам TRD (до 16,5 МВт) в сочетании с соглашениями отраслевых союзов. Трехходовой котел для работы с постоянной температурой теплоносителя.

Допустимое рабочее давление 6, 10 и 16 бар (равно давлению срабатывания предохранительного клапана)

Условия эксплуатации представлены в таблице 2.5.1. Основные технические характеристики котлов КВСА представлены в таблице 2.5.2. Состав и краткая характеристика основного оборудования представлены в таблице 2.5.3.

Таблица 2.5.1. Условия эксплуатации.

|  | Требования |
| --- | --- |
| Объемный расход теплоносителя | нет |
| Температура обратной магистрали котла (минимальное значение)*6 | - работа на жидком топливе 50 °C - работа на газе 55 °C |
| Максимальный разброс температур | 40 K |
| Двухступенчатый режим работы горелки | нет |
| Модулируемая горелка | нет |
| Режим пониженной тепловой нагрузки и снижение температуры на выходные дни | Ведомые котлы многокотловых установок могут отключаться |

Таблица 2.5.2. Основные технические показатели и характеристики котлов водогрейных стальных автоматизированных типа Vitomax 200-LW.

| Типоразмер котла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимая температура подачи 110 °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность (природный газ) | МВт | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,20 | 16,50 | 20,00 |
| Мощность топки (природный газ) | МВт | 8,70 | 10,87 | 13,04 | 15,43 | 17,93 | 21,74 |
| Сопротивление уходящих газов (природный газ) | мбар | 11,3 | 11,8 | 15,7 | 14,2 | 15,4 | 18,8 |
| Номинальная тепловая мощность (жидкое топливо EL) | МВт | 7,75 | 8,55 | 10,12 | 11,78 | 13,43 | 15,09 |
| Мощность топки (жидкое топливо EL) *1 | МВт | 8,42 | 9,30 | 11,00 | 12,80 | 14,60 | 16,40 |
| Сопротивление уходящих газов (жидкое топливо EL) | мбар | 10,2 | 9,0 | 9,9 | 8,5 | 8,8 | 9,2 |
| Допустимая температура подачи 120 °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность (природный газ) | МВт | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,20 | 16,50 | 16,74 |
| Мощность топки (природный газ) | МВт | 8,70 | 10,87 | 13,04 | 15,43 | 17,93 | 18,20 |
| Сопротивление уходящих газов (природный газ) | мбар | 11,3 | 11,8 | 15,7 | 14,2 | 15,4 | 13,0 |
| Номинальная тепловая мощность (жидкое топливо EL) | МВт | 7,75 | 8,55 | 10,12 | 11,78 | 12,88 | 12,88 |
| Мощность топки (жидкое топливо EL)*1 | МВт | 8,42 | 9,30 | 11,00 | 12,80 | 14,00 | 14,00 |
| Сопротивление уходящих газов (жидкое топливо EL) | мбар | 10,2 | 9,0 | 9,9 | 8,5 | 8,0 | 6,5 |
| Допустимое рабочее давление | бар | 6, 10 или 16 |
| Общая длина | м | 6,60 | 7,10 | 7,65 | 8,15 | 8,70 | 9,50 |
| Общая ширина | м | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 |
| Общая высота | м | 3,10 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 4,00 | 4,20 |

Таблица 2.5.3. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная Мощность, МВт | Располагаемая мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitomax 200 | 2013 | 3 | 19 | 19 |
| Итого | 3 | 19 | 19 |

Фактические данные по выработке тепловой энергии за три года представлены в таблице 2.5.4.

Таблица 2.5.4. Фактические данные по котельным за 2012 год.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 | 2011 | газ | 17,0 | 9,87 | - | - | - | - | - | 94 |
|  | 2012 | газ | 17,0 | 9,87 | 8315,15 | 25,78 | 8420,19 | 951,25 | 7338,12 |  |
|  | 2013 | газ | 17,0 | 9,87 | 22398,8 | 199,3 | 6893,19 | 4060,9 | 18138,6 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.5.5.

Таблица 2.5.5. Вспомогательное оборудование котельной № 5.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundfos NB 150-315/336 | Насос циркуляционный котлового контура | 75 кВт | 2 |
| 2 | Grundfos NB 100-200/219 | Насос циркуляционный сетевого контура | 75 кВт | 3 |
| 3 | Grundfos CR 10-3 | Насос подпиточный | 1,1 кВт | 2 |
| 4 | Alfa-Laval | Теплообменник контура отопления | 13200 кВт | 2 |
| 5 | КОМПЛЕКСОН-6 | Установки химводоподготовки | Расход подпиточной воды до 10 т/ч | 1 |

  - Котельная №6 (улица Лесная 13)

Газовая котельная №6 расположена по адресу ул. Лесная, 13 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2010 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 5,372 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 5,372 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 9 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 (Таблица 2.1) с погодо-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 4,911588 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 1,21366 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит два водогрейных котла типа КВСА 4.5.

На котельной в качестве основного топлива использует природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Состав и краткая характеристика основного оборудования представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.5.6. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная Мощность, МВт | Располагаемая мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 4,5 | 2010 | 2 | 9 | 9 |
| Итого | 2 | 9 | 9 |

Фактические данные по выработке тепловой энергии за три года представлены в таблице 2.6.2.

Таблица 2.5.7. Фактические данные по котельным за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 2011 | газ | 7,74 | 5,342 | 13523,4 | 200,1 | 13 174,07 | 1502,4 | 11820,8 | 92 |
|  | 2012 | газ | 7,74 | 5,342 | 14071,6 | 257,5 | 14 190,35 | 1934,8 | 11879,3 |  |
|  | 2013 | газ | 7,74 | 5,342 | 12442,7 | 95,8 | 3817,42 | 1793,0 | 10553,9 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.6.3.

Таблица 2.5.8. Вспомогательное оборудование котельной № 6.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maxivarem R2 500 471 | Мембранный бак | 500 л | 4 |
| 2 | ТИ51-GXD-H-5-N-97 | Теплообменник отопления пластинчатый | Тепловая мощность 3,52 МВт | 2 |
| 3 | ТИ26-GXD-L-5-N-21 | Теплообменник ГВС пластинчатый | Тепловая мощность 0,98 МВт | 2 |
| 4 | TP 150-130/4 | Насос сетевой 1го контура | Производительность 205,4 м3/ч, напор 9,2 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=1450 об/мин | 2 |
| 5 | TP 100-70/4 | Насос рециркуляционный | Производительность 93 м3/ч, напор 3,92 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,5 кВт, n=1450 об/мин | 1 |
| 6 | BL 65/220-30/2 | Насос сетевой 2го контура | Производительность 108 м3/ч, напор 61,8 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 30 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 7 | NB 32-160.1/169 | Насос сетевой 2го контура | Производительность 21,8 м3/ч, напор 21 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 3 кВт, n=2910 об/мин | 2 |
| 8 | BL 40-140-4/2 | Насос контура ГВС | Производительность 31 м3/ч, напор 25,2 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,55 кВт, n=2850 об/мин | 2 |
| 9 | CR 3-8 | Насос подпиточный | Производительность 3,53 м3/ч, напор 24,3 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,55 кВт, n=2850 об/мин | 2 |
| 10 | Flamcovent 200 F | Деаэратор | Ду 200, Ру=1 МПа | 2 |

## Котельная №7 (п. Типографский, 12/1)

Газовая котельная №7 расположена по адресу п. Типографский, 12/1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2012 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 1,692 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 1,692 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 3,5 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 (Таблица 2.1) с погода-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. ГВС отсутствует.

Предоставления нагрузка системы отопления – 1,692 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит три водогрейных котла типа Vitoplex 200.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Котлы типа Vitoplex 200.

Низкотемпературный водогрейный котел для работы на жидком и газообразном топливе Трехходовой котел для работы с переменной температурой теплоносителя. С Vitotrans 300 в качестве конденсационного модуля.

Основные технические характеристики котлов Vitoplex 200 представлены в таблице 2.7.1. Состав и краткая характеристика основного оборудования представлены в таблице 2.7.2. Фактические данные по котельной №7 за три года сведены в таблицу 2.7.3.

Основные преимущества:

Экономичный и экологичный режим программируемой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя.

Нормативный КПД при работе на жидком топливе: 89 % (Hs)/95 % (Hi).

Опциональный теплообменник уходящих газов/воды из нержавеющей стали для повышения нормативного КПД за счет использования теплоты конденсации.

Трехходовой котел c низкой теплонапряженностью камеры сгорания обеспечивает минимальные выделения окислов азота.

Широкие проходы между трубами и большое водонаполнение котлового блока обеспечивают эффективную естественную циркуляцию и гарантированный перенос тепла.

Длительная продолжительность работы горелки и небольшое число включений и выключений за счет большого водонаполнения котлового блока обеспечивают щадящую для окружающей среды эксплуатацию.

Компактная конструкция облегчает транспортировку при замене старого оборудования.

Экономная и надежная эксплуатация отопительной установки благодаря применению цифрового контроллера Vitotronic с функцией информационного обмена. Стандартизированная шина LON-BUS позволяет полностью интегрировать контролер в домовые системы диспетчерского управления.

Таблица 2.7.1. Технические характеристики.

| Номинальная тепловая мощность | кВт | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 761 | 978 | 1196 | 1413 | 1739 | 2120 |
| Маркировка CE согласно Директиве по газовым приборам |  | CE-0085BQ0020 |
| Допустимая температура подачи | °C | 110 (до 120 °C по запросу) |
| Допустимая рабочая температура | °C | 95 |
| Допустимое рабочее давление | бар | 6 |
| Аэродинамическое сопротив-ление | Па | 270 | 460 | 400 | 570 | 530 | 850 |
|  | мбар | 2,7 | 4,6 | 4,0 | 5,7 | 6,5 | 8,5 |
| Размеры котлового блока |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина (размер k)*1 | мм | 2200 | 2500 | 2450 | 2670 | 3075 | 3075 |
| Ширина (размер c) | мм | 1085 | 1085 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 |
| Высота (с патрубком) (размер e) | мм | 1670 | 1670 | 1900 | 1900 | 2120 | 2120 |
| Габаритные размеры |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая длина (размер f) | мм | 2280 | 2580 | 2530 | 2750 | 3175 | 3175 |
| Общая ширина |  |  |  |  |  |  |  |
| - с контроллером (размер a) | мм | 1460 | 1460 | 1555 | 1555 | 1660 | 1660 |
| - без контроллера (размер b) | мм | 1285 | 1285 | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 |
| Общая высота (с проушинами для подъема) (размер h) | мм | 1690 | 1690 | 1920 | 1920 | 2140 | 2140 |
| Высота звукопоглощающих под кладок котла (нагруженных) | мм | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина | мм | 1900 | 2200 | 2150 | 2300 | 2700 | 2700 |
| Ширина | мм | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Диаметр камеры сгорания | мм | 620 | 620 | 720 | 720 | 840 | 840 |
| Длина камеры сгорания | мм | 1700 | 2000 | 1930 | 2150 | 2530 | 2530 |
| Масса котлового блока | кг | 1525 | 1655 | 2150 | 2330 | 3030 | 3190 |
| Общая масса водогрейного котла с теплоизоляцией и контроллером котлового контура | кг | 1640 | 1780 | 2285 | 2475 | 3210 | 3370 |
| Объем котловой воды | л | 935 | 1325 | 1525 | 1690 | 2510 | 2420 |
| Соединительные патрубки |  |  |  |  |  |  |  |
| водогрейного котла |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающая и обратная магистраль котла | PN 6 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Патрубок аварийной линии | PN 16 DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Патрубок опорожнения | R (наруж.) | 1% |  | 1% | 1% | 1% | 1% |

Таблица 2.7.2. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitoplex 200 | 2012 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Итого | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Таблица 2.7.3. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 | 2011 | газ | 3,01 | 1,669 | 2280,8 | 16,42 | 2215,2 | 295,36 | 1969,01 | 94 |
|  | 2012 | газ | 3,01 | 1,669 | 3059,55 | 22,03 | 893,38 | 396,21 | 2641,31 |  |
|  | 2013 | газ | 3,01 | 1,669 | 3109,86 | 57,84 | 1241,75 | 416,10 | 2635,92 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.7.4.

Таблица 2.7.4. Вспомогательное оборудование котельной № 7.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alfa-Laval | Теплообменник | Тепловая мощность 1300 кВт | 3 |
| 2 | Grundfos NB 50-200-198 | Сетевой насос | N=2900 об/мин Эл/дв мощностью 15 кВт | 3 |
| 3 | Grundfos TP 80-250-2 | Котловой насос | Эл/дв мощностью 7,5 кВт | 3 |
| 4 | Grundfos JP Basic 3PT | Насос подпиточный | эл/дв мощностью 1,35 кВт | 2 |
| 5 | Grundfos CR 10-3 | Насос подпиточный | эл/дв мощностью 1,1 кВт, | 3 |
| 6 | Flexcon CE 300 | Бак расширительный | Объем 300 л | 2 |
| 7 | Flexcon CE 1000 | Бак расширительный | Объем 1000 л | 3 |
| 8 | NB 40-125/139 | Автоматическая система дозирования реагентов | Производительность 10 м3/ч | 1 |
| 9 | БП | Бак подпиточный | Объем 1500 л | 2 |

## Котельная №8 (улица Барнаульская, 8)

Котельная №8 расположена по адресу ул. Барнаульская, 8 г. Горно-Алтайск, функционирует с 1987 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 1,333 Гкал/час, суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 1,333 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве хозяйственного ведения ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 3,12 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Представленная нагрузка системы отопления – 1,333581 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят четыре водогрейных котла типа НР-18.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Резервное топливо отсутствует.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Котлы НР-18

Эти котлы были разработаны инженером Николаем Ревокатовым, которые и получили своё название по первым буквам имени и фамилии конструктора. Котлы предназначены для работы на жидком, твёрдом и газообразном топливе с применением искусственного дутья.

Котлы НР-18 применяются для теплоснабжения промышленных и гражданских зданий. Выдерживают давление – 5 кг/см² и работают с температурой воды – 4-100°С.

Такие котлы конструируются без барабанов и выполняются из предварительно изогнутых или прямых сваренных труб.

Таблица 2.8.1. Технические характеристики котла НР-18

| Характеристика | Ед. изм. | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Гкал/час | 0,65 |
| Поверхность нагрева котла - 16 секций - 24 секции - 32 секции | м² м² м² | 27,0 40,0 53,0 |
| Объем котла (32 секции): - полный - секций | м³ м³ | 1,27 0,07 |
| Коллектор входной из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 159 4,0 |
| Коллектор котла из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 108 4,0 |
| Секции котла из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 89 3,5 |
| Рабочее давление | кг/см² | 7,0 |
| Пробное давление | кг/см² | 9,0 |
| Расчётная температура воды | °С | 70/115 |
| КПД котла, не менее | % | 70 |
| Масса | кг | 2100 |
| Габариты: - длина 32/24/16 секций - ширина - высота | мм мм мм | 2600/1950/1300 2400 1800 |
| вид топлива |  | Уголь, газ, мазут |

Таблица 2.8.3. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 1987 | 2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | НР-18 | 2015 | 2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого | 4 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |

Таблица 2.8.4. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 | 2011 | уголь | 2,68 | 1,379 | 908,64 | 33,77 | 1087,26 | 109,62 | 908,64 | 60 |
|  | 2012 | уголь | 2,68 | 1,379 | 2385,98 | 88,68 | 3682,97 | 287,85 | 2385,98 |  |
|  | 2013 | уголь | 2,68 | 1,379 | 2161,02 | 62,82 | 1442,43 | 404,5 | 2161,02 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Данные по вспомогательному оборудованию не были предоставлены.

## Котельная №9 (улица Шоссейная 29/3)

Газовая котельная №9 расположена по адресу ул. Шоссейная 29/3, г. Горно-Алтайск, функционирует с 2010 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 4,614621 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 4,614621 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности  ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 9,0 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 4,614621 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,411135 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят три водогрейных котла типа КВСА 3.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Таблица 2.9.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 3 | 2011 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 3 | 9 | 9 | 9 |

Таблица 2.9.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 | 2011 | газ | 7,74 | 5,05 | 9976,7 | 235,4 | 10 037,07 | 1271 | 8470,2 | 92 |
|  | 2012 | газ | 7,74 | 5,05 | 14713,6 | 344,3 | 14 710,02 | 1862,7 | 12506,5 |  |
|  | 2013 | газ | 7,74 | 5,05 | 12281,4 | 119,1 | 4249,53 | 1768,5 | 10,393 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.9.3.

Таблица 2.9.3. Вспомогательное оборудование котельной № 9.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maxivarem UR 500 4 71 | Мембранный бак | 500 л | 5 |
| 2 | ТИ51-GXD-H-5-N-97 | Теплообменник отопления пластинчатый | Тепловая мощность 3,52 МВт , с темп. графиком 105/80-95/70 ᵒС | 3 |
| 3 | ТИ26-GXD-L-5-N-19 | Теплообменник ГВС пластинчатый | Тепловая мощность 1,2 МВт , с темп. графиком 105/80-60/5 ᵒС | 2 |
| 4 | TP 100-110/4 | Насос сетевой 1го контура | Производительность 91,2 м3/ч, напор 8,7 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 3 кВт, n=1455 об/мин | 3 |
| 5 | TP 80-110/4А-F-BAQE | Насос рециркуляционный | Производительность 59 м3/ч, напор 8,9 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 2,2 кВт, n=1445 об/мин | 1 |
| 6 | NKP-G80-200/190 | Насос сетевой 2го контура | Производительность 172 м3/ч, напор 42 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 30 кВт, n=2940 об/мин | 2 |
| 7 | Wilo IPL50/175-7,5/2 | Насос сетевой 2го контура | Производительность 175 м3/ч, напор 50 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 8 | Wilo IPL50/165-5,5/2 | Насос контура ГВС | Производительность 50,4 м3/ч, напор 35,6 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=2920 об/мин | 2 |
| 9 | MVI404-1/16/E/3-400-50-2/B | Насос подпиточный | Производительность 3,5 м3/ч, напор 36,8 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,75 кВт, n=2870 об/мин | 2 |
| 10 | Комплексон-6 | Установка химводоподготовки | Расход подпиточной воды до 20 м3/ч | 1 |
| 11 | Серия 5.903-13,вып 5 ТС-565.00.000-08 | Грязевик абонентский горизонтальный | Ру=1,6 Мпа Ду250 | 1 |
| 12 | Серия 5.903-13,вып 5 ТС-565.00.000-06 | Грязевик абонентский горизонтальный | Ру=1,6 Мпа Ду150 | 2 |
| 13 | Серия 5.903-13,вып 5 ТС-569.01.000-10 | Грязевик абонентский вертикальный | Ру=1,6 Мпа Ду65 | 1 |
| 14 | Серия 5.904-43 | Резервуар запаса холодной воды | 900×2500×2500h Объем 5,5 м3 | 1 |
| 15 | Деаэратор | Flamcovent 250 S | Ду250 Ру=1 МПа | 1 |

## Котельная №10  (проспект Коммунистический 113/2)

Газовая котельная №10 расположена по адресу проспект Коммунистический 113/2 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2010 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 3,26 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 3,26 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве договоры аренды ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 6 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Представленная нагрузка системы отопления – 3,299711 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,630400 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят два водогрейных котла типа КВСА-3.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Таблица 2.10.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА3 | 2010 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 2 | 6 | 6 | 6 |

Таблица 2.10.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 | 2011 | газ | 5,16 | 3,333 | 3707,4 | 67,47 | 3672,36 | 316,98 | 3322,95 | 92 |
|  | 2012 | газ | 5,16 | 3,333 | 7512,00 | 136,72 | 7552,04 | 642,28 | 6733,0 |  |
|  | 2013 | газ | 5,16 | 3,26 | 7244,89 | 56,7 | 2300,79 | 736,08 | 6131,35 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.10.3.

Таблица 2.10.3. Вспомогательное оборудование котельной № 10.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NT 150 SH/CD-10/80 | Теплообменник пластинчатый | Тепловая мощность 3,0 МВт по температурному графику 95/70, 105/80 Сопротивление по греющей стороне 0,398 кгс/см2 По нагреваемой стороне 0,328 кгс/см2 Tmax 150 ᵒC Pmax 1MПа | 2 |
| 2 | TP 100-110/4 | Насос сетевой 1 контура | Производительность 91,2 м3/ч, напор 8,7 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 3 кВт, n=1455 об/мин | 2 |
| 3 | K 150-125-315 | Насос сетевой 2го контура | Производительность 200 м3/ч, напор 32 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 30 кВт, n=1450 об/мин | 2 |
| 4 | CR 10-03 | Насос подпиточный | Производительность 10 м3/ч, напор 23,1-30,3 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,1 кВт, n=1853 об/мин | 3 |
| 5 | ЦМЛ 65/200-11/2 | Насос ГВС | Производительность 25 м3/ч, напор 50 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 11 кВт, n=2910 об/мин | 1 |
| 6 | Maxivarem R2 500 4 71 | Бак мембранный | Объем 500 л | 3 |
| 7 | Комплексон-6 | Установка химводоподготовки | Расход подпиточной воды 5,0 м3/ч | 1 |
| 8 | Flamcovent 200 F | Деаэратор | Ру=1,6 Мпа Ду200 | 2 |

## Котельная №11 (улица Ленина 199/2)

Газовая котельная №11 расположена по адресу ул. Ленина 199/2 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2012 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 1,645429 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 1,645429Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ.

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 3,9 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 1,645429Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит три водогрейных котла типа Vitoplex 200.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Таблица 2.11.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitoplex 200 | 2012 | 3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Итого | 3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

Таблица 2.11.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 | 2011 | газ | 3,35 | 1,592 | 2923,15 | 105,4 | 3373,64 | 438,54 | 2923,15 | 94 |
|  | 2012 | газ | 3,35 | 1,592 | 2900,99 | 104,25 | 1499,64 | 435,22 | 2900,99 |  |
|  | 2013 | газ | 3,35 | 1,562 | 2556,9 | 56,7 | 1306,88 | 643,2 | 2556,9 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3. Вспомогательное оборудование котельной № 11.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alfa-Laval | Теплообменник | Тепловая мощность 1,3 МВт | 3 |
| 2 | Grundfos NB 50-200-198 | Сетевой насос | эл/дв мощностью 15 кВт | 3 |
| 3 | Grundfos TP 80-250-2 | Котловой насос | эл/дв мощностью 7,5 кВт | 3 |
| 4 | Grundfos JP Basic 3PT | Насос подпиточный | эл/дв мощностью 1,35 кВт | 2 |
| 5 | Grundfos СR 10-3 | Насос подпиточный | эл/дв мощностью 1,1 кВт | 3 |
| 6 | Flexcon CE 300 | Бак расширительный | Объем 300 л | 2 |
| 7 | Flexcon CE 1000 | Бак расширительный | Объем 1000 л | 3 |
| 8 | Комплексон-6 | Автоматическая система дозирования реагентов | Производительность 10 м3/ч | 1 |
| 9 | БП | Бак подпиточный | Объем 1500 л | 2 |

## Котельная №12 (улица Проточная 12/1)

Газовая котельная №12 расположена по адресу ул. Проточная 12/1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2012 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 2,288432 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 2,288432 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 4,8 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Представленная нагрузка системы отопления – 2,288432 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,159882 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит три водогрейных котла типа Vitoplex 200.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо - дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Таблица 2.12.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitoplex 200 | 2012 | 3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Итого | 3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

Таблица 2.12.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 | 2011 | газ | 4,13 | 1,91 | 4447,36 | 33,16 | 4414 | 572,52 | 3815,31 | 94 |
|  | 2012 | газ | 4,13 | 1,91 | 1841,56 | 35,48 | 1827,75 | 612,62 | 4082,55 |  |
|  | 2013 | газ | 4,13 | 1,838 | 1627,35 | 77,27 | 1600,98 | 743,57 | 3948,71 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.12.3.

Таблица 2.12.3. Вспомогательное оборудование котельной № 12.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grundfos TP 80-250/2 | Насос циркуляционный котлового контура | эл/дв мощностью 7,5 кВт | 3 |
| 2 | Grundfos NB 80-200-200 | Насос циркуляционный котлового контура | эл/дв мощностью 37 кВт | 2 |
| 3 | Grundfos CR 10-3 | Насос циркуляционного контура ГВС | эл/дв мощностью 1,1 кВт | 2 |
| 4 | Grundfos CR 10-3 | Насос подпиточный | эл/дв мощностью 1,1 кВт | 2 |
| 5 | Alfa-Laval | Теплообменник | Тепловая мощность 3620 кВт | 2 |
| 6 | Alfa-Laval | Теплообменник | Тепловая мощность 530 кВт | 2 |
| 7 | Flexcon CE 300 | Бак расширительный | Объем 300 л | 2 |
| 8 | Flexcon CE 1000 | Бак расширительный | Объем 1000 л | 2 |
| 9 | Комплексон-6 | Установка ХВП | Производительность 10 м3/ч | 1 |
| 10 | БП | Бак подпиточный | V=1,5 м3 | 2 |

## Котельная №13 (улица Эркемена Палкина, 14/1)

Газовая котельная №13 расположена по адресу ул. Эркемена Палкина, 14/1, г. Горно-Алтайск, функционирует с 2008 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 3,31 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 3,31 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 8,3 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 3,086 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,226 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят два водогрейных котла типа Buderus Logano S825L.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Котлы Buderus Logano S825L.

Трехходовой жаротрубный отопительный котел Logano S825L. У промышленных котлов серии Logano S825L существенно снижены шумы благодаря работе звукопоглощающей подставке котлов, шумоглушителю дымовых газов и шумозащитному кожуху горелки. Все указанные котлы оснащаются микропроцессорными системами управления с гибкими настройками. Стандартная теплоизоляция котлов имеет толщину 100 мм (по запросу до 150 мм), что обеспечивает минимальные тепловые потери.

Основные преимущества:

Стальные отопительные котлы низкого давления, производящие перегретую воду согласно TRD 702, работающие на дизельном топливе или газе

Варианты исполнения с номинальной теплопроизводительностью 0,65-19,2 МВт, сертифицированы и имеют знак CE

В котле поверхности нагрева расположены симметрично, в его конструкции использован принцип трехходового прохождения продуктов сгорания, имеется цилиндрическая жаровая труба и водоохлаждаемая камера с поворотом газового потока

Отопительный котел предназначен для работы на дизельном топливе EL по DIN 51 603, на природном и сжиженном газе или рапсовом масле. Котел работает со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками по EN 267 и EN 676 или горелками, имеющими знак CE

Очень маленькие потери с лучистым теплом благодаря компактной цилиндрической конструкции, хорошей теплоизоляции и обшивке из алюминиевого листа

Высокий стандартизированный коэффициент использования (в зависимости от температуры теплоносителя и при котловой нагрузке свыше 94 %)

В комбинации со встроенным конденсационным теплообменником может использоваться как газовый конденсационный котел

Высокая эксплуатационная надежность благодаря встроенному инжектору для равномерного распределения температуры

Полное использование диапазона регулирования горелки, поскольку отсутствует ограничение минимальной нагрузки на горелку

Таблица 2.13.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buderus Logano S825L | 2008 | 2 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Итого | 2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |

Таблица 2.13.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 2011 | газ | 7,14 | 3,29 | 6597,13 | 303,47 | 6507,89 | 719,75 | 5573,92 | 92,5 |
|  | 2012 | газ | 7,14 | 3,29 | 10566,88 | 486,08 | 11 942,55 | 1152,85 | 8927,96 |  |
|  | 2013 | газ | 7,14 | 3,31 | 9275,42 | 131,71 | 2822,92 | 1039,77 | 9275,42 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.13.3.

Таблица 2.13.3. Вспомогательное оборудование котельной № 13.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundfos TRD 150-220/4 A-F-A BAQE | НЦ котлового контура (сдвоенный) | Производительность 252 м3/ч, напор 17,7 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 18,5 кВт, n=1460 об/мин | 1 |
| 2 | Grundfos TRD 100-160/2 A-F-A BAQE | НЦ котлового контура ГВС (сдвоенный) | Производительность 68,5 м3/ч, напор 13,1 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 3 кВт, n=2920 об/мин | 1 |
| 3 | Grundfos TRD 80-570/2 A-F-A BAQE | Насос сетевой (сдвоенный) отопительного контура город (вост.) | Производительность 93,8 м3/ч, напор 48,3 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 22 кВт, n=2945 об/мин | 1 |
| 4 | Grundfos TRD 40-580/2 A-F-A BAQE | Насос сетевой (сдвоенный) отопительного контура (администрация) | Производительность 26,8 м3/ч, напор 45,2 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 7,5 кВт, n=2910 об/мин | 1 |
| 5 | Grundfos TRD 50-360/2 A-F-A BAQE | Насос сетевой отопительного контура (театр) | Производительность 29 м3/ч, напор 24,1 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 4 кВт, n=2920 об/мин | 1 |
| 6 | Grundfos TRD 32-180/2 | Насос сетевой отопительного контура (энергоблок) | Производительность 3,5 м3/ч, напор 14 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,55 кВт, n=2840 об/мин | 1 |
| 7 | Grundfos TRD 32-120/2 | Насос сетевой отопительного контура (котельная) | Производительность 6 м3/ч, напор 9 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,37 кВт, n=2840 об/мин | 1 |
| 8 | Grundfos CRE 45-2-2 | Насос подкачки из х/в на установку ГВС | Производительность 25 м3/ч, напор 40 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 5,5 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 9 | Grundfos TPD 40-270/2 A-F-A BAQE | Насос циркуляционный ГВС | Производительность 11,8 м3/ч, напор 19,8 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,5 кВт, n=2880 об/мин | 1 |
| 10 | Grundfos СHI 4-40 | Насос подпиточный котлового контура | Производительность 4 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,08 кВт, n=2860 об/мин | 2 |
| 11 | Grundfos СHI 4-40 | Насос подпиточный отопительных контуров | Производительность 4 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,08 кВт, n=2860 об/мин | 2 |
| 12 | Grundfos TPD 80-120/2 A-F-A BUBE | Насос подмешивающий для котла | Производительность 42,7 м3/ч, напор 8 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,5 кВт, n=2910 об/мин | 2 |

Котельная №13 – резерв (улица Чаптынова, 19а)

Резервная котельная №13 расположена по адресу Чаптынова, 19а г. Горно-Алтайск, функционирует с 1956 г. Котельная обеспечивает тепловой энергией всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку, в случае выхода из строя основной котельной и принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 7,61 МВт. В связи с тем, что в 2012 г. к газовой котельной №13 были переключены нагрузки бывшего ДТП №5, а так же физически устаревшим оборудованием на котельной имеет место ограничение по выработке тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от резервной угольной котельной №13 четырехтрубные, с подачей теплоносителя отдельно на отопление и отдельно на горячее водоснабжение.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят три водогрейных котла типа НР-18; два водогрейных котла типа КВ-1,25; два водогрейных котла типа КВ-1,16.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.13.4. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 1956 | 3 | 0,93 | 0,93 | 0,93, |
| 2 | КВ-1,25 | 1956 | 2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3 | КВ-1,16 | 1956 | 2 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Итого | 7 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |

Таблица 2.13.5. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13-резерв | 2011 | Уголь | 6,54 | 4,58 | 3,92 | 0,18 | 3,74 | 0,43 | 3,31 | 48 |
|  | 2012 | Уголь | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2013 | уголь | - | - | - | - | - | - | - |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.13.6.

Таблица 2.13.6. Вспомогательное оборудование резервной котельной № 13.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 150-125-315 | Сетевые насосы (отопление) | Производительность 200 м3/ч, напор 32 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 30 кВт, n=1450 об/мин | 2 |
| 2 | 1 К45/30 | Насосы ГВС | Производительность 45 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=2900 об/мин | 1 |
| 3 | Wilo IL 32/160-2,2/2 | Насосы ГВС | Производительность 10 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 2,2 кВт, n=2900 об/мин | 1 |

## Котельная №14 (ул. Островского, 30)

Котельная №14 расположена по адресу ул. Островского, 30 г. Горно-Алтайск, функционирует с 1979 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,404 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 0,404 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве договора аренды ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 1,19 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. По состоянию на 2013 год горячее водоснабжение отсутствует.

Представленная нагрузка системы отопления- 0,369393 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят три водогрейных котла типа НР-18.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Резервное топливо отсутствует.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.14.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 1979 | 3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Итого | 3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Таблица 2.14.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 | 2011 | уголь | 1,032 | 0,423 | 1016,62 | 14,17 | 1001,88 | 125,56 | 837,38 | 47 |
|  | 2012 | уголь | 1,032 | 0,423 | 1283,31 | 14,97 | 1264,71 | 132,65 | 884,69 |  |
|  | 2013 | уголь | 1,032 | 0,404 | 441,33 | 69,20 | 423,99 | 150,11 | 808,09 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.14.3.

Таблица 2.14.3. Вспомогательное оборудование резервной котельной № 14.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3К6 | Сетевые насосы (отопление) | Производительность 45 м3/ч, напор 55 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 15 кВт, n=2900 об/мин | 1 |
| 2 | IPL 40/195-7,5/2 | Сетевые насосы (отопление) | Производительность 15 м3/ч, напор 55 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=2900 об/мин | 1 |
| 3 | К20/30 | Подпиточные насосы (отопление) | Производительность 20 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 4 кВт, n=2900 об/мин | 1 |

## Котельная №15 (ул. Социалистическая, 23)

Котельная №15 расположена по адресу ул. Социалистическая, 23 г. Горно-Алтайск, функционирует с 1982 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,940068 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 0,940068 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве договора аренды ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 2,51 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 0,940068 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят 4 водогрейных котлов типа НР-18.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Резервное топливо отсутствует.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.15.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 1982 | 6 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Итого | 6 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |

Таблица 2.15.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 | 2011 | уголь | 2,16 | 0,907 | 2039,08 | 22,23 | 2028,64 | 263,04 | 1753,81 | 48 |
|  | 2012 | уголь | 2,16 | 0,907 | 1931,55 | 21,05 | - | 249,17 | 1661,32 |  |
|  | 2013 | уголь | 2,16 | 0,921 | 1730,15 | 43,77 | - | 257,79 | 1428,59 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.15.3.

Таблица 2.15.3. Вспомогательное оборудование резервной котельной № 15.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К160/30 | Сетевые насосы (отопление) | Производительность 160 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 30 кВт, n=1450 об/мин | 1 |
| 2 | К160/30 | Сетевые насосы (отопление) | Производительность 160 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 30 кВт, n=1450 об/мин | 1 |
| 3 | К 80-65-160 | Сетевые насосы (отопление) | Производительность 50 м3/ч, напор 32 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=2900 об/мин | 1 |

## Котельная №16 (улица Ленина, 239)

Котельная №16 расположена по адресу улица Ленина, 239 г. Горно-Алтайск, функционирует с 1988 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,267 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 0,267 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве  договора аренды ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 1,46 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Представленная нагрузка системы отопления – 0,2473755 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят три водогрейных котла типа НР-18.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления в. Резервное топливо отсутствует.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.16.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 1988 | 3 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Итого | 3 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |

Таблица 2.16.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16 | 2011 | уголь | 1,26 | 0,316 | 838,77 | 23,49 | 793,24 | 106,36 | 708,93 | 46 |
|  | 2012 | уголь | 1,26 | 0,316 | 720,47 | 20,17 | 784,25 | 91,36 | 608,94 |  |
|  | 2013 | уголь | 1,26 | 0,267 | 640,77 | 43,51 | 247,27 | 103,68 | 493,59 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.16.3.

Таблица 2.16.3. Вспомогательное оборудование резервной котельной № 16.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К90/30 | Сетевые насосы | Производительность 90 м3/ч, напор 32 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 15 кВт, n=2900 об/мин | 1 |
| 2 | К90/30 | Сетевые насосы (отопление) | Производительность 90 м3/ч, напор 32 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 15 кВт, n=2900 об/мин | 1 |
| 3 | 2-К-6 | Подпиточные насосы | Производительность 20 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 5,5 кВт, n=2900 об/мин | 1 |

## Котельная №17 (пер. Технологический, 6/1)

Газовая котельная №17 расположена по адресу Технологический пер., 6/1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2010 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 2,69 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 2,69 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 4,5 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 2,514401 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,303241 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит один водогрейный котел типа КВСА-3 и один водогрейный котел типа КВСА-1.5.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Таблица 2.17.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА1,5 | 2010 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | КВСА3 | 2010 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Таблица 2.17.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №17 | 2011 | газ | 3,87 | 3,097 | 6569,8 | 113 | 6427,69 | 842,2 | 5614,6 | 92 |
|  | 2012 | газ | 3,87 | 3,097 | 7113,5 | 143,7 | 7198,99 | 1069,2 | 5900,6 |  |
|  | 2013 | газ | 3,87 | 2,69 | 6498,5 | 69,5 | 1990,88 | 1135,9 | 5293,1 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.17.3.

Таблица 2.17.3. Вспомогательное оборудование  котельной № 17.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundfos TР 80-90/4 | Насос сетевой 1 контура | Производительность 52,6 м3/ч, напор 8,5 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,5 кВт, n=1445 об/мин | 1 |
| 2 | Grundfos TР 100-110/4 | Насос сетевой 1 контура | Производительность 91,2 м3/ч, напор 8,7 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 3 кВт, n=1455 об/мин | 1 |
| 3 | Grundfos TР 65-120/2 | Насос рециркуляционный | Производительность 25,3 м3/ч, напор 8,3 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,1 кВт, n=2880 об/мин | 1 |
| 4 | NB 50-160/177 Grundfos | Насос сетевой 2 контура | Производительность 94,4 м3/ч, напор 38,4 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 15 кВт, n=2930 об/мин | 2 |
| 5 | NB 32-160/177 Grundfos | Насос сетевой 2 контура | Производительность 21,5 м3/ч, напор 34,7 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 4 кВт, n=2920 об/мин | 2 |
| 6 | Grundfos TP 40-360/2 | Насос циркуляционный ГВС | Производительность 26,6 м3/ч, напор 29,3 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 4 кВт, n=2920 об/мин | 2 |
| 7 | CR 1-6 Grundfos | Насос подпиточный | Производительность 1,8 м3/ч, напор 9 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,37 кВт, n=2873 об/мин | 2 |
| 8 | Maxivarem R2 500 4 71 | Мембранный бак | Объем 500л | 3 |
| 9 | NT 100 MN/CDL-16/64 | Теплообменник пластинчатый | Тепловая мощность 1,68 МВт | 2 |
| 10 | VT 50 HVK/CDS-16/22 | Теплообменник пластинчатый | Тепловая мощность 0,295 МВт | 2 |

## Котельная №18 (ул. Лисовенко, 1)

Котельная №18 расположена по адресу ул. Лисовенко, 1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 1980 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,216 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 0,216 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве договора аренды ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 2,05 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Представленная нагрузка системы отопления – 0,216 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят два водогрейных котла типа НР-18.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Резервное топливо отсутствует.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды с учетом срезок. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.18.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 1980 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Итого | 2 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |

Таблица 2.18.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №18 | 2011 | уголь | 1,76 | 0,216 | 392,4 | 14,05 | 376,12 | 49,36 | 328,98 | 39 |
|  | 2012 | уголь | 1,76 | 0,216 | 402,23 | 14,4 | - | 50,6 | 337,23 |  |
|  | 2013 | уголь | 1,76 | 0,216 | 406,98 | 31,13 | - | 69,43 | 306,42 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.18.3.

Таблица 2.18.3. Вспомогательное оборудование резервной котельной № 18.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К45/55а | Сетевые насосы | Производительность 40 м3/ч, напор 50 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 15 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 2 | 2-К-6 | Подпиточные насосы | Производительность 20 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 5,5 кВт, n=2900 об/мин | 1 |

## Котельная №19 (ул. Чорос-Гуркина, 17/1)

Газовая котельная №19 расположена по адресу ул. Чорос-Гуркина, 17/1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2011 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,576 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 0,576 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 0,81 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной четырехтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 0,479 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,096 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят два водогрейных котла типа ICI CALDAIE REX 40.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – дизельное зимнее.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа.

Водогрейные стальные котлы ICI Caldaie REX 40 предназначены для установки с надувными горелками, работающими на газообразном или жидком топливе. Температура воды, производимой котлом – 60-110°C.

Топка с реверсивным развитием факела имеет цилиндрическую форму. С задней стороны топка полностью закрыта выпуклым днищем, поддерживаемым омываемым патрубком.

Корпус котла ICI REX 40 образован передней и задней трубными решетками. Передняя трубная решетка развальцована по направлению к топке способом RSB. Дымогарные трубы типа ELS, изготовленные с помощью электросварки, приварены к трубным решеткам и снабжены спиральными турбулизаторами. Пламя развивается до центральной части топки, а горячие дымовые газы в это время возвращаются в переднюю (частично омываемую) часть. После этого дымовые газы поступают к дымогарным трубам.

Теплоизолированная задняя дымовая камера из стального листа соединена с дымоходом и оснащена люком для чистки. При необходимости может легко открываться для осмотра дымогарных труб.

Передняя дверь с реверсируемым открытием изготовлена из стального листа и теплоизолирована фиброкерамикой. Для работы на мазуте или биогазе теплоизоляция дверцы должна быть изготовлена из цемента.

Обшивка котла изолирована матрасами из стекловаты высокой плотности и защищена окрашенными стальными панелями, которые могут легко демонтироваться.

Водогрейный котел ICI Caldaie REX изготавливается из высококачественной стали. Основание – из стального профиля (углеродистая сталь). Это обеспечивает прочность конструкции и удобство перемещения.

Таблица 2.19.1. Технические характеристики котла ICI Caldaie REX 40.

| Номинальная мощность, кВт (средняя температура - 70°С) | 400 |
| --- | --- |
| Мощность топки, кВт | 433 |
| Объем котловой воды, л | 360 |
| КПД при 100% (средняя температура - 70°С), % | 92,38 |
| КПД при 30% (средняя температура - 70°С), % | 91,80 |
| Противодавление газового тракта, мбар | 4,1 |
| Потери давления в гидравлическом тракте, мбар (ΔT=12°С) | 20 |
| Вес, кг | 584 |

Таблица 2.19.2. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICI CALDAIE REX 40 | 2011 | 2 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Итого | 2 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |

Таблица 2.19.3. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 19 | 2011 | газ | 0,695 | 0,553 | 1076,85 | 20,57 | 422,06 | 110,27 | 946,01 | 91,8 |
|  | 2012 | газ | 0,695 | 0,553 | 1199,25 | 22,91 | 1162,59 | 122,8 | 1053,54 |  |
|  | 2013 | газ | 0,695 | 0,576 | 1010,5 | 24,7 | 360,51 | 104,2 | 881,6 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.19.4.

Таблица 2.19.4. Вспомогательное оборудование котельной № 19.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wilo IL 50/160-0,75/4 | Насос сетевой 1 контура | Производительность 22,9 м3/ч, напор 7 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,75 кВт | 2 |
| 2 | Wilo IL 40/150-3/2 | Насос сетевой 2 контура | Производительность 27,5 м3/ч, напор 22 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 3 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 3 | ESPA RA1-S 32/80-180 | Насос рециркуляционный | Производительность 4,7 м3/ч, напор 5 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,39 кВт | 2 |
| 4 | Wilo Top S-25/7 | Насос отопления калорифера | Производительность 0,6 м3/ч, напор 5 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,2 кВт | 1 |
| 5 | Wilo Star-Z 25/6 | Насос циркуляционный ГВС | Производительность 0,7 м3/ч, напор 5 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,99 кВт | 2 |
| 6 | Wilo Top S-30/10-3 | Насос загрузки теплообменника ГВС | Производительность 3,3 м3/ч, напор 7 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,39 кВт | 1 |
| 7 | ТИ024-23 | Теплообменник пластинчатый контура ГВС |  | 1 |
| 8 | ТИ18-97 | Теплообменник пластинчатый контура отопления |  | 2 |
| 9 | N50 | Бак расширительный 1 контура теплоснабжения | Объем 50л | 2 |
| 10 | N500 | Бак расширительный 2 контура теплоснабжения | Объем 500л | 2 |
| 11 | DE 25 | Бак расширительный контура ГВС | Объем 25л | 1 |

Котельная №19 - РЕЗЕРВ (ул. Чорос-Гуркина, 17/1)

Резервная котельная №19 расположена по адресу ул. Чорос-Гуркина, 17/1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 1936 г. Котельная обеспечивает тепловой энергией всю многоквартирную застройку и общественно-деловую деловую застройку, в случае выхода из строя основной котельной и принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 1,16 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют. Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55̊С. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление.

Состав основного оборудования.

В состав котельного оборудования входят два водогрейных котла типа НР-18 и один водогрейный котел типа КВ-0,4-60Р.

На котельной в качестве топлива используется каменный уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.19.5. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 1936 | 2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 2 | КВ-04-60Р | 1936 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Итого | 3 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |

Таблица 2.19.6. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19-резерв | 2011 | уголь | 0,997 | 0,698 | 650,32 | 12,42 | 637,9 | 66,6 | 571,3 | 59 |
|  | 2012 | уголь | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2013 | уголь | - | - | - | - | - | - | - |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.19.7.

Таблица 2.19.7. Вспомогательное оборудование резервной котельной № 19.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К45/30 | Сетевые насосы | Производительность 45 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=2900 об/мин | 2 |

## Котельная №20 (ул. Социалистическая,24)

Газовая котельная №20 расположена по адресу ул. Социалистическая,24 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2011 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,161 Гкал/час. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 0,27 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

В связи с тем, что максимальная температура на выходе котла 80 ºС. Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят три водогрейных котла типа THERM TRIO 90T.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – уголь.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа.

Характеристики котла THERM TRIO 90T

Котёл Therm Trio 90 (T) представляет собой отопительный элемент мощностью 90 кВт с принудительным отводом дымовых газов. По сравнению с исполнением с естественным отводом дыма (Therm Trio 90) новый котел оборудован еще дымовым вентилятором. На выход вентилятора котла монтируется фланцевая часть диаметром 100 мм и далее ведет дымоотводная труба максимальной длиной до 6 метров.

| Технические данные | Ед. | TRIO 90T |
| --- | --- | --- |
| Maксимальная потребляемая мощность | кВт | 97,8 |
| Тепловая мощность на отопление мин-макс. | кВт | 42 - 90 |
| Расход газа: - природный газ | м3/час | 4,97 - 10,4 |
| максимальное давление отопит. системы | Бар | 4 |
| минимальное давление отопит. системы | Бар | 0,8 |
| Макс. температура отоп. воды на выходе | oC | 80 |
| Эффективность котла | % | 90 - 92 |
| Номинальная потребл. Электр. мощность | Вт | 380 |
| Степень защиты электр. части |  | IP 41 |
| Размеры: высота / ширина / глубина | мм | 1070 / 700 / 500 |
| Диаметр дымохода | мм | 100 |
| Вес котла | кг | 88 |
| Присоединение отопительной воды | G | 6/4" |
| Присоединение газа | G | 1" |

*) TRIO 90T – принудительный вывод дымовых газов в дымоход

Таблица 2.20.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THERM TRIO 90T | 2011 | 3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Итого | 3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

Таблица 2.20.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №20 | 2011 | газ | 0,23 | 0,142 | 233,5 | 8,38 | 114,09 | 6,37 | 218,75 | 91 |
|  | 2012 | газ | 0,23 | 0,142 | 449,89 | 103,93 | - | 8,28 | 337,69 |  |
|  | 2013 | газ | 0,23 | 0,161 | 336,51 | 17,8 | - | 7,54 | 311,17 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.20.3.

Таблица 2.20.3. Вспомогательное оборудование котельной №20.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OKC 400 NTRR | Водонагреватель косвенного нагрева | Мощность 51/31 кВт Объем 380л | 1 |
| 2 | U, cater | Мембранный расширительный бак | Объем 130л | 1 |
| 3 | Reflex N25/3 | Мембранный расширительный бак | Объем 25л | 1 |
| 4 | Anti Ca++ EUV 25 D | Система электронной обработки воды | Расход 0,1-0,45 м3/ч | 1 |

Котельная №20 – РЕЗЕРВ (ул. Социалистическая,24)

Резервная котельная №20 расположена по адресу ул. Социалистическая,24 г. Горно-Алтайск. Котельная обеспечивает тепловой энергией всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку, в случае выхода из строя основной котельной и принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 0,48 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют. Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит один водогрейный котел типа НР-18.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.20.4. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | - | 1 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Итого | 1 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

Таблица 2.20.5. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №20 -резерв | 2011 | уголь | 0,413 | 0,289 | - | - | - | - | - | 60 |
|  | 2012 | уголь | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2013 | уголь | - | - | - | - | - | - | - |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Данные по вспомогательному оборудованию не были предоставлены.

## Котельная №21 (ул. Толстого, 72)

Котельная №21 расположена по адресу ул. Толстого, 72 г. Горно-Алтайск, функционирует с 1996 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,137 Гкал/час. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 0,71 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит один водогрейный котел типа НР-18 и один водогрейный котел типа КВР-0,2.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Резервное топливо отсутствует.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.21.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 1996 | 1 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | КВР-0,2 | 1996 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Итого | 2 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |

Таблица 2.21.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 21 | 2011 | уголь | 0,61 | 0,131 | 233,6 | 11 | 221,06 | 13,76 | 208,84 | 49 |
|  | 2012 | уголь | 0,61 | 0,131 | 238,05 | 11,21 | 212,82 | 14,02 | 212,82 |  |
|  | 2013 | уголь | 0,61 | 0,137 | 212,53 | 20,36 | 76,15 | 8,74 | 183,44 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.21.3.

Таблица 2.21.3. Вспомогательное оборудование котельной №21.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К20/30 | Сетевые насосы | Производительность 20 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 4 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 2 | К8/18 | Сетевые насосы | Производительность 8 м3/ч, напор 18 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 2,2 кВт, n=2900 об/мин | 1 |

## Котельная №22 (ул. Кучияк, 61)

Газовая котельная №22  расположена по адресу ул. Кучияк, 61 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2011 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,165 Гкал/час. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 0,21 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

В Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят три водогрейных котла типа «Beretta Novella-71RAI».

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Аварийное резервное топливо – уголь.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала до решения вопроса по диспетчеризации объектов теплоснабжения и проведения организационных мероприятий на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Таблица 2.22.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Beretta Novella-71RAI» | 2011 | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Итого | 3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Таблица 2.22.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №22 | 2011 | газ | 0,181 | 0,181 | 411,58 | 10,82 | 396,35 | 8,36 | 392,4 | 90 |
|  | 2012 | газ | 0,181 | 0,181 | 437,8 | 11,51 | 190,96 | 8,89 | 417,4 |  |
|  | 2013 | газ | 0,165 | 0,181 | 410,06 | 23,66 | 139,82 | 8,98 | 377,42 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.22.3.

Таблица 2.22.3. Вспомогательное оборудование котельной №22.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wilo MVI 404-1/16/Е/3-400-50-2/13 | Циркуляционный насос сетевого контура | Производительность 8 м3/ч, напор 35 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,1 кВт, n=2840 об/мин | 1 |
| 2 | Wilo MVI 404-1/16/Е/3-400-50-2/13 | Циркуляционный насос сетевого контура | Производительность 8 м3/ч, напор 35 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 1,1 кВт, n=2850 об/мин | 1 |
| 3 | Wilo Top-S40/4 | Циркуляционный насос котлового контура | Производительность 14 м3/ч, напор 4,5 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,15кВт | 2 |
| 4 | Wilo Top-S40/4 | Циркуляционный насос котлового контура | Производительность 14 м3/ч, напор 4,5 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 0,15кВт | 1 |

Котельная №22 - РЕЗЕРВ (ул. Кучияк, 61)

Резервная котельная №22 расположена по адресу ул. Кучияк, 61 г. Горно-Алтайск, функционирует с 1957 г. Котельная обеспечивает тепловой энергией всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку, в случае выхода из строя основной котельной и принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 0,86 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют. Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55̊ С. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят один водогрейный котел типа КВР-0,4 и один водогрейный котел типа НР-18.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной. Подача воды в отопительную систему осуществляется тремя сетевыми насосами.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.22.4. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВР-0,4 | 1957 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | НР-18 | 1957 | 1 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Итого | 2 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |

Таблица 2.22.5. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №22-резерв | 2011 | уголь | 0,739 | - | - | - | - | - | - | 41 |
|  | 2012 | уголь | 0,739 | 0,518 | 241,7 | 6,36 | 235,34 | 4,91 | 230,43 |  |
|  | 2013 | уголь | 0,739 | - | - | - | - | - | - |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.22.6.

Таблица 2.22.6. Вспомогательное оборудование резервной котельной № 22.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К45/30 | Сетевые насосы | Производительность 45 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 2 | К8/18 | Сетевые насосы | Производительность 8 м3/ч, напор 18 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 2,2 кВт, n=2900 об/мин | 1 |
| 3 | К45Э30 | Подпиточный насос | Производительность 45 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=2900 об/мин | 1 |

## Котельная №23 (ул. Олонского, 8/1)

Котельная №23 расположена по адресу ул. Олонского, 8/1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2003 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,603 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 0,603 Гкал/ч. Котельная принадлежит на праве собственности ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 2,32 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Представленная нагрузка системы отопления – 0,603 Гкал/ч.

Фактически подключенная нагрузка системы отопления – 0,603 Гкал/ч. Нагрузки даны без учета тепловых потерь.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят два водогрейных котла типа КВ-1-95Р.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Резервное топливо отсутствует.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.23.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-1-95Р | 2003 | 2 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Итого | 2 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |

Таблица 2.23.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №23 | 2011 | уголь | 1,995 | 0,598 | 1015,83 | 56,68 | 952,12 | 28,65 | 930,5 | 54 |
|  | 2012 | уголь | 1,995 | 0,598 | 1080,91 | 60,31 | 1087,98 | 30,48 | 990,11 |  |
|  | 2013 | уголь | 1,995 | 0,603 | 967,47 | 39,76 | 315,9 | 29,8 | 897,91 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.23.3.

Таблица 2.23.3. Вспомогательное оборудование резервной котельной № 23.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 80-50-200 | Сетевые насосы (отопление) | Производительность 50 м3/ч, напор 50 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 15 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 2 | К 80-50-200 | Сетевые насосы (отопление) | Производительность 50 м3/ч, напор 50 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 15 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 3 | К8/18 | Насосы ГВС | Производительность 8 м3/ч, напор 18 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 1,5 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 4 | К8/18 | Насосы ГВС греющего контура | Производительность 8 м3/ч, напор 18 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 1,5 кВт, n=2900 об/мин | 2 |
| 5 | ВК 2/26 | Насос ХВО | Производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м. вод. ст., с эл/дв. мощностью 4 кВт, n=2900 об/мин | 1 |

## Котельная №24 (ул. Маресьева, 6)

Котельная №24 расположена по адресу ул. Маресьева, 6 г. Горно-Алтайск, функционирует с 1970 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,316 Гкал/час. Котельная принадлежит на праве договора аренды ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 1,3 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят два водогрейных котла типа НР-18.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Резервное топливо отсутствует.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.24.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 1970 | 2 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Итого | 2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Таблица 2.24.2. Фактические данные по котельной за три года.

| Наименование котельных | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Полезный отпуск (Гкал) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24 | 2011 | уголь | 1,118 | 0,323 | 739,85 | 15,39 | 679,42 | 57,93 | 666,53 | 30 |
|  | 2012 | уголь | 1,118 | 0,323 | 776,01 | 16,14 | 763,92 | 60,76 | 699,11 |  |
|  | 2013 | уголь | 1,118 | 0,316 | 667,38 | 27,16 | 229,39 | 45,45 | 594,77 |  |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование резервной котельной представлено в таблице 2.24.3.

Таблица 2.24.3. Вспомогательное оборудование резервной котельной № 24.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 45-30 | Сетевые насосы (отопление) | Производительность 45 м3/ч, напор 30 м. вод. ст., с эл/дв мощностью 7,5 кВт, n=2900 об/мин | 2 |

## Котельная ОАО «ЗЖБИ»

Газовая котельная ЖБИ расположена по адресу ул. Строителей, 1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 2010 г. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 3,999 Гкал/час, однако суммарная нагрузка фактических потребителей составляет 3,974 Гкал/ч. Котельная находится на балансе завода железобетонных изделий (ЖБИ). Потребление тепловой энергии на собственные нужды составляет 2,6 Гкал/ч.

Котельная оснащена паровыми котлами суммарной паропроизводительностью 24 т/ч (15,6 Гкал/ч). Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 (Таблица 2.1) с погодо-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. ГВС организовано через ИТП.

Нагрузка системы отопления 3,654 Гкал/ч, ГВС – 0,345 Гкал/ч.

Представленная нагрузка системы отопления – 3,654 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,345 Гкал/ч.

Фактически подключенная нагрузка системы отопления – 3,649 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,34 Гкал/ч. Нагрузки даны без учета тепловых потерь.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит два паровых котла типа КЕ-10-14С и один паровой котел типа КЕ-4-14С.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде пара, который греет сетевую воду на нужды отопления и горячего водоснабжения. Резервное топливо – каменный уголь.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Таблица 2.25.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЕ-10-14С | 1994 | 1 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | КЕ-10-14С | 1995 | 1 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | КЕ-4-14С | 2002 | 1 | 2,6 | 2,6 |
| Итого | 3 | 15,6 | 15,6 |

Фактические данные по выработке тепловой энергии за три года представлены в таблице 2.25.2.

Таблица 2.25.2. Фактические данные по котельным за три года.

| Наименование котельной | Год | Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЖБИ | 2012 | газ | 15,6 | 6,249 | 84% |
|  | 2013 | газ | 15,6 | 6,249 | 84% |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.25.3.

Таблица 2.25.3. Вспомогательное оборудование котельной ЖБИ.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Бак аккумулятор | V=15 м3 | 1 |
| 2 | - | Теплообменник II ступени | Водоводяной V=7м3 | 1 |
| 3 | К-95/45 | Насос сетевой | Производительность 95 м3/ч, напор 45 м. вод.ст. | 1 |
| 4 | К-290/35 | Насос сетевой | Производительность 290 м3/ч, напор 35 м. вод. ст. | 2 |
| 5 | ЦНСГ-13-170 | Насос подпиточный | Производительность 13 м3/ч, напор 170 м. вод. Ст. | 3 |
| 6 | ДА-25 | Деаэратор | - | 1 |
| 7 | КОМПЛЕКСОН-6 | Установки химводоподготовки | Расход подпиточной воды до 5 т/ч | 1 |

## Центральная газовая котельная

Центральная газовая котельная. Котельная обеспечивает более половины абонентов города Горно-Алтайск, установленная мощность составляет 50 МВт (43 Гкал/ч) оборудована четырьмя котлами «ОКТАН» с горелками «UNIGAZ» в параллельной закрытой схеме выработки тепла.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 (Таблица 2.1).

На котельной каскадное регулирование нагрузки отсутствует и погодо-зависимая выработка по температуре теплоносителя отсутствует, а предусмотрен только погодо-зависимый отпуск тепла через барьерную группу пластинчатых теплообменников. Температурный график котельного контура 115/70.

Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. ГВС организовано через ЦТП и ИТП.

Фактически подключенная нагрузка на котельную составляет 30,651 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит четыре жаротрубных котла марки КВСА 12.5 «ОКТАН».

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды, которая греет сетевую воду на нужды отопления и горячего водоснабжения. В качестве резервного топлива используется дизель. Резервуары для хранения резервного топлива находятся на территории бывшей угольной котельной.

Природный газ через ГРП на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры сетевой воды на выходе из котельной.

Для транспортировки вторичного теплоносителя предусмотрена группа сетевых насосов марки Д1600/90 (3 шт.) с частотным регулированием производительности по перепаду давления в магистрали.

Магистральный двухтрубный трубопровод (Ду 400) транспортирует вторичный теплоноситель к восьми центральным тепловым пунктам в трех направлениях, причем, в непосредственной близости к котельной имеется прямое подключение шести абонентов суммарной нагрузкой 1.09 Гкал/ч.

Котельная оснащена дизельной электростанцией ДЭС 300.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, а также организован учет отпуска тепловой энергии.

Таблица 2.266.1. Состав и характеристика основного оборудования районной котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 12.5 «ОКТАН» | 2010 | 1 | 10,75 | 10,75 |
| 2 | КВСА 12.5 «ОКТАН» | 2010 | 1 | 10,75 | 10,75 |
| 3 | КВСА 12.5 «ОКТАН» | 2010 | 1 | 10,75 | 10,75 |
| 4 | КВСА 12.5 «ОКТАН» | 2010 | 1 | 10,75 | 10,75 |
| Итого | 4 | 43 | 43 |

Фактические данные по выработке тепловой энергии за три года представлены в таблице 2.26.2.

Таблица 2.26.2. Фактические данные по котельным за три года.

| Наименование котельной | Год | 2Вид топлива | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | КПД (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЖБИ | 2012 | газ | 43 | 30,651 | 84% |
|  | 2013 | газ | 43 | 30,651 | 84% |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России. Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.26.3.

Таблица 2.26.3. Вспомогательное оборудование районной котельной.

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д 1600/90 | Насос подпиточный | Производительность 1600 м3/ч, напор 90 м. вод. ст. С частотным регулированием | 3 |
| 2 | ДА-25 | Деаэратор |  | 1 |
| 3 | КОМПЛЕКСОН-6 | Установки химводоподготовки | - | 1 |
| 4 | ДЭС-300 | Дизельная электростанция | 300 кВа | 1 |

## Котельная ООО ПКП «Смена» (ул. Набережная, 14/1)

Котельная ООО ПКП «Смена» расположена по адресу ул. Набережная, 14/1 г. Горно-Алтайск, функционирует с 1970 г. Котельная обеспечивает тепловой энергией 1,0 Гкал/час энергией жилые дома по ул. Набережная 10,12 общественно-деловую зону. Котельная находится в собственности Администрации города. В перспективе планируется перевод данной котельной на газ.

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 1,163 МВт. Ограничения по выработке тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 70/55. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входят два водогрейных котла.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Резервное топливо отсутствует.

В котельной предусмотрено ручное регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воды. Котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.

Таблица 2.277.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт | Суммарная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1,16 | 1970 | 1 | 1,349 | 1,3 | 1,3 |
| 1 | КВС | 1970 | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,7 |
| Итого | 2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |

2.28. Котельная ООО «ГАСК» (пр. Коммунистический,125)

Газовая котельная  расположена на крыше здания по адресу проспект Коммунистический, 125 г. Горно-Алтайск, функционирует с 03 июня 2010 г. Согласно данным, предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает всю многоквартирную застройку и общественно-деловую застройку тепловой энергией 0,6265 Гкал/час, Котельная принадлежит на праве собственности ООО «Горно-Алтайская сервисная компания».

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 1,24 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 со срезкой с погодо-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой независимой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей тепловой энергии в виде теплоносителя на отопление и приготовление горячего водоснабжения.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 0,395 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,2275 Гкал/ч.

Фактически подключенная нагрузка системы отопления – 0,395 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,2275 Гкал/ч. Нагрузки даны без учета тепловых потерь.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит три водогрейный котла:

RIELLO 3500 SAT 360 , пр-ть 0,360  Гкал/час.- 2 шт.,

RIELLO 3500 SAT 270 , пр-ть 0,270  Гкал/час – 1 шт.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Аварийное резервное топливо – не предусмотрено.

Природный газ через ГРП, находящийся на прилегающей к зданию жилого дома , на крыше которого находится котельная,  поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в дымовые трубы.

В котельной предусмотрено автоматическое погодо-зависимое регулирование отпуска тепловой энергии. Котельная  автоматизирована без возможности дистанционного управления процессом, требует постоянного присутствия оперативного персонала. В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и природного газа, учет отпуска тепловой энергии отсутствует .

Состав и краткая характеристика основного оборудования представлены в таблице 2.28.1.

Таблица 2.28.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной ООО»ГАСК»

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RIELLO 3500 SAT 360 , пр-ть 0,360 Гкал/час | 2010 | 2 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Горелка RIELLO RBL RS 50, пр-ть 0,098-0,516 Гкал/час | 2010 | 2 | 0,112-0,593 | 0,112-0,593 |
| 3 | RIELLO 3500 SAT 270 , пр-ть 0,270 Гкал/час | 2010 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Горелка RIELLO RBL RS 44 MZ, пр-ть 0,172-0,482 Гкал/час | 2010 | 1 | 0,197-0,5543 | 0,197-0,5543 |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.28.2.

Таблица. 2.28.2. Вспомогательное оборудование котельной ООО «ГАСК»

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РИДАН №47, 33 пластины, Sнагр= 16 кв.м. | Теплообменник пластинчатый | Отопление, ГВС | 2 |
| 2 | Wilo TOP-S 40/10 | Насос котлового контура | Q=16 куб.м/час, Р= 6 м в.ст. (N эл.дв. = 0,75 кВт.) | 3 |
| 3 | Wilo TOP-RL 25/7/5 | Насос котлового контура рециркуляционный | Q= 6 куб.м/час, Р= 3 м в.ст. (N эл.дв. = 0,2 кВт.) | 3 |
| 4 | Wilo IPL50/130-2,2/2 | Насос сетевого контура отопления | Q= 40 куб.м/час, Р= 13 м в.ст. (N эл.дв. = 2,2кВт.) | 1 |
| 5 | Wilo MVI 204 1/16/Е/3-400-50-2/ | Насос подпиточный | Q = 3 куб.м/час, Р=40 м в.ст. (N эл.дв. = 0,75 кВт.) | 1 |
| 6 | ВР-80-75В , №2,5 | Вентилятор системы вентиляции |  | 1 |
| 7 | "REFLEX" | Баки мембранные расширительные | котлового контура 3 шт.- V 200 л., отопительного контура 2 шт. –V-500л. | 5 |
| 8 | Комплексон-6 | Автоматизированная система дозирования раствора химреагентов | 1к-т | 1 |

2.29. Котельная ООО «ПАТП» (пр. Коммунистический, 87)

Котельная ООО «ПАТП» расположена по адресу пр. Коммунистический 87. Горно-Алтайск, функционирует с 1955 года. Согласно данным предоставленным теплоснабжающей организацией котельная обеспечивает  многоквартирный жилой дом по адресу пр. Коммунистический 91, здание АУРА «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу пр. Коммунистический,89 и производственно-административные  здания ООО "ПАТП" по адресу пр. Коммунистический,87 тепловой энергией 1,8 Гкал/час. Котельная принадлежит на праве собственности ООО «ПАТП»

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 5,96 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 60/32 с погодо-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 1,746 Гкал/ч.

Фактически подключенная нагрузка системы отопления – 1,746 Гкал/ч.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит четыре водогрейных котла марки: КЕ4-14с-1 шт., 3 котла Братск.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления.

Котельная не автоматизирована. Подача угля производится  ручным и механическим способом. В котельной организован учет  потребленной электроэнергии, холодной воды и угля, а также организован частичный учет отпуска тепловой энергии.

Состав и краткая характеристика основного оборудования представлены в таблице 2.29.1.

Таблица  2.29.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной ООО «ПАТП»

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Установленная мощность МВт | Располагаемая мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЕ4-14С | 1996 | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 2 | Братск | 1990 | 3 | 1,3 | 1,3 |

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.29.2.

Таблица 2.29.2. Вспомогательное оборудование котельной ООО «ПАТП»

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ-2 | Золоуловитель | Производительность 8000 м3, коэффициент очистки - 92% | 1 |
| 2 | К45/30 | Насос | 7,5*3000 | 1 |
| 3 | К100-65-200 | Насос | 18,5*3000 | 1 |
| 4 | КМ-80-50-200 | Насос | 15*300 | 1 |
| 5 | ДМ-9 | Дымосос | 2г/м3 | 1 |
| 6 | Комплексон-6 | Автоматизированная система дозирования раствора химреагентов | 1,5м3/ч | 1 |

## Иные источники теплоснабжения

Потребители, не подключенные к централизованному теплоснабжению, отапливаются от индивидуальных источников тепловой энергии: крышных котельных, производственных ведомственных котельных и т.д.

Жилой дом, расположенный по адресу ул. Бийская 3, отапливаемый в настоящее время от электрического котла, в перспективе планируется перевести на газовое отопление, путем монтажа локальной газовой котельной.

Также имеются ведомственные котельные:

- котельная ОАО «ПАТП», которая отапливает административные здания по пр. Коммунистический 87,89 и жилой дом по пр. Коммунистический  91. В дальнейшем планируется строительство новой газовой котельной №24 ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и переключение жилого дома по пр. Коммунистическому 91 на данную котельную.

- котельная ООО «Авторесурс», которая отапливает административное здание по пр. Коммунистический 109.

2.31. Котельная ООО «Легенда РА» (пр. Коммунистический, 109/4)

Угольная котельная  расположена по адресу пр. Коммунистический, 109/4, г. Горно-Алтайск, в аренде у ООО «Легенда РА» с 05 августа 2015 г. Согласно данным, предоставленным теплоснабжающей организацией  котельная обеспечивает теплом: административные здания, по адресу пр.Коммунистический, 103, 105, 105/1,109.

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 2,22 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 со срезкой с погодо-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой независимой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей тепловой энергии в виде теплоносителя на отопление.

Предоставленная нагрузка системы отопления – 0,39 Гкал/ч.

Фактически подключенная нагрузка системы отопления – 0,39 Гкал/ч. Нагрузки даны без учета тепловых потерь.

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит два водогрейный котла:

Таблица  2.31.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной ООО «Легенда РА»

| № | Наименование котла | приоритет | модель | мощность, Гкал/час | год выпуска | топливо | КПД котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Котел водогрейный, КВ-1,22 Гкал/час | резервный | КВ-1,2 Гкал/час | 1,22 | 2007 год | каменный уголь | нет данных |
| 22 | Котел водогрейный КВр-1,0КБ | основной | КВр-1,0 КБ | 1 | 2015 год | каменный уголь | не менее 83,2 % |

На котельной в качестве основного топлива используется каменный уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Аварийное резервное топливо – не предусмотрено.

В котельной организован  учет потребленной электроэнергии, холодной воды,  учет отпуска тепловой энергии отсутствует.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

Вспомогательное оборудование котельной представлено в таблице 2.31.2.

Таблица 2.31.2. Вспомогательное оборудование котельной ООО «Легенда РА»

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос (электродвигатель) | Дымосос (электродвигатель) | Мощность – 15 Квтчас | 1 |
| 2 | центробежный насос | центробежный насос | Мощность – 30 Квтчас | 1 |
| 3 | поддув | поддув | Мощность – 5 Квтчас | 1 |
| 4 | поддув | поддув | Мощность – 5 Квтчас | 1 |
| 5 | двигатель шурующей планки | двигатель шурующей планки | Мощность – 3 Квтчас | 1 |

2.32. Котельная ООО «Горнострой » (ул. Ленина, 13/4)

Газовая котельная  расположена по адресу ул. Ленина, 13/4, г. Горно-Алтайск, в собственности  ООО «Горнострой» с 12 февраля 2015 г. Согласно данным, предоставленным теплоснабжающей организацией  котельная обеспечивает теплом: многоквартирный дом по ул. Советская 7/3.

Котельная оснащена водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 1,11 МВт.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии на нужды отопительной системы осуществляется по температурному графику 95/70 со срезкой с погодо-зависимым регулированием. Система теплоснабжения организована по закрытой независимой схеме. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей тепловой энергии в виде теплоносителя на отопление.

Представленная нагрузка системы отопления – 0,515 Гкал/ч, горячего водоснабжения (ГВС) – 0,0 Гкал/ч.».

Состав основного оборудования

В состав котельного оборудования входит два водогрейный котла:

Таблица  2.32.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной ООО «Горнострой»

| № | Наименование котла | приоритет | модель | мощность, Гкал/час | год выпуска | топливо | КПД котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riello S.p.A Италия |  | RTQ 2000 (ОБШ RTQ 2000) № 23263146739 | 1,72 | Июнь 2013 | Природный Газ | нет данных |
| 2 | Riello S.p.A Италия |  | RTQ 2000 (ОБШ RTQ 2000) № 23263146735 | 1,72 | Июнь 2013 | Природный газ | не менее 83,2 % |

Состав вспомогательного оборудования:

| № п/п | Обозначение | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горелка вентиляторная: | RLS 250/M MZ TL № 02313005197 |  | 1 |
| 2 | Горелка вентиляторная: | RLS 250/M MZ TL № 02313005414 |  | 1 |

На котельной в качестве основного топлива используется газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Аварийное резервное топливо – не предусмотрено.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

# Text boxes

ОАО ПКП «Смена»

Администрация города Горно-Алтайска

ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»

Потребитель

Потребитель

ОАО «Горно-Алтайская тепловая компания»

ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»

Потребитель

Передача тепловой энергии

Передача тепловой энергии

Передача тепловой энергии

Передача тепловой энергии

ООО «Горно-Алтайская сервисная компания»

ООО «ПАТП»

Потребитель

Потребитель

ООО «Легенда РА»»

Потребитель

ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ»

Потребитель

ООО «Горнострой»

Потребитель