том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «город Горно-Алтайск» на 2014 – 2028 годы

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДа горно-алтайск

2015г.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

города Горно-Алтайска

от______________ № _____

том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «город Горно-Алтайск» на 2014 – 2028 годы

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДа горно-алтайск

Часть 2. тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

2015г.

Оглавление

3.1.Тепловая сеть от котельной №1	8

3.2.Тепловая сеть от котельной №2	42

3.3.Тепловая сеть от котельной №3	43

3.4.Тепловая сеть от котельной №4	71

3.1.Тепловая сеть от котельной №5	112

3.5.Тепловая сеть от котельной №6	140

3.6.Тепловая сеть от котельных №7	159

3.7.Тепловая сеть от котельной №8	164

3.8.Тепловая сеть от котельной №9	185

3.9.Тепловая сеть от котельной № 10	211

3.10.Тепловая сеть от котельной №11	237

3.11.Тепловая сеть от котельной №12	256

3.12.Тепловая сеть от котельной №13	262

3.13.Тепловая сеть от котельной №14	281

3.14.Тепловая сеть от котельной №15	285

3.15.Тепловая сеть от котельной №16	289

3.16.Тепловая сеть от котельной №17	293

3.17.Тепловая сеть от котельной №18	300

3.18.Тепловая сеть от котельной №19	304

3.19.Тепловая сеть от котельной №20	310

3.20.Тепловая сеть от котельной №21	312

3.21.Тепловая сеть от котельной №22	316

3.22.Тепловая сеть от котельной №23	319

3.23.Тепловая сеть от котельной №24	322

3.24.Тепловая сеть от котельной ЖБИ	327

3.25.Тепловая сеть от Центральной газовой котельной.	341

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети города предназначены для транспортировки носителя тепловой энергии (вода) для нужд отопления и ГВС. Общая протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении составляет 99,7 км.

Тепловые сети включают магистральные и квартальные сети. Доля магистральных сетей составляет 7,5% или 7,646 км.

Тепловые сети исполнены в наземной и подземной прокладке. Наземная прокладка составляет 42% всей протяженности трубопроводов, соответственно, подземной 72%, средняя глубина прокладки тепловых сетей – 1,5 метра. Это значительно ухудшает диагностику их технического состояния, затрудняет своевременный ремонт и приводит к удорожанию ремонта. Особенности природно-климатических условий и ландшафта (повышенная влажность, болотистость почв, резко-континентальный климат) приводят к повышенному износу тепловых сетей, их низким теплоизоляционным свойствам. Доля ветхих сетей составляет 15%. Степень износа тепловых сетей составляет 67%. Это приводит к высоким потерям тепловой энергии, которая по оценкам экспертов составляет до 50% по отдельным квартальным сетям.

Протяженность тепловых сетей ГВС составляет 83 километра. Большая часть из них сильно изношена из-за отсутствия оборудования для приготовления воды, требуется замена трубопроводов и строительных конструкций на протяжении 28,9 километра сетей.

Отпуск тепловой энергии на котельных №1, №2,№3-№7, №9-№13, №17, №19, №20, №22, котельной «ЗЖБИ» и потребителям присоединенных к «Центральной» котельной без ЦТП осуществляется по температурному графику 95/70 (таблица 3.1 и рисунок 3.1). На котельных №8, №14-№16, №18, №21, №23, №24 и к потребителям присоединенных к «Центральной» котельной через ЦТП отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55 (таблица 3.2 и рисунок 3.2).

Таблица 3.1. Температурный график 95/70 ºС.

| Температура наружного воздуха °С | Температура теплоносителя в подающей сети °С | Температура теплоносителя в обратной сети °С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 70 | 60 |
| +9 | 70 | 60 |
| +8 | 70 | 60 |
| +7 | 70 | 57 |
| +6 | 70 | 57 |
| +5 | 70 | 57 |
| +4 | 70 | 57 |
| +3 | 70 | 57 |
| +2 | 70 | 57 |
| +1 | 70 | 57 |
| 0 | 70 | 57 |
| -1 | 71 | 57 |
| -2 | 73 | 57 |
| -3 | 74 | 57 |
| -4 | 75 | 57 |
| -5 | 76 | 56 |
| -6 | 76 | 56 |
| -7 | 76 | 56 |
| -8 | 76 | 56 |
| -9 | 77 | 56 |
| -10 | 78 | 56 |
| -11 | 78 | 57 |
| -12 | 79 | 57 |
| -13 | 80 | 58 |
| -14 | 81 | 59 |
| -15 | 82 | 60 |
| -16 | 84 | 60 |
| -17 | 85 | 60 |
| -18 | 86 | 60 |
| -19 | 87 | 60 |
| -20 | 88 | 60 |
| -21 | 88 | 61 |
| -22 | 88 | 62 |
| -23 | 89 | 62 |
| -24 | 90 | 63 |
| -25 | 90 | 64 |
| -26 | 91 | 65 |
| -27 | 92 | 66 |
| -28 | 93 | 66 |
| -29 | 94 | 67 |
| -30 | 95 | 68 |
| -31 | 95 | 69 |
| -32 | 95 | 69 |
| -33 | 95 | 70 |
| -34 | 95 | 70 |
| -35 | 95 | 70 |

Таблица 3.2. Температурный график 70/55 ºС.

| Температура наружного воздуха, °С | Температура теплоносителя в подающей сети, °С | Температура теплоносителя в обратной сети, °С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 40 | 35 |
| +9 | 41 | 35 |
| +8 | 41 | 36 |
| +7 | 42 | 36 |
| +6 | 43 | 37 |
| +5 | 43 | 37 |
| +4 | 44 | 38 |
| +3 | 45 | 38 |
| +2 | 46 | 39 |
| +1 | 46 | 39 |
| 0 | 47 | 40 |
| -1 | 48 | 40 |
| -2 | 48 | 41 |
| -3 | 49 | 41 |
| -4 | 50 | 42 |
| -5 | 50 | 42 |
| -6 | 51 | 42 |
| -7 | 52 | 43 |
| -8 | 53 | 43 |
| -9 | 53 | 44 |
| -10 | 54 | 44 |
| -11 | 55 | 45 |
| -12 | 55 | 45 |
| -13 | 56 | 46 |
| -14 | 57 | 46 |
| -15 | 57 | 47 |
| -16 | 58 | 47 |
| -17 | 59 | 48 |
| -18 | 60 | 48 |
| -19 | 80 | 4S |
| -20 | 61 | 49 |
| -21 | 62 | 49 |
| -22 | 62 | 50 |
| -23 | 63 | 50 |
| -24 | 64 | 51 |
| -25 | 64 | 51 |
| -26 | 65 | 52 |
| -27 | 66 | 52 |
| -28 | 67 | 53 |
| -29 | 67 | 53 |
| -30 | 68 | 54 |
| -31 | 68 | 54 |
| -32 | 69 | 54 |
| -33 | 70 | 55 |
| -34 | 70 | 55 |
| -35 | 70 | 55 |

Рисунок 3.1. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°С.

Рисунок 3.2. Температурный график отпуска тепловой энергии 70/55°С.

## Тепловая сеть от котельной №1

Система теплоснабжения котельной №1 города Горно-Алтайска закрытая для отопления, для ГВС – закрытая, четырехтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исчислении составляет 5327 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 2942 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и по температурному графику 60/5ºС для горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.1.1.

В таблице 3.1.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №1.

Протяженность сетей СО в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.1.2 (значения длин указаны в метрах).

Схема тепловых сетей системы горячего водоснабжения (ГВС) показана на рисунке 3.1.3.

В таблице 3.1.2 представлена характеристика существующих сетей системы ГВС котельной №1.

Протяженность сетей ГВС в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.1.4 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.1.. Схема сетей СО котельной №1.

Таблица 3.1.. Характеристика сетей системы отопления котельной №1.

| Наименование начала участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| 13 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 19 | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| 20 | 13 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| 108 | 70 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 12 | 33 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 18 | 29 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 10 | 43 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 24 | 78 | 0,1 | 0,65 | Подземная в непроходных каналах |
| 54 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 25 | 84 | 0,1 | 0,65 | Подземная в непроходных каналах |
| 21 | 10 | 0,1 | 0,65 | Подземная в непроходных каналах |
| 56 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 32 | 100 | 0,1 | 0,65 | Подземная в непроходных каналах |
| 9 | 153 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 59 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 49 | 113 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 60 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 132 | 18 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 8 | 42 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 61 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 62 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 63 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 64 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 65 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 66 | 75 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 7 | 198 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 45 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 67 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 68 | 169 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 130 | 15 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 69 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 129 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 70 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 133 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 22 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 72 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 23 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 73 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 26 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 96 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 74 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 27 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 28 | 52 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 31 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 52 | 15 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 79 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 98 | 18 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 80 | 67 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 100 | 8 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 81 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 101 | 8 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 82 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 106 | 15 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 83 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 104 | 9 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 103 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 84 | 42 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 115 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 114 | 53 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 34 | 108 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 85 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 137 | 16 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 136 | 55 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 135 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 134 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 37 | 58 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 86 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 38 | 68 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 88 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 89 | 83 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 90 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 91 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 33 | 123 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 92 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 107 | 22 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 109 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 97 | 78 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 47 | 42 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 144 | 55 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 44 | 45 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 121 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 39 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 46 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 123 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 94 | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 95 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 148 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 149 | 10 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 99 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 102 | 20 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 142 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 140 | 35 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 126 | 28 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 141 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 147 | 60 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 4 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 35 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 3 | 10 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 93 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 5 | 131 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 122 | 20 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 2 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 120 | 27 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 119 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 11 | 60 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 110 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 17 | 46 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 87 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 111 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 113 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 16 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 36 | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 50 | 43 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 48 | 52 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 43 | 28 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 78 | 7 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 77 | 11 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 30 | 16 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 29 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 76 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 75 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 131 | 16 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 40 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 15 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 14 | 57 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 105 | 10 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 71 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 118 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 6 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 117 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 127 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 128 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 58 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 57 | 27 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 42 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 41 | 32 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 51 | 25 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 55 | 32 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 143 | 20 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 145 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 138 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 146 | 3 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 139 | 10 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 125 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 124 | 21 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 116 | 13 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 53 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 110 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 110 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 110 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |

*Номера участков проставлены согласно рисунку 3.1.1.

Рисунок 3.1.2. Протяженность трубопроводов СО в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.1.3. Схема сетей ГВС котельной №1.

Таблица 3.1.2. Характеристика сетей системы ГВС котельной №1.

| Номер участка* | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| 2 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 3 | 78 | 0,1 | 0,65 | Подземная в непроходных каналах |
| 4 | 43 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 5 | 198 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 6 | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 7 | 50 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 8 | 123 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 9 | 57 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 10 | 40 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 12 | 55 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 13 | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 14 | 52 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 15 | 50 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 16 | 153 | 0,05 | - | Подземная в непроходных каналах |
| 17 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 18 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 19 | 56 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 20 | 30 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 21 | 46 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 22 | 60 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 23 | 113 | 0,05 | - | Подземная в непроходных каналах |
| 24 | 10 | 0,05 | - | Подземная в непроходных каналах |
| 25 | 5 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 26 | 8 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 27 | 10 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 28 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 29 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 30 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 31 | 100 | 0,05 | - | Подземная в непроходных каналах |
| 32 | 10 | 0,05 | - | Подземная в непроходных каналах |
| 33 | 84 | 0,05 | - | Подземная в непроходных каналах |
| 34 | 131 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 35 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 36 | 28 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 37 | 45 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 38 | 52 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 39 | 32 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 40 | 35 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 41 | 15 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 42 | 40 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 43 | 40 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 45 | 42 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 46 | 25 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 47 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 48 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 49 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 50 | 10 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 51 | 6 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 52 | 27 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 53 | 32 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 54 | 19 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 55 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 56 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 57 | 18 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 58 | 10 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 59 | 67 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 60 | 40 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 61 | 15 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 62 | 20 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 63 | 42 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 64 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 65 | 36 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 66 | 8 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 67 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 68 | 18 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 69 | 20 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 70 | 8 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 71 | 22 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 72 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 73 | 78 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 74 | 15 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 75 | 9 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 76 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 77 | 21 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 78 | 20 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 79 | 15 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 80 | 27 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 81 | 5 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 82 | 13 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 83 | 5 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 84 | 10 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 85 | 10 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |

*Номера участков проставлены согласно рисунку 3.1.3.

Рисунок 3.1.4. Протяженность трубопроводов ГВС в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Фактические пьезометрические графики до тупиковых потребителей представлены на рисунках 3.1.5 и 3.1.6. Тупиковым потребителем считается наиболее удаленный от котельной потребитель.

Недостаточный располагаемы напор на удаленных потребителях, например на потребителе «пер.Заводской д.6» (см. рисунок 3.1.5), обусловлен малым располагаемым напором на источнике.

Из-за больших гидравлических потерь на участке ТК18 – ТК20, обусловленных недостаточной пропускной способностью данного участка, потребители, расположенные за тепловой камерой ТК-20, не получают необходимого количества тепла (см. рисунок 3.1.6).

Рисунок 3.1.5. Протяженность трубопроводов ГВС в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.1.5. Фактический пьезометрический график до потребителя «пер. Заводской д.6».

Рисунок 3.1.6. Фактический пьезометрический график до потребителя «ул. Строителей д.35».

## Тепловая сеть от котельной №2

Система теплоснабжения котельной №2 города Горно-Алтайска закрытая для отопления, для ГВС – закрытая, четырехтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома. Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исчислении составляет 244 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 244 м.

## Тепловая сеть от котельной №3

Система теплоснабжения котельной №3 города Горно-Алтайска закрытая для отопления, для ГВС – закрытая, четырехтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исполнении составляет 4761 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 1550,7 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и по температурному графику 60/5ºС  для горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей показана на рисунке 3.3.1 (для системы отопления) и на рисунке 3.3.2 (для системы ГВС).

В таблице 3.3.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №3.

Протяженность сетей в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.3.3 (значения длин указаны в метрах).

В таблице 3.3.2 представлена характеристика существующих сетей системы ГВС котельной №3.

Протяженность сетей в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.3.4 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.3.1. Схема тепловых сетей системы отопления котельной №3.

Рисунок 3.3.2. Схема тепловых сетей системы ГВС котельной №3.

Таблица 3.3.1 Характеристика сетей системы отопления котельной №3.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уз1 | Т-2 | 21 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| уз1 | Т-3 | 32 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Т-3 | Т-5 | 41 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Т-5 | Т-11 | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Т-11 | Т-12 | 14 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| Т-12 | Т-13 | 23 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Т-14 | К-15 | 74 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| К-15 | Коммунистический пр-т 99 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| К-15 | Т-16 | 42 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| ул.П.Сухова 9 кв1 | Т-16 | 117 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-5 | Т-6 | 23 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| Т-6 | пер. Гончарный 14/1 | 29 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-6 | Т-7 | 20 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| Т-7 | пер. Гончарный 1 | 17 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| Т-7 | пер. Гончарный 14 | 8 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Т-7 | Т-8 | 18 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| Т-8 | пер. Гончарный 12 | 7 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Т-8 | Т-9 | 23 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| Т-9 | пер. Гончарный 10 | 6 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| Т-9 | Т-10 | 32 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Т-10 | пер. Гончарный 8 | 6 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| Т-10 | пер. Гончарный д6 | 31 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| Т-3 | Т(Н)-5 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-5 | Дизельная | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-5 | К-60 | 95 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| К-60 | К-61 | 137 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| К-61 | К-62 | 79 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| К-62 | Коммунистический проспект, 109 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| К-61 | Коммунистический проспект, 109 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-2 | Т-1 | 28 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Т-1 | Газовая котельная | 14 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Т-1 | ТУ-4 | 37 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТУ-4 | ул. Пётра-Сухова 4/1 | 7 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТУ-4 | Т(Н)-1 | 106 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-19 | ТК-28 | 29 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-28 | ул. Пётра-Сухова 10/1 | 8 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-28 | ТК-32 | 35 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-32 | ул. Пётра-Сухова 10/2 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-32 | ТК-33 | 46 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-33 | ул.Петра-Сухова 12 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-19 | Т-20 | 95 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-20 | Т(Н)-2 | 112 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-4 | ул.Петра-Сухова 2/1 | 6 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-4 | Т-17 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-17 | ул.Петра-Сухова 2 | 7 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-17 |  | 11 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-2 | ул.Петра-Сухова 25 | 6 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-2 | Т(Н)-13 | 240 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| Т(Н)-13 | Т(Н)-5 | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-5 | пер. Жукова 8 | 7 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-5 | ТК-25/1 | 41 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-25/1 | Пер. Жукова 5 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-13 | T(Н)-13 | 98 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-25 | пер. Жукова 18 | 19 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-25 | Т-24 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-24 | Т-26 | 19 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-26 | пер. Жукова 20 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-26 | Т-29 | 17 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-29 | Т(Н)-10 | 61 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-10 | ул. Гончарная 4 | 13 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-10 | Т-28 | 42 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-28 | Т-30 | 21 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-30 | ул. Жукова 17 | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-30 | К-38 | 32 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| К-38 | ул. Гончарная 6 | 8 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| К-38 | ул. Гончарная 6 | 36 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-24 | Т(Н)-7 | 65 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-7 | пер. Жукова 11 | 13 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-28/1 | ул. Жукова 15 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-29 | Т(Н)-6 | 52 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-6 | пер. Жукова 21 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-6 | пер. Жукова 23 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-13 | Т-34 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-34 | Т-42 | 112 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-42 | ул. Гончарная 21 | 11 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-42 | ул. Гончарная 19 | 24 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-42 | Т-43 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-43 | ул. Гончарная 23 | 27 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-43 | Т-44 | 44 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-44 | ул. Гончарная 17 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-44 | Т-45 | 44 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-45 | ул. Гончарная 15 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-45 | Т-46 | 9 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-46 | Т-53 | 34 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-53 | пер. Парковый 2/1 | 3 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-53 | Т-55 | 47 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-55 | Т-54 | 15 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-54 | пер. Парковый 1 | 11 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-54 | пер. Парковый 3 | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-46 | Т(Н)-11 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-11 | ул. Гончарная 19/1 | 6 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-11 | Т-47 | 59 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-47 | T(Н)-12 | 34 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| T(Н)-12 | ул. Гончарная 27 | 18 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| T(Н)-12 | ул. Гончарная 21 | 11 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-47 | Т-48 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-48 | пер. Парковый 2 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-48 | Т-50 | 48 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-50 | пер. Парковый 4 | 17 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-50 | Т-51 | 76 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-51 | ул. Гончарная 33 | 11 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-51 | ул. Гончарная 39 | 4 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-51 | Т-52 | 30 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-52 | ул. Гончарная 31 | 10 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-52 | ул. Гончарная 37 | 6 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-34 | Т-35 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-36 | ул. Гончарная 13 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-36 | Т-37 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-37 | ул. Гончарная 11 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-37 | Т-38 | 9 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-38 | ул. Гончарная 7 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-38 | Т-39 | 34 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-39 | ул. Гончарная 5 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-39 | Т-40 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-40 | ул. Гончарная 9 | 6 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-40 | ул. Гончарная 11 | 23 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-39 | Т-41 | 56 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-41 | ул. Гончарная 3 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-41 | ул. Гончарная 1 | 62 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-54 | Т-56 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-56 | пер. Сибирский 2 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-56 | Т-57 | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-57 | пер. Сибирский 4 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-57 | Т-58 | 47 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-58 | пер. Сибирский 6 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-58 | Т-59 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-59 | пер. Сибирский 8 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| К-15 | Т(Н)-12 | 32 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-1 | ТК-19 | 33 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-1 | пер. Яровой 1 | 13 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-14 | пер. Гончарный 5 | 8 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| Т-13 | Т-14 | 14 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Т-13 | ул.Петра-Сухова 2/1 | 14 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| Т-5 | пер. Гончарный 16 | 8 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Т-12 | пер. Гончарный 3 | 17 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-12 | Коммунистический пр-т 97 | 6 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-12 | Коммунистический пр-т 95 | 36 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-1 | ул.Петра-Сухова 4/1 | 11 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| Т-35 | Т-36 | 96 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-35 | ул. Гончарная 2 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| T(Н)-13 | Т-25 | 43 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| T(Н)-13 | пер. Жукова 17 | 6 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-28 | Т(Н)-3 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-3 | Т-28/1 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-3 | пер. Жукова 24 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-16 | Т(Н)-4 | 171 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| К-62 | Коммунистический проспект, 109 | 31 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-7 | Т(Н)-8 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-8 | ул. Жукова 13 | 7 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-8 | Т-28/1 | 65 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.3.3. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Таблица 3.3.2. Характеристика сетей системы ГВС котельной №3.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уз1 | Т-2 | 21 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| уз1 | Т-3 | 32 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Т-3 | Т-5 | 41 | 0,1 | 0,065 | Надземная |
| Т-5 | Т-11 | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Т-11 | Т-12 | 14 | 0,1 | 0,65 | Надземная |
| Т-12 | Т-13 | 23 | 0,1 | 0,065 | Надземная |
| Т-14 | К-15 | 74 | 0,1 | 0,065 | Надземная |
| К-15 | Коммунистический пр-т 99 | 28 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| К-15 | Т-16 | 42 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| ул.П.Сухова 9 кв1 | Т-16 | 117 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-5 | Т-6 | 23 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Т-6 | пер. Гончарный 14/1 | 29 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-6 | Т-7 | 20 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Т-7 | Т-8 | 18 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Т-8 | пер. Гончарный 12 | 7 | 0,025 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-8 | Т-9 | 23 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Т-3 | Т(Н)-5 | 28 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-5 | 3 | 8 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-5 | К-60 | 95 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| К-60 | К-61 | 137 | 0,065 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| К-61 | К-62 | 79 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| К-62 | Коммунистический проспект, 109 | 12 | 0,032 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| К-61 | Коммунистический проспект, 109 | 8 | 0,032 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-2 | Т-1 | 28 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Т-1 | Газовая котельная | 14 | 0,125 | 0,065 | Надземная |
| Т-1 | ТУ-4 | 37 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТУ-4 | Т(Н)-1 | 106 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-19 | ТК-28 | 29 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-28 | ул.Петра-Сухова 10/1 | 8 | 0,05 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-28 | ТК-32 | 35 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-32 | ул.Петра-Сухова 10/2 | 5 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-32 | ТК-33 | 46 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-33 | ул.Петра-Сухова 12 | 17 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| К-15 | Т(Н)-11 | 32 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-1 | ТК-19 | 33 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-14 | пер. Гончарный 5 | 8 | 0,025 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-13 | Т-14 | 14 | 0,1 | 0,065 | Надземная |
| Т-13 | ул.Петра-Сухова 2/1 | 14 | 0,025 | 0,02 | Надземная |
| Т-5 | пер. Гончарный 16 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-12 | пер. Гончарный 3 | 17 | 0,02 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-11 | Коммунистический пр-т 97 | 6 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т(Н)-11 | Коммунистический пр-т 95 | 36 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-1 | ул.Петра-Сухова 4/1 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Т-9 | T-10 | 32 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| T-10 | пер. Гончарный д6 | 31 | 0,02 | 0,02 | Надземная |
| К-62 | Коммунистический проспект, 109 | 31 | 0,032 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.3.4. Протяженность трубопроводов ГВС в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

На рисунке 3.3.5 показан фактический пьезометрический график до тупикового потребителя, расположенного по адресу «ул. Гончарная д.31».

Из-за больших гидравлических потерь на участке Т50 – Т51, обусловленных недостаточной пропускной способностью данного участка, потребители, расположенные за тепловой камерой Т50, не получают необходимого количества тепла (см. рисунок 3.3.5).

Рисунок 3.3.5. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул. Гончарная д.31».

## Тепловая сеть от котельной №4

Система теплоснабжения котельной №4  города Горно-Алтайска  закрытая для отопления, для ГВС – закрытая, четырехтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исполнении составляет 4249 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исполнении составляет 3338 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и по температурному графику 60/5ºС для горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВС) показана на рисунке 3.4.1

В таблице 3.4.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №4.1.

Протяженность сетей СО в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.4.2 (значения длин указаны в метрах).

В таблице 3.4.2.2 представлена характеристика существующих сетей системы ГВС котельной №4.1.

Рисунок 3.4.1. Схема тепловых сетей котельной №4 (система отопления).

Таблица 3.4.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №4.1.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровод., м | Внутренний диаметр обратного трубопровод., м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 | ТК1 | 42 | 0,3 | 0,3 | Надземная |
| ТК1 | ул. Ленина 13 Мастерские | 12 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК1 | оп.1 | 35 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| оп.1 | ТК2 | 4 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК2 | ТК3 | 17 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК3 | ул. Чорос-Гуркина 3 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК3 | ул. Чорос-Гуркина 5 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК3 | ТК4 | 40 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК4 | ТК5 | 24 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК5 | ул. Чорос-Гуркина 7 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК4 | Общежитие №5 ул. Ленина 14 | 73 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК1 | ТК6 | 29 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК6 | ТК7 | 6 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| ТК6 | ТК16 | 52 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК16 | ТК17 | 28 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК17 | ТК18 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК18 | УР-6 | 23 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УР-6 | ул. Ленкина 2 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| УР-6 | пер. Ленкина 12 | 107 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК17 | ТК19 | 30 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| ТК19 | ТК20 | 92 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| ТК20 | Школа №8 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК20 | ТК21 | 20 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| ТК21 | ТК22 | 99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| ТК22 | ул. Ленкана 9 Библиотека | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК22 | ТК23 | 102 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| ТК23 | ул. Ленкина 3 Бассейн | 71 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК23 | ТК24 | 56 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК24 | пер. Ленкина 4 Арбитраж суд | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК24 | ТК25 | 23 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК25 | ул. Ленкина 10 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК25 | ул. Ленкина 12 | 51 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК22 | УР-4 | 113 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| УР-4 | ул. Ленкина 1 | 8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| УР-4 | ул. Омская 2/1 Хоз. корпус | 76 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК20 | пр. Коммунистический 2 | 42 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК21 | ТК26 | 29 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| ТК26 | Адм. здание "ЖКХ" | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК26 | ТК27 | 21 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| ТК27 | ул. Ленина 5 | 27 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК27 | ТК28 | 30 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| ТК28 | ул. Ленина 6 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК28 | ТК40 | 88 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК40 | ул. Гастелло 5 Детский сад №12 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК40 | ул. Гастелло 5 Прачечная | 8 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК40 | ТК41 | 7 | 0,137 | 0,137 | Подземная канальная |
| ТК41 | ул. Гастелло 5 Овощехранилище | 8 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК41 | ТК42 | 15 | 0,137 | 0,137 | Подземная канальная |
| ТК42 | ТК43 | 12 | 0,137 | 0,137 | Подземная канальная |
| ТК43 | ТК51 | 87 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК51 | ул. Кучияк 15 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК51 | ул. Кучияк 17 | 31 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК43 | УР-5 | 46 | 0,137 | 0,137 | Подземная канальная |
| УР-5 | ул. Кучияк 9 | 8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УР-5 | ТК45 | 29 | 0,137 | 0,137 | Подвальная |
| ТК45 | ул. Кучияк 9/1 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК45 | УР-8 | 103 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УР-8 | ул. Кучияк 11 | 6 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| УР-8 | ул. Кучияк 19 | 61 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная |
| УР-8 | ТК48 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК48 | ул. Мичурина 17 | 22 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК48 | ул. Мичурина 15 | 22 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК48 | ТК49 | 8 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК49 | ул. Мичурина 6 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК49 | ТК50 | 15 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК50 | ул. Мичурина 13 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК50 | ул. Мичурина 11 | 28 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК45 | УР-7 | 14 | 0,07 | 0,07 | Надземная |
| УР-7 | ул. Объездная 14 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| УР-7 | ТК46 | 14 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК46 | ул. Объездная, 12 | 31 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК46 | ТК47 | 58 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК47 | ул. Объездная 3 | 16 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК47 | ул. Объездная, 10 | 19 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК43 | ул. Кучияк 7 УК | 36 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК43 | ТК44 | 81 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК44 | ул. Кучияк 7 ЖЭУ | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК44 | ул. Кучияк 5 | 31 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК28 | ТК29 | 82 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| ТК29 | пр. Коммунистический 4 | 9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК29 | оп.6 | 9 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная |
| оп.6 | ул. Гастелло 3 | 40 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| ТК29 | оп.7 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| оп.7 | ТК30 | 9 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК30 | Трансформаторная | 9 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК30 | ТК31 | 28 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК31 | ул. Гастелло 8 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК31 | ТК32 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК32 | ул. Гастелло 6 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК32 | ул. Кучияк 4 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК30 | ТК33 | 41 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| ТК33 | пр. Коммунистический 6 | 30 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК33 | пр. Коммунистический 8 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК33 | ТК34 | 20 | 0,137 | 0,137 | Подземная канальная |
| ТК34 | ТК35 | 48 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК35 | ул. Гастелло 2 | 13 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК35 | ТК36 | 178 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК36 | ул. Объездная 18 | 39 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК36 | ул. Мичурина 2 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК34 | ТК37 | 72 | 0,137 | 0,137 | Подземная канальная |
| ТК37 | пр. Коммунистический 10 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК37 | оп.8 | 8 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| оп.8 | пр. Коммун 12 Маг. Чедирген | 39 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК37 | ТК38 | 31 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК38 | Лимонадный цех | 34 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК38 | ТК39 | 55 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК39 | ул. Чаптынова 28 1 бокс | 37 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК39 | ул. Чаптынова 28 2 бокс | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК7 | оп.2 | 25 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| оп.2 | УР-1 | 17 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| УР-1 | пр. Коммунистический 1 | 13 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| УР-1 | оп.3 | 25 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| оп.3 | ТК8 | 23 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| ТК8 | ул. Чорос-Гуркина 4 | 11 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| ТК8 | ТК9 | 31 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| ТК9 | УР-2 | 25 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| УР-2 | Коммунистический 1/5 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| УР-2 | Коммунистический 1/6 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТК9 | ТК10 | 46 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| ТК10 | ТК11 | 31 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК11 | пр. Коммунистический 5/1 | 13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК11 | пр. Коммунистический 1/4 | 51 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК10 | ул. Ч-Гуркина 6 | 46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК11 | ТК12 | 93 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК12 | ул. Ч-Гуркина 6/1 Гаражи | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК12 | ТК13 | 19 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК13 | ул. Ч-Гуркина 8 | 61 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК13 | оп.9 | 34 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| оп.9 | УР-3 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УР-3 | Дом правительства | 3 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| УР-3 | оп.9 | 173 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК13 | ТК14 | 23 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК14 | пр. Коммунистический 9 | 65 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК14 | оп.4 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| оп.4 | ТК15 | 48 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК15 | оп.5 | 25 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| оп.5 | пр. Коммунистический 5 | 8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК15 | пр. Коммунистический 7 | 28 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК15 | пр. Коммунистический 3 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |

Рисунок 3.4.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.4.3. Схема тепловых сетей котельной №4 (система ГВС).

Таблица 3.4.2. Характеристика сетей системы ГВС котельной №4.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpов., м | Внутренний диаметр обратного трубопров., м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 | ТК1 | 42 | 0,15 | 0,1 | Надземная |
| ТК1 | ул. Ленина 13 Мастерские | 12 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК1 | оп.1 | 35 | 0,05 | 0,04 | Надземная |
| оп.1 | ТК2 | 4 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК2 | ТК3 | 17 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК3 | ул. Чорос-Гуркина 3 | 38 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК3 | ул. Чорос-Гуркина 5 | 25 | 0,032 |  | Подземная канальная |
| ТК3 | ТК4 | 40 | 0,065 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК4 | ТК5 | 24 | 0,04 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК5 | ул. Чорос-Гуркина 7 | 5 | 0,04 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК4 | Общежитие №5 ул. Ленина 14 | 73 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК1 | ТК6 | 29 | 0,15 | 0,08 | Надземная |
| ТК6 | ТК7 | 6 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК6 | ТК16 | 52 | 0,15 | 0,08 | Надземная |
| ТК16 | ТК17 | 28 | 0,15 | 0,08 | Надземная |
| ТК17 | ТК18 | 24 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК18 | УР-6 | 23 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| УР-6 | ул. Ленкина 2 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| УР-6 | пер. Ленкина 12 | 107 | 0,025 | 0,02 | Подземная канальная |
| ТК17 | ТК19 | 30 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК19 | ТК20 | 92 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК20 | Школа №8 | 7 | 0,02 |  | Подземная канальная |
| ТК20 | ТК21 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК21 | ТК22 | 99 | 0,1 | 0,065 | Подземная канальная |
| ТК22 | ТК23 | 102 | 0,1 | 0,065 | Подземная канальная |
| ТК23 | ул. Ленкина 3 Бассейн | 71 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК23 | ТК24 | 56 | 0,065 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК24 | пер. Ленкина 4 Арбитраж суд | 20 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК24 | ТК25 | 23 | 0,065 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК25 | ул. Ленкина 10 | 11 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК25 | ул. Ленкина 12 | 51 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК20 | пр. Коммунистический 2 | 42 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК21 | ТК26 | 29 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК26 | Адм. здание "ЖКХ" | 17 | 0,025 | 0,02 | Подземная канальная |
| ТК26 | ТК27 | 21 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК27 | ул. Ленина 5 | 27 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК27 | ТК28 | 30 | 0,125 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК28 | ул. Ленина 6 | 12 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК28 | ТК40 | 88 | 0,1 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК40 | ул. Гастелло 5 Детский сад №12 | 7 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК40 | ТК41 | 7 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК41 | ТК42 | 15 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК42 | ТК43 | 12 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК43 | УР-5 | 46 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УР-5 | ул. Кучияк 9 | 8 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная |
| УР-8 | ул. Кучияк 11 | 6 | 0,04 |  | Надземная |
| УР-8 | ТК48 | 10 | 0,025 |  | Подземная канальная |
| ТК48 | ТК49 | 8 | 0,025 |  | Подземная канальная |
| ТК49 | ул. Мичурина 6 | 3 | 0,025 |  | Подземная канальная |
| ТК43 | ул. Кучияк 7 УК | 36 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК43 | ТК44 | 81 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК44 | ул. Кучияк 7 ЖЭУ | 17 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК44 | ул. Кучияк 5 | 31 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК28 | ТК29 | 82 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК29 | пр. Коммунистический 4 | 9 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная |
| ТК29 | оп.7 | 30 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная |
| оп.7 | ТК30 | 9 | 0,1 | 0,08 | Надземная |
| ТК30 | ТК33 | 41 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК33 | пр. Коммунистический 8 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК33 | ТК34 | 20 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК34 | ТК35 | 48 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК35 | ул. Гастелло 2 | 13 | 0,065 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК35 | ТК36 | 178 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК36 | ул. Объездная 18 | 39 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК36 | ул. Мичурина 2 | 75 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК34 | ТК37 | 72 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК37 | пр. Коммунистический 10 | 17 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК37 | оп.8 | 8 | 0,02 | 0,02 | Надземная |
| оп.8 | пр. Коммун 12 Маг. Чедирген | 39 | 0,02 | 0,02 | Надземная |
| ТК37 | ТК38 | 31 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК38 | Лимонадный цех | 34 | 0,025 | 0,02 | Надземная |
| ТК38 | ТК39 | 65 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК39 | ул Чаптынова 28 2 бокс | 34 | 0,065 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК7 | оп.2 | 25 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| оп.2 | УР-1 | 17 | 0,08 | 0,05 | Надземная |
| УР-1 | оп.3 | 25 | 0,08 | 0,05 | Надземная |
| оп.3 | ТК8 | 23 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК8 | ТК9 | 31 | 0,08 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК9 | УР-2 | 25 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная |
| УР-2 | Коммунистический 1/5 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подвальная |
| УР-2 | Коммунистический 1/6 | 1 | 0,065 | 0,065 | Подвальная |
| ТК9 | ТК10 | 46 | 0,08 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК10 | ТК11 | 31 | 0,065 | 0,04 | Надземная |
| ТК11 | пр. Коммунистический 5/1 | 13 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК10 | ул. Ч-Гуркина 6 | 46 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК11 | ТК12 | 93 | 0,05 | 0,04 | Надземная |
| ТК12 | ТК13 | 19 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК13 | ул. Ч-Гуркина 8 | 61 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК13 | ТК14 | 23 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК14 | пр. Коммунистический 9 | 65 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК14 | оп.4 | 17 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| оп.4 | ТК15 | 48 | 0,05 | 0,04 | Надземная |
| ТК15 | оп.5 | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| оп.5 | пр. Коммунистический 5 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК15 | пр. Коммунистический 7 | 28 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК15 | пр. Коммунистический 3 | 45 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная |
| УР-5 | УР-9 | 11 | 0,05 | 0,04 | Подвальная |
| УР-9 | ул. Кучияк 9/1 | 29 | 0,05 | 0,04 | Подвальная |
| УР-9 | УР-8 | 80 | 0,04 |  | Надземная |

Рисунок 3.4.4. Протяженность трубопроводов ГВС в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

На рисунке 3.4.5 показан фактический пьезометрический график до потребителя, расположенного по адресу «ул. Мичурина д.2».

Из-за больших гидравлических потерь на участках ТК19 – ТК20 и Тк34 – ТК36, обусловленных недостаточной пропускной способностью этих участков, потребители, расположенные за тепловой камерой ТК-29, не получают необходимого количества тепла (см. рисунок 3.4.5).

Рисунок 3.4.. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул. Мичурина д.2».

## Тепловая сеть от котельной №5

Система теплоснабжения котельной №5 города Горно-Алтайска закрытая для отопления, для ГВС – закрытая, четырехтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7/0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исчислении составляет 3771 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 2935,5 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и по температурному графику 60/5ºС для горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) и горячего теплоснабжения (ГВС) показана на рисунках 3.5.1 и 3.5.2 соответственно.

В таблице 3.6.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №5 (номера участков проставлены согласно рисунку 3.5.1).

Протяженность сетей СО в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.6.3 (значения длин указаны в метрах).

В таблице 3.6.2 представлена характеристика существующих сетей системы ГВС котельной №5 (номера участков проставлены согласно рисунку 3.5.2).

Протяженность сетей ГВС в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.6.4 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.5.1. Схема тепловых сетей котельной №5 (система отопления).

Рисунок 3.5.2. Схема тепловой сети котельной №5 (система ГВС).

Таблица 3.5.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №5.

| Номер участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 122 | 10 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 50 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 109 | 12 | 0,05 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 51 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 94 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 92 | 46 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 84 | 35 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 3 | 42 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| 100 | 49 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 101 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 4 | 48 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| 53 | 16 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 21 | 88 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 81 | 14 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 19 | 17 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 93 | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 30 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 78 | 7 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 31 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 121 | 23 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 90 | 32 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 47 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 118 | 19 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 67 | 34 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 65 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 116 | 41 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 5 | 107 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| 62 | 11 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 6 | 24 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| 22 | 70 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 16 | 48 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 61 | 38 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 59 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 58 | 26 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 17 | 38 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 29 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 32 | 27 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 18 | 70 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 55 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 35 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 34 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 56 | 88 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 60 | 3 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 74 | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 54 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 68 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 73 | 9 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 85 | 145 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| 7 | 29 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| 9 | 20 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| 70 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 69 | 88 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 115 | 8 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 10 | 15 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| 112 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 11 | 65 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 64 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 63 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 13 | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| 41 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 111 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 110 | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 14 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 40 | 47 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 15 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 86 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 87 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 108 | 38 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 49 | 26 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| 107 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 106 | 52 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 8 | 55 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| 20 | 67 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 99 | 21 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 24 | 45 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 98 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 26 | 40 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 27 | 36 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 57 | 59 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 23 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 28 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 37 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 97 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 96 | 50 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 95 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 105 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 114 | 66 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 104 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 103 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 102 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 88 | 40 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 42 | 22 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| 89 | 84 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| 43 | 40 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| 44 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 45 | 78 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 66 | 42 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 12 | 140 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 38 | 101 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 76 | 41 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 25 | 61 | 0,2 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 39 | 41 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 2 | 5 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| 46 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 1 | 25 | 0,4 | 0,4 | Подземная в непроходных каналах |
| 71 | 70 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| 120 | 10 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| 77 | 30 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| 79 | 20 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| 80 | 10 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| 119 | 10 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| 82 | 22 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| 117 | 31 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| 83 | 88 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| 72 | 100 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| 52 | 6 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| 113 | 110 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 91 | 50 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 33 | 55 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 36 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 75 | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.5.3. Протяженность трубопроводов СО в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Таблица 3.5.2. Характеристика сетей системы ГВС котельной №5.

| Номер участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 10 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 63 | 40 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 80 | 28 | 0,02 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 79 | 27 | 0,02 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 75 | 49 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 72 | 19 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 4 | 48 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 61 | 16 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 5 | 107 | 0,2 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 56 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 6 | 24 | 0,2 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 16 | 70 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 35 | 25 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 45 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 20 | 48 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 42 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 41 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 40 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 76 | 145 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| 18 | 38 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 17 | 12 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 19 | 27 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 32 | 70 | 0,065 | 0,05 | Надземная |
| 46 | 7 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 48 | 15 | 0,05 | 0,04 | Надземная |
| 37 | 50 | 0,065 | 0,05 | Надземная |
| 36 | 50 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 55 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 54 | 88 | 0,05 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 53 | 3 | 0,05 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 52 | 50 | 0,05 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 51 | 100 | 0,05 | 0,04 | Надземная |
| 7 | 29 | 0,2 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 23 | 67 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 77 | 21 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 33 | 45 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 78 | 17 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 38 | 78 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 34 | 50 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 43 | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 22 | 88 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 57 | 14 | 0,05 |  | Подземная в непроходных каналах |
| 21 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 81 | 13 | 0,02 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 25 | 101 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 73 | 23 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 28 | 15 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 71 | 7 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 39 | 35 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 70 | 32 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 30 | 60 | 0,065 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 69 | 19 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 8 | 55 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| 9 | 30 | 0,15 | 0,1 | Надземная |
| 58 | 60 | 0,05 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 68 | 8 | 0,032 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 44 | 88 | 0,05 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 10 | 15 | 0,15 | 0,1 | Надземная |
| 11 | 65 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 74 | 40 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 67 | 84 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 66 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 12 | 140 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 47 | 78 | 0,05 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 49 | 5 | 0,05 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 50 | 5 | 0,05 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 24 | 22 | 0,08 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 26 | 5 | 0,08 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 27 | 15 | 0,08 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 13 | 50 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 31 | 5 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 14 | 12 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 15 | 47 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 29 | 61 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 2 | 5 | 0,2 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 65 | 41 | 0,032 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 1 | 47 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 3 | 42 | 0,2 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 59 | 35 | 0,032 |  | Подземная в непроходных каналах |
| 83 | 10 | 0,015 |  | Подземная в непроходных каналах |
| 60 | 19 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 62 | 19 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 64 | 19 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |

На рисунке 3.5.5 показан фактический пьезометрический график до тупикового потребителя, расположенного по адресу «ул. Чорос-Гуркина д.32».

Из-за малого располагаемого напора на источнике и больших гидравлических потерь на участке №35, обусловленных недостаточной пропускной способностью данного участка, потребители, расположенные после участка №35, не получают необходимого количества тепла (см. рисунок 3.1.6).

Рисунок 3.5.4. Протяженность трубопроводов ГВС в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.5.5. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Ч-Гуркина д.32».

## Тепловая сеть от котельной №6

Система теплоснабжения котельной №6 города Горно-Алтайска закрытая для отопления, для ГВС – закрытая, четырехтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7/0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исчислении  составляет 1970 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 1535 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и по температурному графику 60/5ºС для горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) и горячего теплоснабжения (ГВС) показана на рисунке 3.6.1.

В таблице 3.6.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №6.

Протяженность сетей СО в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.6.2 (значения длин указаны в метрах).

В таблице 3.6.2 представлена характеристика существующих сетей системы ГВС котельной №6.

Рисунок 3.6.1. Схема тепловых сетей котельной №6.

Таблица 3.6.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №6.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-14 | Отключенный потребитель | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-14 | Коммунистическая, 180 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | ТК-14 | 68 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | Коммунистическая, 178 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Узел 24 | 56 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 24 | ТК-13 | 140 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Коммунистическая, 176 | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | ТК-12 | 46 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК-11 | Коммунистическая, 172 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Узел 23 | 40 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК1/2 | Узел 5 | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК1/2 | Узел 2 | 44 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Узел 2 | ТК-10 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 2 | Узел 3 | 50 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК-10 | Коммунистический, 174 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | Узел 4 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 23 | Узел 4 | 70 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Узел 4 | Узел 3 | 22 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК1/2 | Узел 1 | 80 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Узел 5 | Гимназия №3 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 8 | Котельная | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 8 | Теплица | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК9 | Коммунистический, 170 | 28 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК9 | Коммунистический, 168 | 14 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 | ТК9 | 39 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 | ТК8/1 | 18 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК8/1 | Узел 9 | 17 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Узел 9 | Узел 10 | 10 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Узел 10 | Коммунистический, 164 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК8 | ТК7 | 29 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | д/с "Колокольчик (Комм-ий, 166 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | ТК4 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 1 | Узел 11 | 34 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Узел 11 | Котельная №6 Отопление | 5 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 11 | ТК1/1 | 5 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК1/1 | Узел 21 | 15 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Узел 21 | Узел 12 | 10 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Узел 12 | ТК1 | 25 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК1 | Банно-прачечная | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | Узел 13 | 22 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Узел 13 | Узел 14 | 10 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Узел 14 | ТК3 | 18 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК3 | Гаражи | 6 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК(н)1 | Узел 15 | 20 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Узел 15 | ТК4 | 22 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК3 | ТК(н)1 | 11 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК4 | ТК7 | 72 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4 | Узел 16 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 16 | Узел 17 | 7 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 17 | Узел 18 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 18 | Узел 19 | 6 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 19 | ТК5 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | Коммунистический, 162 | 21 | 0,09 | 0,09 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | ТК6/1 | 50 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| ТК6/1 | ТК(н)2 | 15 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)2 | Коммунистический, 160 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)2 | Узел 20 | 45 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 20 | Коммунистический, 158 | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6/1 | ТК(н)3 | 35 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| ТК(н)3 | ТК6/2 | 45 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6/2 | Музыкальная шк. №2 | 6 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6/2 | Узел 6 | 72 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| ТК1 | Дом престарелых | 72 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Узел 6 | ТК6/3 | 19 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6/3 | Лесная, 18 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6/3 | Коммунистический 144а | 56 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 11 | Узел 22 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 | Узел 25 | 19 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Узел 25 | Лесная 8 | 81 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 25 | ТК16 | 65 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)5 | Лесная, 2 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)5 | Лесная, 1 | 30 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 7 | Узел 5 | 85 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Коммунистический, 174/1 | 14,65 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6/2 | Коммунистический 146 | 75 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | Мясной пов-он (Коммун. 176/2) | 40 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Котельная | Узел 7 | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК16 | ТК(н)5 | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК16 | Лесная, 4 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК16 | Лесная, 6 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 8 | Котельная | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
|  |  | 154 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.6.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.6.3. Схема тепловой сети котельной №6 (система ГВС).

Таблица 3.6.2. Характеристика сетей системы ГВС котельной №6.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-14 |  | 50 |  |  | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-14 | Коммунистическая, 180 | 25 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | ТК-14 | 68 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | Коммунистическая, 178 | 25 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Узел 24 | 56 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 24 | ТК-13 | 140 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Коммунистическая, 176 | 10 | 0,065 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | ТК-12 | 46 | 0,1 | 0,05 | Надземная |
| ТК-11 | Коммунистическая, 172 | 27 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Узел 23 | 40 | 0,1 | 0,05 | Надземная |
| ТК1/2 | Гимназия №3 | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК1/2 | Узел 2 | 44 | 0,125 | 0,065 | Надземная |
| Узел 2 | ТК-10 | 4 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 2 | Узел 3 | 50 | 0,1 | 0,05 | Надземная |
| ТК-10 | Коммунистический, 174 | 4 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | Узел 4 | 45 |  |  | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 23 | Узел 4 | 70 | 0,1 | 0,05 | Надземная |
| Узел 4 | Узел 3 | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1/2 | Узел 1 | 80 | 0,125 | 0,065 | Надземная |
| ТК9 | Коммунистический, 170 | 28 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК9 | Коммунистический, 168 | 14 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 | ТК9 | 39 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 | ТК8/1 | 18 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК8/1 | Узел 9 | 17 | 0,065 | 0,05 | Надземная |
| Узел 9 | Узел 10 | 10 | 0,065 | 0,05 | Надземная |
| Узел 10 | Коммунистический, 164 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 1 | Узел 11 | 34 | 0,125 | 0,065 | Надземная |
| Узел 11 | Котельная №6 Отопление | 5 | 0,15 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 11 | ТК1/1 | 5 | 0,125 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1/1 | Узел 21 | 15 | 0,125 | 0,08 | Надземная |
| Узел 21 | Узел 12 | 10 | 0,125 | 0,08 | Надземная |
| Узел 12 | ТК1 | 25 | 0,125 | 0,08 | Надземная |
| ТК1 | Узел 13 | 22 | 0,125 | 0,08 | Надземная |
| Узел 13 | Узел 14 | 10 | 0,125 | 0,08 | Надземная |
| Узел 14 | ТК3 | 18 | 0,125 | 0,08 | Надземная |
| ТК(н)1 | Узел 15 | 20 | 0,125 | 0,08 | Надземная |
| Узел 15 | ТК4 | 22 | 0,125 | 0,08 | Надземная |
| ТК3 | ТК(н)1 | 11 | 0,125 | 0,08 | Надземная |
| ТК4 | Узел 16 | 30 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 16 | Узел 17 | 7 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 17 | Узел 18 | 30 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 18 | Узел 19 | 6 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 19 | ТК5 | 30 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | Коммунистический, 162 | 21 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | ТК6/1 | 50 | 0,08 | 0,065 | Надземная |
| ТК6/1 | ТК(н)2 | 10 | 0,1 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)2 | Коммунистический, 160 | 10 | 0,1 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)2 | Узел 20 | 45 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 20 | Коммунистический, 158 | 30 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | Дом престарелых | 72 | 0,065 | 0,04 | Надземная |
| ТК-11 | Коммунистический, 174/1 | 14,65 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1/1 |  | 30 | 0,15 | 0,065 | Надземная |
| ТК8/1 | Детский сад 11 | 14 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК4 | ТК8 | 130 | 0,1 | 0,08 | Надземная |

На рисунке 3.6.5 показан фактический пьезометрический график до тупикового потребителя, расположенного по адресу «пр. Коммуничтический д.180». Из рисунка 3.6.5 видно, что потребители котельной №6, обеспечиваются необходимым количеством тепла.

Рисунок 3.6.4. Протяженность трубопроводов ГВС в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.6.5. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «пр.Коммунистический д.180».

## Тепловая сеть от котельных №7

Система теплоснабжения от котельной №7 закрытая, двухтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах, надземная и подвальная.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7/0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1348 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС.

Схема тепловых сетей показана на рисунке 3.7.1

В таблице 3.7.1 представлены существующие тепловые сети котельной №7.

Протяженность тепловых сетей в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.7.2.

Рисунок 3.7.1 Схема тепловых сетей котельной №7.

Таблица 3.7.1. Существующие тепловые сети котельных №7 и №12.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №7 Отоп | УТ-1 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| Кот №7 Отоп | ТК-1(7) | 5 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| Н ТК-1(7) | Типографский, 19 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-1(7) | ТК-13 | 41 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-1(7) | Типографский, 10 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-2 (7) | ТК-8(12) | 115 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-2 (7) | Чаптынова, 3 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-3 | Общеж лицея (Типографский,11) | 32 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Н ТК-3 | Типографский, 13 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-5 | ТК-11(7) | 30 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Н ТК-6 | Н ТК-5 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Смена Диаметра | ТК-12 | 21 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1(7) | узел 19 | 8 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10(12) | Чаптынова, 18 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10(12) | узел 17 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10(12) | ТК-8(12) | 43 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11(7) | узел 15 | 3 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11(7) | Узел 23 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Общежитие 2.2 (Ч-Гуркина, 11) | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | узел 16 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Узел 22 | 29 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | МТС (Типографский, 17) | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | Пер. Типографский, 6 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | Смена Диаметра | 26 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-2(7) | узел 18 | 11 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-2(7) | Типографский, 23 | 9 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-2(7) | Типографский, 25 | 29 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-3(7) | Чаптынова, 10 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-3(7) | Чаптынова, 8 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-3(7) | узел 20 | 133 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4 | узел 15 | 7 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4 | ТК-1(7) | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4 | ТК-5 | 12 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4(12) | Чаптынова, 22 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5 | ТК-5/1 | 1 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5/1 | Чаптынова, 14 | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5/1 | Н ТК-2 (7) | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5/1 | Н ТК-1(7) | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-8(12) | Чаптынова, 7 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-8(12) | Чаптынова, 16 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| УТ-1 | УТ-2 | 8 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| УТ-2 | ТК-3(7) | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| УТ-2 | ТК-2(7) | 15 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 | Гараж3 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 | ОСБ 8558 (Ч-Гуркина,13) | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 23 | Н ТК-6 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 16 | Магазин | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 16 | Общежитие2.1 (Ч-Гуркина, 11) | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 17 | ТК-4(12) | 65 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 17 | Чаптынова, 20 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 18 | Д/с №5 (Типографский, 21) | 38 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| узел 18 | Н ТК-3 | 59 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| узел 19 | Н ТК-5 | 59 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| узел 19 | ТК-3(7) | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 20 | Маяковского, 7 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 20 | Маяковского, 5 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.7.2  Протяженность тепловых сетей от котельных №7 и №12 в зависимости от их диаметра.

На рисунке 3.7.3 показан фактический пьезометрический график до тупикового потребителя, расположенного по адресу «ул. Чаптынова д.22».

Недостаточный располагаемы напор на удаленных потребителях, например на потребителе «ул.Чаптынова д.22» (см. рисунок 3.7.3), обусловлен малым располагаемым напором на источнике.

Рисунок 3.7.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Чаптынова д.22».

## Тепловая сеть от котельной №8

Система теплоснабжения котельной №8 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная, подземная канальная и в непроходных каналах, по подвалу.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7/0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2125 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55ºС для системы отопления.

Схема тепловых сетей показана на рисунке 3.8.1

В таблице 3.8.1 представлены существующие сети котельной №8.

Протяженность сетей в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.8.2.

Рисунок 3.8.1 Схема тепловых сетей от котельной №8.

Таблица 3.8.1 Существующие сети от котельной №8.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-8 | Барнаульская, 2 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-8 | Барнаульская, 4 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-7/1 | ТК-8 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-7 | ТК-7/1 | 72 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-7 | Барнаульская, 6 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6 | Склад | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6 | ТК-7 | 43 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5 | ТК-6 | 90 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5 | Алагызова, 1 кв1 | 7 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4 | ТК-5 | 5 | 0,15 | 0,1 | Надземная |
| ТК-4 | Алагызова, 3 кв1 | 5 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-3 | ТК-4 | 7 | 0,15 | 0,1 | Надземная |
| ТК-3 | Алагызова, 3 кв 2 | 4 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-2 | ТК-3 | 14 | 0,15 | 0,1 | Надземная |
| ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-2 | Узел 19/1 | 12 | 0,15 | 0,1 | Надземная |
| Узел 19/1 | Неизвестный потребитель | 5 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узл 19/1 | ТК-19 | 12 | 0,15 | 0,1 | Надземная |
| ТК-19 | Алагызова, 7 | 5 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 5 | Шелковичная, 8 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 5 | Шелковичная, 6 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20 | ТК-21 | 27 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-21 | ТК-22 | 25 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-23 | Шелковичная, 11 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-23 | Шелковичная, 13 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-22 | ТК-24 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6 | ТК-9 | 25 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-9 | Алагызова, 1 кв1 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-9 | ТК-10 | 84 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Узел 12 | Красная, 5 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Красная, 8 | 40 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 14 | Красная, 3 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 14 | ТК-13 | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 15 | Красная, 1 | 5 | 0,05 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 15 | ТК-14 | 65 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Кот_№8 | Узел 1 | 5 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| Узел 1 | ТК-1/1 | 15 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 1 | ТК-15 | 53 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-15 | Мастерские | 3 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-24 | Алагызова, 19 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-24 | ТК-25 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-25 | Алагызова, 8 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-26 | Алагызова, 12 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-26 | ТК-27 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-27 | Алагызова, 14 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-28 | ТК-28 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-28 | Алагызова, 16 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-28 | Алагызова, 39 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | Узе 15 | 13 | 0,05 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Красная, 3 | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-15 | Узел 16 | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 16 | Долгих, 1 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 16 | Узел 17 | 25 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 17 | Долгих, 3 | 4 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 17 | Узел 18 | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 18 | Долгих, 5 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 1 | Долгих, 4 | 35 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 18 | Узел 19 | 25 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 19 | Долгих, 7 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 19 | Долгих, 6 | 7 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 12 | ТК-11 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Узел 13 | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 13 | Красная, 10 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 13 | Серова, 37 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | Красная, 4 | 35 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-14 | Серова, 27 | 25 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | Узел 10 | 83 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 10 | Красная, 7 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 10 | Узел 11 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 11 | Красная, 9 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 11 | Красная, 11 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20 | Алагызова, 2/1 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-21 | Алагызова, 4 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-22 | Алагызова, 6 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-25 | Алагызова, 23 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-25 | Узел 8 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 8 | Алагызова, 10 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 8 | Узел 9 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 9 | Алагызова, 27 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 9 | ТК-26 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-26 | Алагызова, 31 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-28 | Шелковичная, 30 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-22 | Узел 6 | 17 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Узел 6 | Алагызова, 15 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 6 | Узел 7 | 15 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Узел 7 | Шелковичная, 12 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 7 | ТК-23 | 25 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Узел 19 | ТК-17 | 27 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-17 | Долгих, 9 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-17 | УТ 17/1 | 23 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| УТ 17/1 | ТК-18 | 32 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-18 | Долгих, 10 | 12 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Ут 17/1 | Узел 20 | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 20 | Шелковичная, 5 | 3 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 20 | Шелковичная, 7 | 3 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Шелковичная, 7 | Шелковичная, 9 | 10 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1/1 | Узел 2 | 96 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 2 | ТК-1 | 10 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 2 | Узел 3 | 17 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 3 | Шелковичная, 4 | 3 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 3 | Алагызова, 9 | 5 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 3 | Шелковичная, 2 | 10 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20 | Узел 4 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 4 | Узел 5 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 4 | Алагызова, 13 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 4 | Алагызова, 11 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-19 | ТК-20 | 113 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-15 | Контора | 80 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-1/1 | Гараж | 3 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4 | Цех | 3 | 0,15 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | Узел 12 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | ТК-12 | 25 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Кот_№8 | Старая котельная | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.8.2. Протяженность сетей от котельной №8 в однотрубном исчислении в зависимости от их диаметра.

На рисунке 3.8.3 показан фактический пьезометрический график до потребителя, расположенного по адресу «ул.Шелковичная д.30».

Из-за малого располагаемого напора на источнике и больших гидравлических потерь на участке обратного трубопровода ТК1/1 – Узел 2, обусловленных недостаточной пропускной способностью данного участка, потребители, расположенные за узлом 1, не получают необходимого количества тепла (см. рисунок 3.8.3).

Рисунок 3.8.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Шелковичная д.30».

## Тепловая сеть от котельной №9

Система теплоснабжения котельной №9 города Горно-Алтайска закрытая для отопления, для ГВС – закрытая, четырехтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7/0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исчислении составляет 4578 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исполнении составляет 2864 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и по температурному графику 60/5ºС для горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.9.1.

В таблице 3.9.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №9.

Протяженность сетей СО в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.9.2 (значения длин указаны в метрах).

Схема тепловых сетей системы горячего водоснабжения (ГВС) показана на рисунке 3.9.3.

В таблице 3.9.2 представлена характеристика существующих сетей системы ГВС котельной №9.

Протяженность сетей ГВС в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.9.4 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.9.1. Схема сетей СО котельной №9.

Таблица 3.9.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №9.

| Наименование начала участка* | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | Надземная |
| 82 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 58 | 7 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 57 | 8 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 87 | 19 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 88 | 10 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 67 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 55 | 15 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 68 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 27 | 5 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| 2 | 34 | 0,3 | 0,3 | Надземная |
| 29 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 81 | 28 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 30 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 44 | 228 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 4 | 83 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| 24 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| 15 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 16 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 17 | 29 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 83 | 73 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 84 | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 10 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 117 | 15 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| 19 | 65 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 85 | 44 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 45 | 49 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| 31 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 32 | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 46 | 45 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| 47 | 100 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 48 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 5 | 78 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 56 | 70 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 51 | 1 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 33 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 52 | 15 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 80 | 33 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 79 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 35 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 36 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 13 | 36 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 12 | 54 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| 42 | 60 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| 41 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| 40 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| 69 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 70 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 39 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 72 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 38 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 37 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 76 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 77 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 74 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 63 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 49 | 18 | 0,08 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 54 | 72 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| 43 | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 50 | 17 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 110 | 9 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 109 | 15 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 71 | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 98 | 15 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 99 | 71 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 73 | 68 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 106 | 9 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 116 | 10 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 107 | 20 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 105 | 10 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 113 | 10 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 7 | 80 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 9 | 195 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 6 | 76 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 23 | 32 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 26 | 23 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 11 | 81 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 28 | 19 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 21 | 53 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 3 | 36 | 0,3 | 0,3 | Надземная |
| 25 | 120 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| 61 | 270 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 60 | 15 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 59 | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 8 | 96 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| 86 | 65 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 75 | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 114 | 1 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 111 | 22 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 62 | 27 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 53 | 100 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 66 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 65 | 46 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 64 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 115 | 20 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 78 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 34 | 38 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| 102 | 14 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| 104 | 24 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| 112 | 10 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| 103 | 62 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| 108 | 15 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 89 | 22 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| 22 | 54 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 18 | 67 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 90 | 23 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 91 | 15 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| 92 | 1 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 93 | 25 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| 94 | 1 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 95 | 42 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 100 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 101 | 10 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 20 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 14 | 70 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 96 | 25 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| 97 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |

*Номера участков проставлены согласно рисунку 3.9.1.

Рисунок 3.9.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.9.3. Схема сетей ГВС котельной №9.

Таблица 3.9.3. Характеристика сетей системы ГВС котельной №9.

| Наименование начала участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | Подземная в непроходных каналах |
| 31 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 2 | 34 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| 30 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 54 | 28 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 29 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 41 | 228 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 4 | 83 | 0,25 | 0,25 | Подземная в непроходных каналах |
| 12 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| 9 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 11 | 29 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 56 | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 6 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 10 | 65 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 57 | 44 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 35 | 49 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 27 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 26 | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 40 | 45 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 38 | 100 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 37 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 7 | 78 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 42 | 70 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 50 | 1 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 25 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 48 | 15 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 51 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 24 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 23 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 5 | 36 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 8 | 54 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| 22 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 13 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 32 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 14 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 15 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 16 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 36 | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 34 | 17 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 59 | 9 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 67 | 15 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 68 | 35 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 65 | 15 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| 17 | 80 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 18 | 195 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 19 | 76 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 44 | 23 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 20 | 81 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 47 | 19 | 0,065 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| 46 | 53 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 3 | 36 | 0,25 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| 43 | 120 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 33 | 96 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 58 | 65 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| 21 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| 53 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 52 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 61 | 24 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 64 | 10 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 63 | 62 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 28 | 54 | 0,1 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| 39 | 67 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| 62 | 42 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 60 | 10 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| 49 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 45 | 70 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| 16 | 18 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |

*Номера участков проставлены согласно рисунку 3.1.3.

На рисунке 3.9.5 показан фактический пьезометрический график до потребителя, расположенного по адресу «ул.Хирургическая д.32».

Рисунок 3.9.4 Протяженность трубопроводов ГВС в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.9.5. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул. Хирургическая д.32».

## Тепловая сеть от котельной № 10

Система теплоснабжения котельной №10 города Горно-Алтайска закрытая для отопления, для ГВС – закрытая, четырехтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная, подземная в непроходных каналах и по подвалу.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7/0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1757 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 1317 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и по температурному графику 60/5ºС для горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей показана на рисунке 3.10.1

В таблице 3.10.1 представлены существующие сети котельной №10.

Протяженность сетей в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.10.2.

Рисунок 3.10.1 схема тепловых сетей от котельной №10.

Таблица 3.10.1 Существующие сети от котельной №10.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По котельной | По котельной | 1 | 0,25 | 0,25 | Подземная в непроходных каналах |
| Выход-2 | ТК-9 (ЦТП) | 7 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-9 (ЦТП) | ТК-10 | 49 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | Шк-ин (уч кор-с) | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | ТК-11 | 44 | 0,1 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Спальный корпус | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Столовая | 22 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Спальный корпус | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-9 (ЦТП) | Узел 1 | 106 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 1 | ТК-12 (ЦТП) | 6 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 (ЦТП) | ТК-18 | 26 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-18 | Вспом шк | 6 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-18 | ТК-19 | 21 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-19 | Узел 8 | 10 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 8 | ТК-20 | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20 | ТК-20(1) | 3 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20(1) | Коммунистический, 115/3 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20(1) | Коммунистический 115/2 | 31 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 3 | ТК-13 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | ТК-16 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 6 | Гранитный, 7 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 6 | Узел 7 | 20 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| Узел 7 | Гранитный, 3 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Узел 2 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 2 | Узел 3 | 13 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 2 | ТК-14 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-14 | КН | 18 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-14 | Узел 4 | 59 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 4 | ТК-15 | 19 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-15 | Поселковая, 1 | 13 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-15 | Поселковая, 1а | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Выход-1 | ТК-1 | 11 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-1 | Мастерские | 10 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1 | ТК-2 | 33 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-2 | Поселковая, 6 | 65 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-2 | ТК-3 | 34 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-3 | Поселковая, 2 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-3 | Узел 9 | 4 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 9 | Поселковая, 4 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4 | Поселковая, 10 | 58 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4 | ТК-5 | 15 | 0,08 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5 | Поселковая, 8 | 6 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5 | ТК-6 | 53 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6 | ТК-7 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6 | ТК-6/1 | 8 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-2 | ТК-7 | 40 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-1 | Н ТК-2 | 11 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| Котельная 10.1 | Н ТК-1 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-1 | Баня №4 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-7 | Ясный, 6 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 10 | Поселковая, 5 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Ясный, 6 | Ясный, 8 | 21 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6/1 | Узел 16 | 46 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6/1 | Узел 11 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-8 | Поселковая, 20 | 98 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 13 | ТК-8 | 2 | 0,02 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-8 | Поселковая, 20 | 14 | 0,025 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-2 | Узел 13 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел, 14 | Поселковая, 15 | 12 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 14 | Поселковая, 22 | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-9 (ЦТП) | ТК-10 | 49 | 0,04 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | ТК-11 | 44 | 0,04 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | Шк-ин (уч кор-с) | 34 | 0,04 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 (ЦТП) | ТК-18 | 26 | 0,125 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-18 | Вспом. школа (уч. корпус) | 6 | 0,05 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-18 | ТК-19 | 21 | 0,125 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-19 | Узел 8 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 8 | ТК-20 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20 | ТК-20(1) | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20(1) | Коммунистический, 115/3 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-19 | Вспом шк | 51 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 9 | Узел 22 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 | Столовая | 15 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 | Узел 21 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 21 | Мед пункт | 4 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 21 | Хоз корпус | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-9 ГВС | Узел 9 ГВС | 51 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 9 | Вспом шк уч корп | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 9ГВС | Всп шк (уч корп) ГВС | 6 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 9 ГВС | Узел 22 ГВС | 10 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 ГВС | Столовая ГВС | 15 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 ГВС | Узел 21 ГВС | 40 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 21 ГВС | Мед пункт | 4 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 21 ГВС | Хоз копус | 7 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Узел 3 | 23 | 0,1 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 3 | ТК-13 | 40 | 0,1 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | ТК-16 | 24 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 6 | Гранитный, 7 | 3 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 6 | Узел 7 | 32 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 7 | Гранитный, 3 | 7 | 0,04 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-16 | ТК-17 | 90 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-16 | ТК-17 | 90 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Спальный корпус | 22 | 0,04 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Спальный корпус | 5 | 0,04 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20 ГВС | Коммунистический, 115/1 ГВС | 33 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20 | Коммунистический, 115/1 | 140 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-17 | Узел 5 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 5 | Узел 6 | 31 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-17 | Узел 5 | 24 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 5 ГВС | Узел 6 ГВС | 31 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-2 | Узел 11 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-2 | Узел 13 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-2 | Узел 12 | 9 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 12 | Поселковая, 16 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 12 | Заринская, 4/1 | 40 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-8 | Заринская, 1 | 45 | 0,025 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 13 | ТК-8 | 1 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 13 | ТК-8 | 1 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 10 | Поселковая, 5 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 20 | Ясный, 6 | 30 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 17 | Ясный, 10 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 16 | Узел 15 | 25 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 15 | Узел 18 | 27 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 18 | Узел 19 | 37 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 19 | Ясный 11/1 | 27 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 19 | Ясный, 13/1 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 18 | Ясный, 17/2 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 15 | Ясный, 12 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 7 | Н ТК-1 | 12 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-1 | Гранитный, 3 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 7 ГВС | Н ТК-1 ГВС | 12 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-1 ГВС | Гранитный, 3 ГВС | 10 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-1 | Заринская, 22 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-1 (ГВС) | Заринская, 22/1 (ГВС) | 80 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-17 ГВС | Поселковая, 10 ГВС | 23 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 ГВС | Спальн корпус ГВС | 25 | 0,04 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | узел 22 | 10 | 0,1 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 | Прачечная | 3 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 | Гараж | 3 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 16 | Н ТК-5 | 38 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-5 | Узел 17 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 17 | Поселковая, 7 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 17 | Ясный, 10 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-14 | Узел 4 | 59 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 | Столовая | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 9 | Вспом шк уч корп | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 13 | ТК-8 | 8 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 13 | ТК-8 | 45 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.10.2 Протяженность сетей от котельной №10 в однотрубном исчислении в зависимости от их диаметра.

Рисунок 3.10.3. Схема тепловых сетей от котельной №10 (ГВС).

Таблица 3.10.2. Характеристика сетей системы ГВС котельной №10.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По котельной | По котельной | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| Выход-2 | ТК-9 (ЦТП) | 7 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-9 (ЦТП) | ТК-10 | 49 | 0,032 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | Шк-ин (уч кор-с) | 34 | 0,032 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-10 | ТК-11 | 44 | 0,05 |  | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Спальный корпус | 5 | 0,05 |  | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Столовая | 22 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-11 | Спальный корпус | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-9 (ЦТП) | Узел 1 | 106 | 0,1 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 (ЦТП) | ТК-18 | 26 | 0,1 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-18 | Вспом шк | 6 | 0,05 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-18 | ТК-19 | 21 | 0,1 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-19 | Узел 8 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 8 | ТК-20 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20 | ТК-20(1) | 3 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20(1) | Коммунистический, 115/3 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 3 | ТК-13 | 50 | 0,1 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-13 | ТК-16 | 24 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 6 | Гранитный, 7 | 3 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 6 | Узел 7 | 20 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-12 | Узел 2 | 10 | 0,1 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 2 | Узел 3 | 13 | 0,1 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-19 | Вспом шк | 51 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 9 | Узел 22 | 10 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 | Узел 21 | 40 | 0,032 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 21 | Мед пункт | 4 | 0,025 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 21 | Хоз корпус | 7 | 0,025 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-16 | ТК-17 | 90 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20 | Коммунистический, 115/1 | 140 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-17 | Узел 5 | 24 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 5 | Узел 6 | 31 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 7 | Н ТК-1 | 12 | 0,04 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-1 | Гранитный, 3 | 7 | 0,04 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-1 | Заринская, 22 | 80 | 0,04 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 22 | Столовая | 15 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 9 | Вспом шк уч корп | 6 | 0,05 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-17 | Поселковая, 10 | 20 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-20(1) | Коммунистический 115/2 | 31 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |

На рисунке 3.10.5 показан фактический пьезометрический график до тупикового потребителя, расположенного по адресу «пр. Коммунистический д.115». Из рисунка 3.10.5 видно, что потребители котельной №10, обеспечиваются необходимым количеством тепла.

Рисунок 3.10.4. Протяженность сетей от котельной №10 в однотрубном исчислении в зависимости от их диаметра.

Рисунок 3.10.5. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «пр. Коммунистический д.115».

## Тепловая сеть от котельной №11

Система теплоснабжения котельной №11 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7/0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исчислении составляет 2739 м. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления. Схемы тепловых сетей системы отопления (СО) показаны на рисунках 3.11.1.

В таблице 3.11.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №11.

Протяженность сетей СО в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.11.2 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.11.1. Схема тепловых сетей котельной №11.

Таблица 3.11.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №11.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК1 | Мастерская РММ | 2 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТК1 | ТК2 | 75 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК2 | ТК3 | 36 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | ул. Луговая 128 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | ТК(н)1 | 14 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)1 | ТК(н)2 | 34 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)2 | ул. Луговая 130 | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК2 | ТК4 | 22 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК4 | ул. Луговая 126 | 21 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4 | ТК5 | 32 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК5 | ул. Луговая 124 | 5 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| ТК5 | ТК6 | 12 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК6 | ТК7 | 14 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК7 | ул. Луговая 122 | 19 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | уз3 | 27 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| ТК7 | уз2 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| уз2 | уз4 | 48 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК7 | ТК(н)3 | 86 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)3 | ул. Луговая 87 | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)3 | ул. Красная 25 | 20 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| Стар. котельная | уз0 | 37 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК14 | Гараж | 3 | 0,025 | 0,25 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК14 | ТК15 | 39 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК15 | ул. Луговая 103 | 3 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК15 | ул. Луговая 105 | 23 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК15 | ТК16 | 51 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК16 | Сарай | 2 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТК16 | ТК19 | 38 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК19 | ул. Луговая 109 | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК19 | ТК20 | 51 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| ТК20 | ТК21 | 30 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| ТК21 | ТК23 | 15 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК23 | Гардинный пер, 7 | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК23 | ТК(н)9 | 8 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)9 | ТК(н)10 | 23 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)10 | Гардинный пер, 5 | 3 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| ТК(н)10 | ТК(н)11 | 12 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)11 | ул. Луговая 107 | 35 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)11 | Гардинный пер, 4 | 21 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК21 | уз1 | 17 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| уз1 | Гардинный пер, 8 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| уз1 | Гардинный пер, 10 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК21 | ТК22 | 14 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК22 | Гардинный пер, 9 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК22 | Гардинный пер, 11 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК20 | СД | 48 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК20/1 | Гардинный пер 12 | 85 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| ТК20/1 | ТК25/1 | 50 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК25/1 | Гардинный пер 17 | 30 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| ТК25/1 | ТК(н)12 | 40 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)12 | Гардинный пер 16 | 21 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК25/1 | ТК24/2 | 75 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК24/2 | ТК26 | 10 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК26 | Гардинный пер 19 | 13 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК26 | ТК27 | 28 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК27 | Гардинный пер 21 | 15 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| ТК27 | ТК28 | 38 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК28 | ул. Ленина 227 | 9 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТК28 | ТК(н)11 | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)11 | ТК0 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)11 | ул. Ленина 225 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК9/2 | ул. Ленина 199(1) | 11 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| ТК9/2 | ТК(н)5 | 78 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК(н)6 | ул. Ленина 199(2) | 10 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК(н)5 | ТК(н)6 | 5 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК(н)5 | ТК(н)7 | 51 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК9 | ул. Ленина 199(3) | 5 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК(н)7 | ТК9 | 14 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК(н)7 | ТК10/1 | 150 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК10/1 | ТК10/2 | 39 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК10/2 | Оконечная 3 | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК10/2 | ул. Ленина 212 | 19 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК10/2 | ТК10/3 | 46 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК10/3 | Оконечная 5 | 50 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК10/3 | ТК(н)8 | 20 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)8 | ул. Ленина 214 | 6 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК(н)8 | ул. Ленина 216 | 8 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК10/1 | ТК10 | 150 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК10 | Оконечная 7 | 5 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| Стар. котельная | ТК0 | 66 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| ТК11 | ТК12 | 44 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК12 | ул. Ленина 203 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК12 | ТК13 | 27 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК13 | ул. Ленина 205 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| СД | ТК20/1 | 128 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК25/1 | Гардинный пер 19/1 | 5 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| ТК0 | ТК11 | 66 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК0 | ТК9/2 | 80 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Котельная 11 | ТК0 | 5 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| уз0 | ТК14 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
|  |  |  |  |  | Надземная |
| ТК9/2 | ТК1 | 35 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| Котельная 11 | ТК14 | 50 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК(н)12 | Гардинный пер 18 | 8 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК24/2 | Плесовый пер 7 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК0 | ул. Ленина 229 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК0 | ул. Ленина 231 | 15 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| уз3 | д/сад хрусталик 197 | 14 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| уз3 | ул. Ленина 199/1 | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| уз4 | ул. Ленина 195 | 1 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| уз4 | ул. Ленина 193 | 90 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.11.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

На рисунке 3.11.3 показан фактический пьезометрический график до потребителя, расположенного по адресу «ул. Ленина д.225». Из рисунка 3.11.5 видно, что потребители котельной №11, обеспечиваются необходимым количеством тепла.

Рисунок 3.11.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул. Ленина д.225».

## Тепловая сеть от котельной №12

Система теплоснабжения котельной №12 города Горно-Алтайска закрытая для отопления, для ГВС – закрытая,  четырехтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах, надземная и подвальная.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7/0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 804 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 1006 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и по температурному графику 60/5ºС для горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей показана на рисунке 3.12.1 для системы отопления и на рисунке 3.12.2 – для системы ГВС.

В таблице 3.12.1 представлены существующие тепловые сети котельной №12, в таблице 3.12.2 – сети ГВС.

Протяженность тепловых сетей системы отопления в зависимости от их диаметра (в однотрубном исполнении) изображена на рисунке 3.12.3, сетей ГВС (в однотрубном исполнении) – на рисунке 3.12.4.

Рисунок 3.12.1. Схема тепловых сетей системы отопления котельной №12.

Таблица 3.12.1. Характеристика существующих сетей системы отопления от котельной №12.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №12 Отоп | ТК-1(12) | 75 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1(12) | ТК-3(12) | 27 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-3(12) | ТК-4(12) | 66 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1(12) | Узел 1 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1(12) | ТК-2(12) | 19 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4(12) | узел 10 | 3 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6(12) | ТК-9 (12) | 156 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6(12) | Узел 1 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-9 (12) | Гос. собрание (Э-Палкина,1) | 3 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 10 | Эл Банк (Э-Палкина,2) | 3 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4(12) | узел 11 | 38 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6(12) | Узел 24 | 53 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6(12) | ТК-6/1(12) | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6/1(12) | Н ТК-4 | 46 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 24 | Родильный дом (Чаптынова,1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 11 | ТК-5(12) | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4(12) | Родильный дом (Центральный, 1) | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5(12) | ТК-6(12) | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6(12) | узел 25 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 10 | Хрипков (Э-Палкина, 2) | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 14 | узел 15 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 25 | узел 14 | 70 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| Н ТК-4 | Узел 6 | 23 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-2(12) | Социалистическая, 18 | 53 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5(12) | узел 12 | 35 | 0,08 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 12 | Верховный суд (Центральный,3) | 3 | 0,08 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-4 | Социалистическая, 10 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-2(12) | Социалистическая, 16 Лукьянова | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6(12) | Узел 21 | 27 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6/1(12) | Социалистическая, 12 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 1 | Общеж. 1 (Социалистическая,14) | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 6 | Социалистическая, 8 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 15 | Чаптынова, 6 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 15 | Чаптынова, 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 21 | Проточная, 8 | 8 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 12 | Гараж 2 | 7 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 12 | Гараж 1 | 12 | 0,03 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 21 | Проточная, 6 | 386 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 6 | Социалистическая, 6 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.12.2. Протяженность сетей СО от котельных №12 в зависимости от их диаметра.

Рисунок 3.12.3. Схема тепловых сетей системы ГВС котельной №12.

Таблица 3.12.2. Характеристика существующих сетей ГВС от котельной №12.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1(12) | ТК-3(12) | 27 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-3(12) | ТК-4(12) | 66 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Кот №12 Отоп | ТК-1(12) | 75 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1(12) | Узел 1 | 25 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6(12) | Узел 1 | 15 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6(12) | ТК-6/1(12) | 30 | 0,065 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4(12) | узел 11 | 38 | 0,065 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 11 | ТК-5(12) | 15 | 0,065 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4(12) | узел 10 | 3 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5(12) | ТК-6(12) | 25 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6(12) | узел 25 | 10 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 10 | Эл Банк (Э-Палкина,2) | 3 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 25 | узел 14 | 70 | 0,05 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 14 | узел 15 | 35 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| узел 15 | Чаптынова, 6 | 30 | 0,05 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6(12) | Узел 24 | 53 | 0,04 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 24 | Родильный дом (Чаптынова,1) | 2 | 0,04 | 0,03 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 1 | Общеж. 1 (Социалистическая,14) | 3 | 0,04 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Н ТК-4 | Социалистическая, 10 | 10 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6/1(12) | Н ТК-4 | 46 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6/1(12) | Социалистическая, 12 | 12 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |

Фактические пьезометрические графики до тупиковых потребителей представлены на рисунках 3.12.5 и 3.12.6.

Из-за больших гидравлических потерь на участке Узел 21 – «Проточная 6», обусловленных недостаточной пропускной способностью данного участка, потребитель, расположенный по адресу ул.Проточная д.6, не получает необходимого количества тепла (см. рисунок 3.12.5).

Недостаточный располагаемы напор на удаленных потребителях, например на тупиковом потребителе «ул. Чаптынова д.6» (см. рисунок 3.12.6), обусловлен малым располагаемым напором на источнике.

Рисунок 3.12.4. Протяженность сетей ГВС от котельных №12 в зависимости от их диаметра.

Рисунок 3.12.5. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул. Проточная д.6».

Рисунок 3.12.6. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул. Чаптынова д.6».

## Тепловая сеть от котельной №13

Система теплоснабжения котельной №13 города Горно-Алтайска  закрытая для отопления, для ГВС – закрытая,  четырехтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исчислении составляет 1960 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 950 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и по температурному графику 60/5ºС для горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей системы отопления показана на рисунке 3.13.1

В таблице 3.13.1 представлены существующие сети системы отопления котельной №13.

Протяженность сетей в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.13.2.

Схема тепловых сетей горячего водоснабжения показана на рисунке 3.13.3

В таблице 3.13.2 представлены существующие сети ГВС котельной №13.

Протяженность сетей в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изо Схема тепловых сетей показана на рисунке 3.13.4

Рисунок 3.13.1. Схема тепловых сетей котельной №13.

Таблица 3.13.1. Существующие сети котельной №13.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | ТК1 | 1 | 0,5 | 0,5 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК2 | 15 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК1 | ТК3 | 2 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| ТК3 | ул. Чаптынова д.17 (маг) | 95 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК3 | ТК4 | 27 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК4 | ул. Чаптынова д.17 (гараж) | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4 | ТК10 | 24 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | ТК5 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | пр. Коммунистический д.16 (театр) | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | ТК6 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6 | ТК7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | ТК8 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6 | ТК9 | 107 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК9 | пр. Коммунистический д.14 (ПТУ) | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК10 | Группа НК | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК10 | ТК9 | 40 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | ТК11 | 125 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | ул.Э.Палкина д.16 | 18 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 | ул.Э.Палкина д.9 | 14 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 | ТК12 | 23 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК12 | ул.Э.Палкина д.11 | 27 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | ТК12 | 26 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | ТК13 | 42 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК13 | ул.Э.Палкина д.18 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК13 | ТК14 | 38 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК14 | ул.Улагашева д.5 | 13 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК14 | ул.Улагашева д.3 | 48 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК14 | ТК20 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК15 | ТК16 | 44 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК16 | ул.Улагашева д.4 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК16 | ТК17 | 47 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК17 | ул.Улагашева д.2 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК17 | ТК18 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК18 | пер. Кирова д.11 | 24 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК18 | ул. Чаптынова д.19 | 76 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК15 | ТК19 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК19 | ул.Улагашева д.6 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК20 | ТК15 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК20 | ТК21 | 170 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК21 | ТК34 | 13 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК21 | ТК22 | 190 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК22 | ТК23 | 71 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| кот. | ТК24 | 105 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК24 | ТК25 | 145 | 0,3 | 0,3 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК25 | ТК22 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК23 | ЦТП | 8 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ЦТП | ТК26 | 8 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК26 | ТК27 | 33 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК27 | ТК36 | 100 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК28 | ТК29 | 20 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК29 | ул.Улагашева д.20 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК29 | ул.Улагашева д.17 | 25 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК28 | ТК30 | 20 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК30 | ул.М.Горького д.4 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК30 | ул.М.Горького д.3 | 4 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК27 | ТК31 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК31 | ул.Улагашева д.16 | 19 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК31 | ТК32 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК32 | ул.Улагашева д.11 | 16 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК32 | ТК21 | 28 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК31 | ТК33 | 105 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК33 | ул.Пятницкого д.36 | 2,5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК33 | ул.Пятницкого д.17 | 12 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК34 | пр.Коммунистический д.24 | 13 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК34 | ТК35 | 90 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК35 | ул.Панфиловцев д.1 | 17 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| ТК23 | ТК26 | 3 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК26 | ТП №5 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | пр.Коммунистический д.16 (доп) | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК25 | ул.Панфиловцев д.8 | 10 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК36 | ТК28 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК36 | ул.М.Горького д.2 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК19 | ТК37 | 49 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК37 | ул.Пятницкого д.1 | 25 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК37 | ул.Пятницкого д.8 | 35 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.13.2. Протяженность сетей в двухтрубном исполнении котельной №13 в зависимости от их диаметра.

Рисунок 3.13.3. Схема тепловых сетей котельной №13.

Таблица 3.13.2. Существующие сети ГВС котельной №13.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | ТК1 | 1 | 0,5 | 0,5 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК2 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | ТК5 | 12 | 0,05 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | пр.Коммунистический д.16 (теат | 20 | 0,05 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | ТК11 | 125 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | ул.Э.Палкина д.16 | 18 | 0,015 |  | Подземная в непроходных каналах |
| ТК12 | ул.Э.Палкина д.11 | 27 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | ТК12 | 26 | 0,08 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | ТК13 | 42 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК13 | ул.Э.Палкина д.18 | 11 | 0,02 |  | Подземная в непроходных каналах |
| ТК13 | ТК14 | 38 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК14 | ул.Улагашева д.5 | 13 | 0,015 |  | Подземная в непроходных каналах |
| ТК14 | ул.Улагашева д.3 | 48 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК14 | ТК20 | 17 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК15 | ТК16 | 44 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК16 | ул.Улагашева д.4 | 1 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК15 | ТК19 | 25 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК19 | ул.Улагашева д.6 | 15 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК20 | ТК15 | 7 | 0,08 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК20 | ТК21 | 170 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК21 | ТК34 | 13 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК13 | ЦТП | 8 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ЦТП | ТК26 | 8 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК26 | ТК27 | 33 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК27 | ТК31 | 50 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК31 | ул.Улагашева д.16 | 19 | 0,08 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК31 | ТК32 | 30 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК32 | ул.Улагашева д.11 | 16 | 0,032 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК32 | ТК21 | 28 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК31 | ТК33 | 105 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК33 | ул.Пятницкого д.36 | 2,5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК34 | пр.Коммунистический д.24 | 13 | 0,1 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК26 | Ул. Улагашева13 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |

Фактические пьезометрические графики до тупиковых потребителей представлены на рисунках 3.13.5-3.13.7.

Из-за больших гидравлических потерь на участке ТК11 – ТК14, обусловленных недостаточной пропускной способностью данного участка, потребители, расположенные за тепловой камерой ТК11, не получает необходимого количества тепла (см. рисунки 3.13.5-3.13.7).

Рисунок 3.13.4. Протяженность сетей котельной №13 в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра

Рисунок 3.13.5. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Пятницкого д.8.».

Рисунок 3.13.6. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Улагашева д.17».

Рисунок 3.13.7. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Чаптынова д.19».

## Тепловая сеть от котельной №14

Система теплоснабжения котельной №14 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1348 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55.С для системы отопления.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.14.1

В таблице 3.14.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №14.

Протяженность сетей СО в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.14.2 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок.3.14.1. Схема тепловых сетей котельной №14.

Таблица 3.144.1. Существующие сети котельной №14.

Рисунок 3.14.2. Протяженность сетей котельной №14 в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра.

Фактические пьезометрические графики до тупиковых потребителей представлены на рисунках 3.14.3 и 3.14.4. Из рисунков 3.14.3 и 3.14.4 видно, что потребители котельной №14, обеспечиваются необходимым количеством тепла.

Рисунок 3.14.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «пер. Тугаинская 99 ».

Рисунок 3.14.4. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «пер. Тугаинский 14 ».

## Тепловая сеть от котельной №15

Система теплоснабжения котельной №15 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 888 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55.С для системы отопления. Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.15.1

В таблице 3.15.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №15.

Протяженность сетей СО в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.15.2 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.15.1. Схема тепловых сетей котельной №15.

Таблица 3.15.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №15.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 | ТК1 | 3 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК4 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4 | ТК4/1 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4/1 | Октябрьская 22 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4/1 | Октябрьская 20 | 26 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4 | ТК(н)1 | 3 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)1 | Склад Октяб 20а | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)1 | Гараж Октяб 22а | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Котельная №15 | ТК(н)4 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6 | уз1 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| уз1 | уз2 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| уз2 | ТК7 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)4 | ТК6 | 11 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)4 | Гараж | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | Ленина 36 | 14 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | Ленина 40 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | уз3 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| уз3 | уз4 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| уз4 | ТК9 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК9 | Чаковского 4, детский сад | 38 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК9 | ТК10 | 93 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК10 | Детдом | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК10 | Социалистическая 29 | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК10 | Социалистическая 31 д/с №8 | 55 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК1 | ТК2 | 29 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | Социалистическая 21, Школа 12 | 44 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | уз7 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| уз7 | уз8 | 11 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| уз8 | ТК3 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | Социалистическая 17 | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | ТК5 | 11 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | Стоматол Социалистическая 19 | 7 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | Октябрьская 10 | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | уз5 | 25 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз5 | уз6 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз6 | ТК2/1 | 25 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2/1 | Гараж | 7 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2/1 | ТК(н)2 | 65 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)2 | Октябрьская 12 | 12 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)2 | ТК(н)3 | 15 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)3 | Октябрьская 14 | 3 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)3 | Октябрьская 16 | 32 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |

На рисунке 3.15.3 показан фактический пьезометрический график до тупикового потребителя, расположенного по адресу «ул. Октябрьская д.16». Из рисунка 3.15.3 видно, что потребители котельной №15, обеспечиваются необходимым количеством тепла.

Рисунок 3.15.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.15.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул. Октябрьская д.16».

## Тепловая сеть от котельной №16

Система теплоснабжения котельной №16 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 590 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55ºС для системы отопления.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.16.1

В таблице 3.16.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №16.

Протяженность сетей СО в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.16.2 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.16.1. Схема тепловых сетей от котельной №16.

Таблица 3.16.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №16.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Узел 1 | 30 | 0,08 | 0,065 | Надземная |
| Котельная | ТК-1 | 175 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК-3 | пер. Плесовый 8 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2 | ТК-4 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-4 | пер. Плесовый 6 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-4 | ТК-5 | 34 | 0,07 | 0,07 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-5 | пер. Плесовый 4 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-5 | пер. Плесовый 2 | 21 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-5 | ТК-6 | 34 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-6 | ул. Ленина 237 | 34 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-2 | ТК-7 | 37 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-7 | пер. Плесовый 5 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | пер. Плесовый 3 | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-6 | ТК-8 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-8 | ул.Ленина,233 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-8 | ул. Ленина 235 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-9 | ТК-2 | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-3 | ТК-9 | 31 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-10 | ТК-3 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-1 | ТК-10 | 18 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 1 | Адм.здание ГУП РЖКХ | 20 | 0,08 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Узел 1 | Ул. Ленина 243/2 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |

На рисунке 3.16.3 показан фактический пьезометрический график до тупикового потребителя, расположенного по адресу «ул. Ленина д.237». Из рисунка 3.16.3 видно, что потребители котельной №16, обеспечиваются необходимым количеством тепла.

Рисунок 3.16.2  Протяженность сетей в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра.

Рисунок 3.16.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Ленина д.237».

## Тепловая сеть от котельной №17

Система теплоснабжения котельной №17 города Горно-Алтайска закрытая для отопления, для ГВС – закрытая, четырехтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исчислении составляет 1941 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 823 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и по температурному графику 60/5ºС для горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.17.1.

В таблице 3.17.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №17.

Протяженность сетей СО в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.17.2 (значения длин указаны в метрах).

Схема тепловых сетей системы горячего водоснабжения (ГВС) показана на рисунке 3.17.3.

В таблице 3.17.2 представлена характеристика существующих сетей системы ГВС котельной №17.

Протяженность сетей ГВС в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.17.4 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.17.1. Схема тепловых сетей котельной №17.

Таблица 3.17.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №17.

Рисунок 3.17.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.17.3. Схема сетей ГВС котельной №17.

Таблица 3.17.2. Характеристика сетей системы ГВС котельной №17.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. 17 | Уз1 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ПУ-28 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК2 | 62 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | пер.Технологич.14 | 48 | 0,04 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | ТК3 | 80 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | Ушакова 7 | 28 | 0,065 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз1 | пер.Технологич.16 | 208 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз1 | Уз2 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | Завод | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз2 | ТК1 | 260 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК2 | 16 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК3 | 128 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | Уз7 | 21 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Уз7 | ТК4 | 16 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| ТК4 | Уз8 | 9 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
|  | ТК12 | 55 | 0,015 | 0,015 | Надземная |
| ТК12 | Ушакова 1 | 3 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК12 | Ушакова 3 | 30 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4 | Уз9 | 66 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| ТК6 | Ушакова 4 | 8 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6 | Ушакова 2 | 17 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6 | ТК7 | 60 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 |  | 10 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | ТК8 | 55 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 |  | 5 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | Уз11 | 30 | 0,02 | 0,02 | Подвальная |
| Уз11 | Ушакова 8 | 2 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз8 | Промышленная 25 | 16 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз8 | Промышленная 23 | 48 | 0,02 | 0,02 | Надземная |
| Уз1 | ТК1 | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз9 | Уз10 | 2 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| Уз9 | Промышленная 21 | 19 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз10 | Промышленная 19 | 10 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз10 | Уз14 | 33 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| Уз14 | ТК6 | 35 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
|  |  | 22 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз2 | ТК10 | 62 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК10 | ТК11 | 23 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | пер. Технологич.9 | 26 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | пер. Технологич.7 | 20 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК10 | пер.Технологич.11 | 25 | 0,015 | 0,015 | Подземная в непроходных каналах |

Фактические пьезометрические графики до тупиковых потребителей представлены на рисунках 3.17.5 и 3.17.6. Из рисунков 3.17.5 и 3.17.6 видно, что потребители котельной №17, обеспечиваются необходимым количеством тепла.

Рисунок 3.17.4 Протяженность трубопроводов ГВС в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.17.5. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул. Промышленная  д.29».

Рисунок 3.17.6. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Ушакова д.22».

## Тепловая сеть от котельной №18

Система теплоснабжения котельной №18 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 431м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55ºС для системы отопления .Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.18.1

В таблице 3.18.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №18.

Протяженность сетей СО в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.18.2 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.18.1. Схема тепловых сетей котельной №18.

Таблица 3.18.. Характеристика сетей системы отопления котельной №18.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №18 | ТК1 | 10 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК1 | ТК2 | 14 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК2 | уз1 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| уз1 | уз2 | 8 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| уз2 | ТК(н)1 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)1 | уз3 | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз3 | уз4 | 9 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз4 | Столярная | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)1 | ТК(н)2 | 21 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)2 | Склад(гараж) | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)2 | стр. заброш | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | уз9 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| уз9 | уз10 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| уз10 | ТК3 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | уз11 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз11 | уз12 | 4 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз12 | ул. Лисавенко 2а | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | уз13 | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| уз13 | уз14 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| уз14 | ТК4 | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4 | уз15 | 10 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз15 | уз16 | 9 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз16 | ТК5 | 10 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | уз17 | 35 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз17 | уз18 | 9 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз18 | ТК(н)4 | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)4 | ул. Лисавенко 4 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз6 | ТК7 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| уз7 | уз8 | 6 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз8 | ул. Лисавенко 2 | 30 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| уз6 | уз5 | 10 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| уз5 | ТК1 | 70 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК5 | ТК6 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6 | ТК10 | 64 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК10 | ул. Лисавенко 8кв3 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК10 | ТК(н)3 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)3 | ул. Лисавенко 8 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК(н)3 | ТК11 | 54 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК11 | Баня | 9 | 0,02 | 0,02 | Надземная |
| ТК11 | ул. Лисавенко 12 | 16 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| ТК7 | уз7 | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |

На рисунке 3.18.3 показан фактический пьезометрический график до тупикового потребителя, расположенного по адресу «ул. Лисавенко д.2». Из рисунка 3.18.3 видно, что потребители котельной №18, обеспечиваются необходимым количеством тепла.

Рисунок 3.18.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.18.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Лисавенко д.2».

## Тепловая сеть от котельной №19

Система теплоснабжения котельной №19 города Горно-Алтайска закрытая для отопления, для ГВС–закрытая, четырехтрубная. Потребителями тепловой энергии являются административные здания.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 232 м, протяженность сетей ГВС составляет 52 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления и 60/5ºС – для системы горячего водоснабжения (ГВС).

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.19.1

В таблице 3.19.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №19.

Протяженность сетей СО в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.19.2 (значения длин указаны в метрах).

Схема тепловых сетей системы ГВС показана на рисунке 3.19.3

В таблице 3.19.2 представлена характеристика существующих сетей системы ГВС котельной №19.

Протяженность сетей ГВС в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.19.4 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.19.1 Схема тепловых сетей от котельной №19.

Таблица 3.19.1 Характеристика сетей системы отопления от котельной №19.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уз2 | ДОЦ "Орленок" | 3 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| уз5 | ул.Ч-Гуркина д.19 Муз.школа | 17 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| Котельная №19 | ТК-1 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1 | уз1 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| уз1 | уз3 | 23 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| уз3 | уз4 | 25 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| уз4 | уз5 | 3 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| уз1 | уз2 | 10 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| уз2 | ул.Ч-Гуркина д.17 УФПС | 92 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| ТК-1 | Дет. сад №5 | 38 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| уз3 | УФПС (гараж) | 2 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| уз4 | РЕССОВПРОФ (гараж) | 2 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.19.2 Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.19.3. Схема сетей ГВС от котельной №19.

Таблица 3.19.2 Характеристика сетей ГВС от котельной №19.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19 | ТК-1 | 17 | 0,032 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1 | Дет. сад №5 | 35 | 0,025 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |

На рисунке 3.19.5 показан фактический пьезометрический график до потребителя, расположенного по адресу «ул. Чорос-Гуркина д.19».

Недостаточный располагаемы напор на удаленных потребителях, например на потребителе «ул. Чорос-Гуркина д.19» (см. рисунок 3.19.5), обусловлен малым располагаемым напором на источнике.

Рисунок 3.19.4. Протяженность трубопроводов ГВС в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.19.5. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Ч-Гуркина д.19».

## Тепловая сеть от котельной №20

Система теплоснабжения котельной №20 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исчислении составляет 20 м.

Отпуск тепловой энергии для системы отопления осуществляется по температурному графику 95/70ºС.

Схема тепловых сетей системы отопления показана на рисунке 3.20.1

В таблице 3.20.1 представлены существующие сети системы отопления котельной №20.

Протяженность сетей в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.20.2.

Рисунок 3.20.1. Схема тепловых сетей от котельной №20.

Таблица 3.20.1. Характеристика сетей системы отопления от котельной №20.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №20 | ТК-1 | 20 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК-1 | Дом культуры |  | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1 | Гараж |  | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |

На рисунке 3.20.3 показан фактический пьезометрический график до тупикового потребителя «Дом культуры».

Недостаточный располагаемы напор на удаленных потребителях, например на потребителе «Дом культуры» (см. рисунок 3.20.3), обусловлен малым располагаемым напором на источнике.

Рисунок 3.20.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.20.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «Дом культуры».

## Тепловая сеть от котельной №21

Система теплоснабжения котельной №21 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются здания общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7/0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 46 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55ºС для системы отопления. Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.21.1

В таблице 3.21.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №21.

Протяженность сетей СО в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.21.2 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.21.1. Схема тепловых сетей котельной №21.

Таблица 3.21.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №21.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 | ТК1 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | Гараж(склад) | 1 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | уз1 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| уз1 | уз2 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| уз2 | Школа | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |

На рисунке 3.21.3 показан фактический пьезометрический график до потребителя «Школа».

Недостаточный располагаемы напор на удаленных потребителях, например на потребителе «Школа» (см. рисунок 3.21.3), обусловлен малым располагаемым напором на источнике.

Рисунок 3.21.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.21.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «Школа».

## Тепловая сеть от котельной №22

Система теплоснабжения котельной №22 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются административные здания.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 48 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС для системы отопления.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.22.1

В таблице 3.22.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №22.

Протяженность сетей СО в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.22.2 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.22.1 Схема тепловых сетей котельной №22.

Таблица 3.22.1 Характеристика сетей системы отопления котельной №22.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №22 | Школа №8 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Котельная №22 | ТК-1 | 27 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| уз.1 | Мастерская | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК-1 | уз.1 | 0 | 0,05 | 0,05 | Надземная |

Рисунок 3.22.2 Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

На рисунке 3.22.3 показан фактический пьезометрический график до потребителя «Школа №8». Из рисунка 3.22.35 видно, что потребители котельной №22, обеспечиваются необходимым количеством тепла.

Рисунок 3.22.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «Школа№8».

## Тепловая сеть от котельной №23

Система теплоснабжения котельной №23 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются здания общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 62 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55ºС для системы отопления.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.23.1

В таблице 3.23.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №23.

Протяженность сетей СО в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.23.2 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.23.1 Схема тепловых сетей котельной №23.

Таблица 3.23.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №23.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м. | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м. | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м. | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №23 | Гараж школы №13 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Котельная №23 | ТК1 | 41 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК2 | 21 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | Школа №13 | 3 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | Школа №10 | 48 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |

На рисунке 3.23.3 показан фактический пьезометрический график до тупикового потребителя «Школа №10».

Недостаточный располагаемы напор на удаленных потребителях, например на потребителе «Школа №10» (см. рисунок 3.23.3), обусловлен малым располагаемым напором на источнике.

Рисунок 3.23.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.23.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «Школа№8».

## Тепловая сеть от котельной №24

Система теплоснабжения котельной №24 города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 143 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55ºС для системы отопления.

Схема тепловых сетей системы отопления (СО) показана на рисунке 3.24.1

В таблице 3.24.1 представлена характеристика существующих сетей системы отопления котельной №24.

Протяженность сетей СО в однотрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.24.2 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.24.1. Схема тепловых сетей от котельной №24.

Таблица 3.24.1. Характеристика сетей системы отопления котельной №24.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24 | Школа №4 | 61 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Котельная №24 | ТК | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК | уз 1 | 10 | 0,025 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| уз 1 | ул.Маресьева д.4 | 36 | 0,025 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| уз 1 | ул.Маресьева д.13 | 40 | 0,025 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК | уз 2 | 16 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| уз 2 | Гараж школы | 2 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| уз 2 | ул.Маресьева д.25 | 40 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |

Рисунок 3.24.2. Протяженность трубопроводов СО в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Фактические пьезометрические графики до потребителей представлены на рисунках 3.24.3 и 3.24.4.

Из-за больших гидравлических потерь на участках ТК1 – Уз1, Уз1 – «ул.Маресьева д.4», Тк1 – Уз2, обусловленных недостаточной пропускной способностью данных участков, потребители, расположенные за тепловой камерой ТК-1, не получают необходимого количества тепла (см. рисунки 3.24.3 и 3.24.4).

Рисунок 3.24.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Маресьева д.4».

Рисунок 3.24.4. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Маресьева д.13».

## Тепловая сеть от котельной ЖБИ

Система теплоснабжения котельной ЖБИ города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 2443 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС. ГВС организовано по закрытой схеме через ИТП.

Схема тепловых сетей показана на рисунке 3.25.1

В таблице 3.25.1 представлена характеристика существующих сетей котельной ЖБИ.

Протяженность сетей в двухтрубном исполнении в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.25.2 (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.25.1. Схема тепловых сетей от котельной ЖБИ.

Таблица 3.25.1. Характеристика сетей системы отопления котельной ЖБИ.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЖБИ | ТК-0 | 6 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК-0 | ТК-23 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК-23 | ДОЦ | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| Котельная ЖБИ | уз0 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК-21 | бокс | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-21 | СКц | 80 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-21 | Гараж | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-19 | ТК-22 | 75 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК-22 | Цех ЖБИ | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-22 | АБК | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-22 | ООО "Чедырген" | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-19 | ТК-20 | 78 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК-20 | БРУ | 12 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК-20 | Компрессорная | 42 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК-0 | ТК-26 | 170 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК-26 | ТК-1 | 74 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК-1 | Ж.Д. № 159 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-1 | ТК-2 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-2 | Комм. Ж.Д. № 159/1 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-2 | ТК-3 | 21 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК-3 | Ж.Д. № 161 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-3 | ТК-4 | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК-4 | Ж.Д. № 163 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-4 | ТК-5 | 37 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК-5 | Ж.Д. № 165 | 28 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК-5 | ТК-6 | 40 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК-6 | Ж.Д. № 167 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-1 | ТК-7 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК-7 | Ж.Д. № 155 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-7 | Ж.Д. № 157 | 20 | 0,108 | 0,108 | Подземная б/к |
| ТК-7 | ТК-8 | 52 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК-8 | ТК-10 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-10 | ЧП Чулунова | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-10 | Ж.Д. № 145 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-8 | ТК-9 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК-9 | ТК-11 | 81 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК-11 | Ж.Д. № 147 | 39 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-11 | ТК-12 | 48 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК-12 | Школа | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-12 | Д/сад "Теремок" | 46 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК-12 | ТК-25 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК-25 | ТК-13 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-13 | Ж.Д. № 143 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-13 | ТК-14 | 47 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-14 | Ж.Д. №137 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-14 | ТК-15 | 11 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-15 | Ж.Д. № 135 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-15 | ТК-16 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-16 | Ж.Д. № 133 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-16 | ТК-17 | 18 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-17 | Ж.Д. № 131 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК-17 | ТК-18 | 32 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК-18 | Ж.Д. № 127 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| уз1 |  | 2 | 0,09 | 0,09 | Подземная б/к |
| уз1 | ТК-24 | 70 | 0,09 | 0,09 | Подземная б/к |
| ТК-24 | Гараж | 45 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК-24 | Гараж | 2 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК-24 | уз2 | 20 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК-25 | Ж.Д. ул. Промышленная 5/1 | 170 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| уз2 | Адм. здание | 20 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| уз2 | Гараж | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК-9 | Ж.Д. № 151 | 16 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК-22 | Мех.цех | 65 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК-21 | ТК-19 | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| уз0 | ТК-21 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| уз0 | уз1 | 275 | 0,09 | 0,09 | Подземная б/к |

На рисунке 3.25.3 показан фактический пьезометрический график до потребителя «ООО Чедырген».

Из-за больших гидравлических потерь на участках уз0 – ТК22, обусловленных недостаточной пропускной способностью данных участков, потребители, расположенные за тепловой камерой ТК-21, не получают необходимого количества тепла (см. рисунок 3.25.3).

Рисунок 3.25.2. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Рисунок 3.25.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ООО Чедырген».

## Тепловая сеть от котельной ООО ПКП «Смена»

Система теплоснабжения котельной ООО ПКП «Смена» города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов надземная.

Общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исполнении составляет 960 м.п. Диаметры трубопроводов 70-80 мм. Процент износа от 10 до 90%.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55ºС для системы отопления.

## Тепловая сеть от Центральной газовой котельной.

Система теплоснабжения центральной газовой котельной города Горно-Алтайска закрытая, двухтрубная до ЦТП и четырехтрубная после ЦТП. ГВС организованно через ЦТП. В настоящее время действуют 5 центральных тепловых пунктов: ЦТП-1; ЦТП-2; ЦТП-3; ЦТП-7; ЦТП-8. Принципиальные схемы ЦТП представлены на рисунках 3.26.7-3.26.11.

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, здания административные и общественно-бытового назначения.

Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах и надземная.

Согласно построенной модели в программном комплексе ZULU 7.0 общая протяженность тепловых сетей системы отопления в двухтрубном исполнении составляет 14224 м. Общая протяженность тепловых сетей ГВС в двухтрубном исполнении составляет  9169 м.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС до ЦТП и по температурному графику 70/55ºС после ЦТП.

Схема тепловых сетей показана на рисунке 3.26.1.

В таблицах 3.26.1 (для системы отопления) и 3.26.2 (для системы ГВС) представлена характеристика существующих сетей районной котельной.

Протяженность сетей в двухтрубном исполнении для системы отопления в зависимости от их диаметра изображена на рисунке 3.26.2, и в однотрубном исполнении для системы ГВС – на рисунке 3.26.3. (значения длин указаны в метрах).

Рисунок 3.26.1. Схема тепловых сетей от районной котельной.

Таблица 3.26.1. Характеристика сетей системы отопления районной котельной.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | Уз3 | 23 | 0,4 | 0,4 | Подземная б/к |
| Уз3 | Красноармейская 54 | 4 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| Уз3 | ТК5/2 | 472 | 0,4 | 0,4 | Подземная б/к |
| ТК5/2 | ТК5 | 89 | 0,4 | 0,4 | Подземная б/к |
| ТК5 | ТК5/1 | 60 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК5/1 | ЦТП 3 | 50 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК-1 | ТК-2 | 44 | 0,4 | 0,4 | Подземная б/к |
| ТК-2 | Уз2 | 14 | 0,09 | 0,09 | Надземная |
| Уз2 | Ж/Д | 17 | 0,015 | 0,015 | Подземная б/к |
| Уз2 | ТК14/1 | 51 | 0,09 | 0,09 | Надземная |
| ТК14/1 | Склад-гараж | 7 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК14/1 | ТК14 | 48 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК14 | Тракт.гараж | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК14 | ТК14/1 | 10 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК14/1 | Мамонтова 12 | 20 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК14/1 | ТК15 | 10 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК16 | Проходная | 3 | 0,02 | 0,02 | Подземная б/к |
| ТК16 | ТК16/1 | 14 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК16/1 | Весы | 55 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК16/1 | ТН1 | 60 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТН1 | Общ | 14 | 0,02 | 0,02 | Подземная б/к |
| ТН1 | СПМК-1127 | 35 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
|  | ТК-1 | 58 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| Кот. Районная | ТК-1 | 23 | 0,4 | 0,4 | Подземная б/к |
|  | ТК17 | 535 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| ТК17 | ТК18 | 26 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК6 | ТК6/1 | 147 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК6/1 | ЦТП 8 | 50 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК5 | ТК6 | 516 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК18 | ЦТП 7 | 72 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК3 | ТК4 | 15 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК4 | ЦТП 2 | 54 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК15 | КНС | 16 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК15 | ТК15/1 | 36 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК15/1 | ТК16 | 20 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК15/1 | Мамонтова 14 | 19 | 0,015 | 0,015 | Надземная |
| ТН1 | Гараж СПМК-1127 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
|  |  | 172 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ЦТП 1 | ТК3 | 200 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ЦТП 1 | ТК9 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК9 | Нач.Школа | 45 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК9 | Лицей | 37 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК9 | ТК10 | 27 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК10 | Склад Лицея | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК12 | Осипенко 28 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная б/к |
| ТК12 | Осипенко 25 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ТК12 | ТК13 | 97 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
| ТК13 | Осипенко 20 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная б/к |
| ТК13 | Осипенко 18 | 15 | 0,02 | 0,02 | Подземная б/к |
| ТК13 | ТК14 | 85 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК14 | Осипенко 14 | 17 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ТК14 | ТН1 | 9 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТН1 | Коммунистический 66 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТН1 | ТН2 | 51 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТН2 | Красноармейская 11 | 6 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТН2 | Осипенко 17 | 92 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК3 | Коммунистический 74 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК3 | ТК4 | 45 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК4 | Гараж | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК4 | ЦУМ | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК3 | ТК5 | 94 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК5 | Коммунистический 78 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК6 | ТК15 | 21 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК15 | ТК16 | 78 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК16 | Алтайская 6 | 12 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ЦТП 2 | ТК1 | 18 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК1 | ТК17 | 150 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК1 | ТК3 | 38 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК3 | ТК4 | 71 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК4 | Коммунистический 63 | 17 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК4 | Лицей | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК17 | Коммунистический 61 | 16 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК17 | Коммунистический 59/1 | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК17 | ТК18 | 68 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК18 | Коммунистический 59 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК18 | ТК19 | 39 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК19 | Коммунистический 57 | 11 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК19 | ТК20 | 23 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК20 | Чорос-Гуркина 55/2 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК19 |  | 36 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Чорос-Гуркина 58 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | ТК22 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК22 | Кафе | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ТК3 | ТК5 | 18 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК5 | Чорос-Гуркина 68 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК5 | Коммунистический 65 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК5 | ТК6 | 76 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК6 | Чорос-Гуркина 68 | 53 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК6 | ТК7 | 36 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК7 | Коммунистический 69 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК7 | Коммунистический 67 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК6 | ТК8/1 | 99 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК8/1 |  | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Коммунистический 71 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Коммунистический 73 | 56 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК8/1 | ТК8 | 21 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК8 | ТК13 | 13 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК13 | Чорос-Гуркина 72 | 6 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК13 | Чорос-Гуркина 70 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК13 | ТК14 | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК14 | Батыр | 58 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК14 | Т9 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т9 | Т10 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т10 | Т11 | 28 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т11 | Чорос-Гуркина 119 | 75 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т11 | Чорос-Гуркина 117 | 3 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| Т10 | Чорос-Гуркина 115 | 4 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| Т9 | Чорос-Гуркина 113 | 9 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ТК8 | ТК9 | 100 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК9 | Коммунистический 75 | 19 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК9 | Чорос-Гуркина 74 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК9 | ТК11 | 65 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК11 | Коммунистический 77 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК11 | ТК12 | 50 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК12 | Коммунистический 79 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК12 | Коммунистический 79/1 | 13 | 0,032 | 0,032 | Подземная б/к |
| ТК12 | Гаражи | 13 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ТК1 | ТК2 | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК2 | Т4 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| Т4 | Т5 | 24 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| Т5 | Т6 | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| Т6 | Т7 | 23 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| Т7 | Т8 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК16 | Чорос-Гуркина 109 | 27 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК16 | Чорос-Гуркина 107 | 11 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| Т8 | Чорос-Гуркина 103 | 9 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| Т7 | Чорос-Гуркина 101 | 9 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| Т6 | Чорос-Гуркина 99 | 11 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| Т5 | Чорос-Гуркина 97 | 9 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| Т4 | Чорос-Гуркина 95 | 8 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК2 | Т1 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| Т1 | Т2 | 21 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| Т2 | Т3 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| Т3 | Т4 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| Т4 | Чорос-Гуркина 79 | 7 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| Т4 | Чорос-Гуркина 81 | 7 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| Т3 | Чорос-Гуркина 89 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| Т2 | Чорос-Гуркина 91 | 7 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| Т1 | Чорос-Гуркина 93 | 7 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК5/1 | Осипенко 2 | 7 | 0,02 | 0,02 | Подземная б/к |
| ТК5/1 | Т1 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| Т1 | Т2 | 42 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| Т2 | Осипенко 7 | 45 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| Т2 | Осипенко 3 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| Т1 | Осипенко 1 | 16 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ЦТП 3 | Осипенко 5 | 37 | 0,032 | 0,032 | Подземная б/к |
| ТК5/1 | ТК5/2 | 57 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК5/2 |  | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
|  | Красноармейская 18 | 5 | 0,02 | 0,02 | Подземная б/к |
|  | Красноармейская 22 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ЦТП 3 | ТК1 | 28 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК1 | ТК5/1 | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК1 | ТК43 | 66 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК43 | Коммунистический 56 | 4 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК43 | ТК44 | 84 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК44 | Коммунистический 54 | 18 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК44 | ТК45 | 34 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
| ТК45 | ТН1 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТН1 | Коммунистический 52 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТН1 | Красноармейская 1 | 35 | 0,032 | 0,032 | Подземная б/к |
| ТН1 | Красноармейская 6 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК45 | ТК46 | 63 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
| ТК46 | Коммунистический 50 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК46 | Коммунистический 50/1 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК46 | ТК47 | 78 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
| ТК47 | ТК48 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК48 | Северная 15 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК48 | Северная 13 | 9 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК47 | ТК50 | 47 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК50 | Коммунистический 48 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК50 |  | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Коммунистический 46 | 28 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
|  | Коммунистический 46 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК48 | ТК49 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК49 | Т8 | 13 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| Т8 | Северная 24 | 3 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| Т8 | Красноармейская 4 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК49 | Т7 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т7 | Северная 20 | 4 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| Т7 | Северная 22 | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК1 | ТК2 | 129 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК2 | Коммунистический 49 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК2 | ТК3 | 49 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК3 | ТК21 | 27 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК21 | Коммунистический 47 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
| ТК21 | ТК22 | 45 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК22 | Чорос-Гуркина 48 | 42 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК22 | Чорос-Гуркина 46 | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК22 | ТК23 | 140 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК23 | Т9 | 99 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| Т9 | Чорос-Гуркина 44 | 4 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК23 | Гаражи | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК23 | ТК24 | 22 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК24 | Коммунистический 43 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК24 | Коммунистический 45 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК23 | ТК27 | 79 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК27 | Коммунистический 41 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК27 | Чорос-Гуркина 42 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК27 | Т10 | 58 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| Т10 | Коммунистический 39 | 4 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| Т10 | ТК28 | 57 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК28 | Коммунистический 37 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК28 | Гараж | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК28 | ТК29 | 80 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК29 | ТК30 | 54 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК30 | Чорос-Гуркина 38 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК30 | Чорос-Гуркина 35/2 | 8 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ТК30 | Коммунистический 35 | 18 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК3 | Б. Головина 7 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК3 | ТК32 | 71 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК32 | ТК33 | 38 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК33 | Чорос-Гуркина 50 | 30 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК32 | ТК34 | 71 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК34 | Коммунистический 51 | 58 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК34 | ТК35 | 106 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК35 | Школа №9 | 18 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК35 | ТК 36 | 16 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК 36 |  | 46 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Коммунистический 53/1 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Коммунистический 53 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК 36 | ТК37 | 36 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК37 | ТК38 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК38 | Коммунистический 53/2 | 12 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК37 | ТК39 | 55 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК39 | Чорос-Гуркина 56 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК37 | ТК40 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| Т12 | Чорос-Гуркина 52 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т12 | Худ. Школа | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК42 | Чорос-Гуркина 59 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК42 | Чорос-Гуркина 65 | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК42 | Чорос-Гуркина 69 | 87 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК3 | ТК4 | 133 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК4 | Б. Головина 5 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК4 | ТК5 | 25 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК5 | Чорос-Гуркина 55 | 100 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК5 | ТК6 | 12 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК6 | Комсомольская 10 | 43 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК6 | ТК7 | 36 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК7 | ТК17 | 46 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК17 | Комсомольская 12 | 32 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК17 | ТК18 | 73 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК18 | Чорос-Гуркина 57 | 9 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК18 | Комсомольская 14 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК18 | ТК19 | 66 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК19 | Комсомольская 16 | 21 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК19 | Комсомольская 18 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК19 | ТК20 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК20 | Комсомольская 25 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК20 | Комсомольская 23 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК20 | Т17 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т17 | Комсомольская 23 | 40 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| Т17 | Комсомольская 21 | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК18 | Т16 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т16 | Комсомольская 19 | 57 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| Т16 | Комсомольская 15 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК7 | ТК15 | 65 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК15 | Комсомольская 13 | 39 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК15 | Гаражи | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК15 | ТК16 | 16 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК16 | ГИБДД | 16 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК16 | Гаражи | 39 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК7 | ТК8 | 56 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК8 | Комсомольская 6 | 5 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК8 | ТК9 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК9 |  | 12 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
|  | Комсомольская 7 | 4 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
|  | Комсомольская 5 | 47 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК9 | ТК9/1 | 53 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК9/1 | Чорос-Гуркина 49 | 14 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК9/1 |  | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
|  | Чорос-Гуркина 51 | 37 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
|  | Чорос-Гуркина 51/1 | 42 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК9 | ТК10 | 74 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК10 | Чорос-Гуркина 47 | 18 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК10 | ТК11 | 56 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК11 | Комсомольская 1 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК11 | ТК12 | 65 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК12 | ТК13 | 52 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
| ТК13 | Чорос-Гуркина 41 | 11 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК13 | ТК14 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК14 | Чорос-Гуркина 43 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК12 | ТЦ | 119 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК12 |  | 130 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
|  | Крытый Рынок | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  |  | 36 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Чорос-Гуркина 39/14 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  |  | 13 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Чорос-Гуркина 39/9 | 11 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
|  | Чорос-Гуркина 39/8 | 9 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ЦТП 8 | Т1 | 5 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК3 | Т1 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т1 | Северная 3 | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| Т1 | ТК4 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК4 | Северная 1 | 2 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ТК3 | Северная 6 | 18 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК3 | Северная 10 | 55 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т1 | ТК5 | 68 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК5 | ТК3 | 18 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК5 | ТК6 | 63 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК6 | Северная 5 | 43 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК6 | Северная 12 | 65 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК6 | Т2 | 52 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| Т2 | Северная 12а | 37 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т2 | Сельхоз упр. | 88 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК6 | ТК7 | 78 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК7 | ТК8 | 41 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК8 | Гараж | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК8 | Коммунистический 44 | 42 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| Т1 | ТК1/1 | 54 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
| ТК1/1 | Коммунистический 38 | 28 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК1/1 | Коммунистический 38/1 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Коммунистический 40 | 25 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
|  | Коммунистический 42 | 40 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ЦТП 7 | ТК1 | 10 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК1 | Уз1 | 54 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| Уз1 | Алтайская 20 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| Уз1 | Алтайская 22 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК1 | ТК2 | 123 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК2 |  | 12 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
|  | Алтайская 26 | 4 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
|  | Алтайская 24 | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК2 | ТК3 | 32 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК2 | ТК13 | 19 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК13 | Алтайская 3/1 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК13 | ТК12 | 95 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК12 | Алтайская 3 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК12 | ТК11 | 64 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК3 | ТН1 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТН1 | Алтайская 28 | 4 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТН1 | ТК4 | 200 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК4 | ТК5 | 67 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК5 | Алтайская 14 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТК4 | Алтайская 8 | 21 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК4 | Алтайская 1/1 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК4 | ТК7 | 79 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК7 | Алтайская 1/2 | 105 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК7 | ТК8 | 27 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК8 | ТК9 | 26 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК9 | Коммунистический 84 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК8 | ТК10 | 71 | 0,3 | 0,3 | Подземная б/к |
| ТК10 | Коммунистический 90 | 8 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК10 | Коммунистический 88 | 8 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК10 | Коммунистический 86 | 72 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК5 |  | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Алтайская 10 | 14 | 0,05 | 0,032 | Подземная б/к |
|  | Алтайская 16 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК3 | Алтайская 5 | 16 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК11 | Уз2 | 6 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| Уз2 | Коммунистический 92 | 4 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| Уз2 | Коммунистический 92 блок 2 | 86 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
|  | Алтайская 18 | 53 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ЦТП 1 | ТК1 | 30 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК1 | ТК2 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК2 | Уз1 | 108 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| Уз1 | Мамонтова 15 | 4 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| Уз1 | Мамонтова 2 | 46 | 0,065 | 0,065 | Подземная б/к |
| ТК1 | ТК3 | 85 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК2 | Осипенко 31 | 22 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ТК6 | ТК7 | 15 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК7 | Коммунистический 80 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК7 | ТК8 | 48 | 0,2 | 0,2 | Подземная б/к |
| ТК8 | Коммунистический 82 | 11 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК5 | ТК5/2 | 53 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК5/2 | ТК6 | 53 | 0,25 | 0,25 | Подземная б/к |
| ТК10 | ТК11 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК11 | ТК12 | 77 | 0,125 | 0,125 | Подземная б/к |
| ТК13 | Детский сад | 75 | 0,08 | 0,08 | Подземная б/к |
| ТН1 | Коммунистический 66 | 111 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| Т8 | ТК16 | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК16 | Чорос-Гуркина 105 | 10 | 0,04 | 0,04 | Подземная б/к |
| ТК49 | ТК51 | 170 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК51 | Северная 18 | 16 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ТК11 | Комсомольская 4 | 20 | 0,025 | 0,025 | Подземная б/к |
| ТК14 | Чорос-Гуркина 45 | 53 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК40 | ТК41 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |
| ТК41 | ТК42 | 59 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК41 | Т12 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| ТК8 | Коммунистический 46 | 80 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
| ТК11 | Комсомольская 2 | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная б/к |
| Т1 |  | 90 | 0,15 | 0,15 | Подземная б/к |
|  |  | 4 | 0,4 | 0,4 | Подземная б/к |
|  | Чорос-Гуркина 39/15 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная б/к |

Рисунок 3.26.. Протяженность трубопроводов СО в двухтрубном исчислении в зависимости от диаметра.

Таблица 3.26.. Характеристика сетей системы ГВС центральной котельной.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП 1 | ТК3 | 200 | 0,1 | 0,08 |
| ТК49 | ТК51 | 170 | 0,015 | 0,015 |
| ТК1 | ТК17 | 150 | 0,15 | 0,1 |
| ТК22 | ТК23 | 140 | 0,125 | 0,1 |
| ТК3 | ТК4 | 133 | 0,1 | 0,1 |
| ТК1 | ТК2 | 129 | 0,25 | 0,15 |
| ТК1 | ТК2 | 123 | 0,15 | 0,1 |
| ТН1 | Коммунистический 66 | 111 | 0,065 | 0,05 |
| ТК2 | Уз1 | 108 | 0,08 | 0,065 |
| ТК34 | ТК35 | 106 | 0,08 | 0,065 |
| ТК7 | Алтайская 1/2 | 105 | 0,05 | 0,04 |
| ТК5 | Чорос-Гуркина 55 | 100 | 0,025 | 0,025 |
| ТК8 | ТК9 | 100 | 0,1 | 0,05 |
| ТК23 | Т9 | 99 | 0,02 | 0,02 |
| ТК6 | ТК8/1 | 99 | 0,1 | 0,05 |
| ТК12 | ТК13 | 97 | 0,065 | 0,05 |
| ТК13 | ТК12 | 95 | 0,15 | 0,08 |
| ТК3 | ТК5 | 94 | 0,15 | 0,1 |
| ТК42 | Чорос-Гуркина 69 | 87 | 0,02 | 0,02 |
| Уз2 | Коммунистический 92 блок 2 | 86 | 0,065 | 0,05 |
| ТК13 | ТК14 | 85 | 0,065 | 0,05 |
| ТК1 | ТК3 | 85 | 0,15 | 0,1 |
| ТК43 | ТК44 | 84 | 0,1 | 0,04 |
| ТК43 | ТК44 | 80 | 0,05 | 0,025 |
| ТК37 | ТК40 | 80 | 0,025 | 0,02 |
| ТК28 | ТК29 | 80 | 0,05 | 0,05 |
| ТК23 | ТК27 | 79 | 0,15 | 0,08 |
| ТК4 | ТК7 | 79 | 0,1 | 0,05 |
| ТК15 | ТК16 | 78 | 0,08 | 0,04 |
| ТК6 | ТК7 | 78 | 0,125 | 0,04 |
| ТК46 | ТК47 | 78 | 0,08 | 0,065 |
| ТК11 | ТК12 | 77 | 0,1 | 0,05 |
| ТК5 | ТК6 | 76 | 0,1 | 0,05 |
| Т11 | Чорос-Гуркина 119 | 75 | 0,04 | 0,025 |
| ТК13 | Детский сад | 75 | 0,05 | 0,025 |
| ТК9 | ТК10 | 74 | 0,1 | 0,05 |
| ТК17 | ТК18 | 73 | 0,04 | 0,04 |
| ТК10 | Коммунистический 86 | 72 | 0,065 | 0,05 |
| ТК3 | ТК32 | 71 | 0,08 | 0,065 |
| ТК32 | ТК34 | 71 | 0,08 | 0,065 |
| ТК3 | ТК4 | 71 | 0,08 | 0,04 |
| ТК8 | ТК10 | 71 | 0,15 | 0,1 |
|  | Алтайская 24 | 70 | 0,065 | 0,04 |
| ТК17 | ТК18 | 68 | 0,1 | 0,08 |
| Т1 | ТК5 | 68 | 0,15 | 0,05 |
| ТК4 | ТК5 | 67 | 0,08 | 0,08 |
| ТК1 | ТК43 | 66 | 0,1 | 0,04 |
| ТК18 | ТК19 | 66 | 0,05 | 0,04 |
| ТК1 | ТК2 | 65 | 0,05 | 0,05 |
| ТК7 | ТК15 | 65 | 0,065 | 0,05 |
| ТК9 | ТК11 | 65 | 0,065 | 0,04 |
| ТК6 | Северная 12 | 65 | 0,02 | 0,015 |
| ТК12 | ТК11 | 64 | 0,1 | 0,065 |
| ТК45 | ТК46 | 63 | 0,1 | 0,08 |
| ТК5 | ТК6 | 63 | 0,125 | 0,04 |
| ТК16/1 | ТН1 | 60 | 0,05 | 0,025 |
| ТК41 | ТК42 | 59 | 0,05 | 0,05 |
| ТК34 | Коммунистический 51 | 58 | 0,065 | 0,05 |
| ТК27 | Т10 | 58 | 0,1 | 0,04 |
| ТК14 | Батыр | 58 | 0,02 | 0,02 |
| Т16 | Комсомольская 19 | 57 | 0,05 | 0,025 |
| ТК10 | ТК11 | 56 | 0,1 | 0,08 |
| ТК7 | ТК8 | 56 | 0,065 | 0,05 |
|  | Коммунистический 73 | 56 | 0,05 | 0,04 |
|  | Коммунистический 73 | 55 | 0,04 | 0,025 |
| ТК37 | ТК39 | 55 | 0,05 | 0,05 |
| ТК29 | ТК30 | 54 | 0,065 | 0,04 |
| ТК4 | ЦТП 2 | 54 | 0,065 | 0,05 |
| ТК1 | Уз1 | 54 | 0,025 | 0,02 |
| ТК5/2 | ТК6 | 53 | 0,15 | 0,1 |
| ТК5 | ТК5/2 | 53 | 0,15 | 0,1 |
| ТК14 | Чорос-Гуркина 45 | 53 | 0,02 | 0,02 |
| ТК9 | ТК9/1 | 53 | 0,05 | 0,04 |
|  | Алтайская 18 | 53 | 0,025 | 0,02 |
| ТК6 | Чорос-Гуркина 68 | 53 | 0,05 | 0,04 |
| ТК6 | Т2 | 52 | 0,065 | 0,05 |
| ТН1 | ТН2 | 51 | 0,065 | 0,05 |
| ТН1 | Красноармейская 6 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| ТК22 | Чорос-Гуркина 46 | 50 | 0,08 | 0,05 |
| ТК1 | ТК2 | 50 | 0,1 | 0,08 |
| ТК2 | ТК3 | 49 | 0,25 | 0,15 |
| ТК7 | ТК8 | 48 | 0,15 | 0,1 |
|  | Комсомольская 5 | 47 | 0,1 | 0,04 |
| Уз1 | Мамонтова 2 | 46 | 0,04 | 0,04 |
| Т2 | Осипенко 7 | 45 | 0,04 | 0,04 |
| ТК9 | Нач.Школа | 45 | 0,05 | 0,025 |
| ТК21 | ТК22 | 45 | 0,1 | 0,1 |
| ТК6 | Комсомольская 10 | 43 | 0,025 | 0,025 |
| ТК6 | Северная 5 | 43 | 0,04 | 0,025 |
| ТК22 | Чорос-Гуркина 48 | 42 | 0,025 | 0,02 |
|  | Чорос-Гуркина 51/1 | 42 | 0,025 | 0,015 |
| ТК8 | Коммунистический 44 | 42 | 0,05 | 0,025 |
| ТК7 | ТК8 | 41 | 0,065 | 0,025 |
| Т3 | Т4 | 40 | 0,05 | 0,05 |
|  | ТК22 | 40 | 0,065 | 0,04 |
| Т9 | Т10 | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Уз1 | Алтайская 20 | 40 | 0,05 | 0,04 |
| ТК15 | Комсомольская 13 | 39 | 0,08 | 0,05 |
| ТК32 | ТК33 | 38 | 0,05 | 0,04 |
| ТК1 | ТК3 | 38 | 0,15 | 0,1 |
| Т2 | Северная 12а | 37 | 0,025 | 0,02 |
| ТК15 | ТК15/1 | 36 | 0,08 | 0,065 |
| Т17 | Комсомольская 21 | 36 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 36 | 0,05 | 0,04 |
| ТК6 | ТК7 | 36 | 0,1 | 0,1 |
| ТК6 | ТК7 | 36 | 0,015 | 0,015 |
| ТК11 | Комсомольская 2 | 35 | 0,1 | 0,08 |
| ЦТП 1 | ТК9 | 35 | 0,02 | 0,02 |
| ТК13 | ТК14 | 35 | 0,05 | 0,04 |
| ТК24 | Коммунистический 43 | 35 | 0,02 | 0,02 |
| ТК44 | ТК45 | 34 | 0,1 | 0,04 |
| ТК2 | ТК3 | 32 | 0,05 | 0,05 |
| ТК17 | Комсомольская 12 | 32 | 0,05 | 0,05 |
| ТК7 | Коммунистический 80 | 32 | 0,04 | 0,025 |
| ТК38 | Коммунистический 55 | 32 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 32 | 0,15 | 0,1 |
| ТК1/1 | Коммунистический 38/1 | 30 | 0,08 | 0,08 |
| ТК48 | ТК49 | 30 | 0,04 | 0,025 |
| ТК5 |  | 30 | 0,04 | 0,025 |
| ТК33 | Чорос-Гуркина 50 | 30 | 0,15 | 0,1 |
| Т5 | Т6 | 30 | 0,05 | 0,025 |
| ТК47 | ТК48 | 30 | 0,1 | 0,04 |
| ТК13 | Чорос-Гуркина 70 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| ТК45 | ТН1 | 30 | 0,02 | 0,02 |
| ЦТП 1 | ТК1 | 30 | 0,05 | 0,04 |
| ТК13 | ТК14 | 30 | 0,05 | 0,02 |
| ТК50 |  | 30 | 0,05 | 0,04 |
|  | Коммунистический 46 | 28 | 0,1 | 0,04 |
| ТК2 | Коммунистический 49 | 28 | 0,05 | 0,04 |
| ТК1/1 | Коммунистический 38 | 28 | 0,05 | 0,02 |
| ТК4 | Алтайская 1/1 | 28 | 0,05 | 0,05 |
| ТК46 | Коммунистический 50/1 | 28 | 0,25 | 0,15 |
| ТК16 | Чорос-Гуркина 109 | 27 | 0,1 | 0,1 |
| ТК3 | ТК21 | 27 | 0,15 | 0,08 |
| ТК9 | ТК10 | 27 | 0,015 | 0,015 |
| ТК19 | ТК20 | 27 | 0,05 | 0,04 |
| ТК7 | ТК8 | 27 | 0,1 | 0,08 |
| ТК8 | ТК9 | 26 | 0,15 | 0,1 |
| ТК4 | ТК5 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| ТК12 | Коммунистический 79 | 25 | 0,025 | 0,015 |
| Т4 | Т5 | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Т8 | ТК16 | 24 | 0,05 | 0,02 |
| ТК42 | Чорос-Гуркина 65 | 24 | 0,05 | 0,02 |
| ТК19 | ТК20 | 23 | 0,05 | 0,02 |
| ТК23 | ТК24 | 22 | 0,04 | 0,025 |
| ТК2 | Осипенко 31 | 22 | 0,05 | 0,05 |
| ТК18 | Комсомольская 14 | 22 | 0,02 | 0,015 |
| ТК19 | Комсомольская 16 | 21 | 0,065 | 0,04 |
| ТК6 | ТК15 | 21 | 0,08 | 0,065 |
| ТК8/1 | ТК8 | 21 | 0,1 | 0,05 |
| ТК4 | Алтайская 8 | 21 | 0,065 | 0,04 |
| ТК14/1 | Мамонтова 12 | 20 | 0,05 | 0,04 |
| ТК12 | Алтайская 3 | 20 | 0,065 | 0,05 |
| ТК13 | Алтайская 3/1 | 20 | 0,065 | 0,025 |
| ТК50 | Коммунистический 48 | 20 | 0,05 | 0,025 |
| ТК9 | Коммунистический 75 | 19 | 0,05 | 0,025 |
| ТК15/1 | Мамонтова 14 | 19 | 0,065 | 0,05 |
| ТК44 | Коммунистический 54 | 18 | 0,02 | 0,01 |
| ТК19 | Комсомольская 18 | 18 | 0,08 | 0,065 |
| ТК3 | Северная 6 | 18 | 0,015 | 0,015 |
| ТК30 | Коммунистический 35 | 18 | 0,15 | 0,1 |
| ТК5 | ТК3 | 18 | 0,05 | 0,02 |
| ТК10 | Чорос-Гуркина 47 | 18 | 0,04 | 0,02 |
| Т7 | Т8 | 18 | 0,1 | 0,04 |
| ТК3 | ТК5 | 18 | 0,15 | 0,1 |
| ТК49 | Т7 | 18 | 0,02 | 0,02 |
| ТК4 | Коммунистический 63 | 17 | 0,025 | 0,02 |
| ТК27 | Коммунистический 41 | 17 | 0,05 | 0,04 |
| ТК17 | Коммунистический 61 | 16 | 0,04 | 0,02 |
| Т1 | Осипенко 1 | 16 | 0,08 | 0,065 |
| ТК15 | ТК16 | 16 | 0,065 | 0,05 |
| ТК3 | Алтайская 5 | 16 | 0,05 | 0,05 |
| ТК51 | Северная 18 | 16 | 0,05 | 0,05 |
| Т12 | Худ. Школа | 16 | 0,015 | 0,015 |
| ТК13 | Осипенко 18 | 15 | 0,02 | 0,02 |
| ТК3 | Коммунистический 74 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| ТК3 | ТК4 | 15 | 0,15 | 0,1 |
| ТК7 | Коммунистический 67 | 15 | 0,065 | 0,025 |
| ТК3 | Т1 | 15 | 0,05 | 0,04 |
| ТК30 | Чорос-Гуркина 38 | 15 | 0,065 | 0,04 |
| ТН1 | Коммунистический 66 | 15 | 0,065 | 0,05 |
| ТК9/1 | Чорос-Гуркина 49 | 14 | 0,025 | 0,02 |
|  | Алтайская 10 | 14 | 0,02 | 0,02 |
| ТК12 | Коммунистический 79/1 | 13 | 0,02 | 0,02 |
| ТК49 | Т8 | 13 | 0,05 | 0,04 |
| ТК5 | ТК6 | 12 | 0,065 | 0,04 |
| ТК14 | Т9 | 12 | 0,02 | 0,02 |
| ТК38 | Коммунистический 53/2 | 12 | 0,05 | 0,04 |
|  | Чорос-Гуркина 39/14 | 12 | 0,04 | 0,025 |
|  | Чорос-Гуркина 39/15 | 12 | 0,08 | 0,04 |
| ТК16 | Алтайская 6 | 12 | 0,1 | 0,1 |
| ТК42 | Чорос-Гуркина 59 | 11 | 0,04 | 0,02 |
| Т6 | Чорос-Гуркина 99 | 11 | 0,015 | 0,015 |
| ТК19 | Коммунистический 57 | 11 | 0,05 | 0,04 |
| ТК13 | Чорос-Гуркина 41 | 11 | 0,015 | 0,015 |
| ТК16 | Чорос-Гуркина 107 | 11 | 0,04 | 0,02 |
| ТК14 | ТК14/1 | 10 | 0,15 | 0,1 |
| ТК14/1 | ТК15 | 10 | 0,02 | 0,015 |
| ТК2 | Т1 | 10 | 0,025 | 0,02 |
| ЦТП 7 | ТК1 | 10 | 0,08 | 0,04 |
| ТК20 | Комсомольская 23 | 10 | 0,015 | 0,015 |
| ТК18 | Т16 | 10 | 0,065 | 0,04 |
| ТК18 | Чорос-Гуркина 57 | 9 | 0,015 | 0,015 |
| Т5 | Чорос-Гуркина 97 | 9 | 0,04 | 0,02 |
| Т8 | Чорос-Гуркина 103 | 9 | 0,015 | 0,015 |
| Т7 | Чорос-Гуркина 101 | 9 | 0,025 | 0,02 |
| Т9 | Чорос-Гуркина 113 | 9 | 0,065 | 0,05 |
| ТК18 | Коммунистический 59 | 9 | 0,015 | 0,015 |
| ТК48 | Северная 13 | 9 | 0,05 | 0,05 |
| ТК10 | Коммунистический 90 | 8 | 0,065 | 0,05 |
| Т4 | Чорос-Гуркина 95 | 8 | 0,08 | 0,08 |
| ТК12 | Осипенко 25 | 8 | 0,05 | 0,025 |
| ТК30 | Чорос-Гуркина 35/2 | 8 | 0,015 | 0,015 |
| Т4 | Чорос-Гуркина 79 | 7 | 0,015 | 0,015 |
| ТК5/1 | Осипенко 2 | 7 | 0,02 | 0,015 |
| Т16 | Комсомольская 15 | 7 | 0,05 | 0,04 |
| Т4 | Чорос-Гуркина 81 | 7 | 0,015 | 0,015 |
| ТК4 | Б. Головина 5 | 7 | 0,015 | 0,015 |
| Т2 | Чорос-Гуркина 91 | 7 | 0,015 | 0,015 |
| ТК28 | Коммунистический 37 | 6 | 0,05 | 0,04 |
| ТК14 | Чорос-Гуркина 43 | 6 | 0,02 | 0,02 |
| ТК13 | Чорос-Гуркина 72 | 6 | 0,05 | 0,04 |
| ТК11 | Уз2 | 6 | 0,065 | 0,05 |
| ТН2 | Красноармейская 11 | 6 | 0,05 | 0,05 |
| ТК17 | Коммунистический 59/1 | 6 | 0,1 | 0,065 |
|  | Чорос-Гуркина 58 | 5 | 0,05 | 0,04 |
| Т1 | Северная 3 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Т3 | Чорос-Гуркина 89 | 5 | 0,08 | 0,05 |
| ТК48 | Северная 15 | 5 | 0,02 | 0,01 |
| ТК5 | Алтайская 14 | 5 | 0,015 | 0,015 |
| ТК22 | Кафе | 5 | 0,05 | 0,025 |
| ТК10 | ТК11 | 5 | 0,04 | 0,025 |
| ТК46 | Коммунистический 50 | 5 | 0,1 | 0,08 |
| ТК2 | Т4 | 5 | 0,04 | 0,04 |
| Т12 | Чорос-Гуркина 52 | 5 | 0,05 | 0,02 |
| ТК20 | Чорос-Гуркина 55/2 | 5 | 0,1 | 0,08 |
| ТК14 | Тракт.гараж | 5 | 0,065 | 0,05 |
|  | Комсомольская 7 | 4 | 0,1 | 0,08 |
| Уз1 | Алтайская 22 | 4 | 0,065 | 0,04 |
|  | Алтайская 26 | 4 | 0,08 | 0,065 |
| ТН1 | Алтайская 28 | 4 | 0,1 | 0,04 |
|  | Коммунистический 53/1 | 4 | 0,04 | 0,02 |
| ТК9 | Коммунистический 84 | 4 | 0,02 | 0,02 |
| Т10 | Коммунистический 39 | 4 | 0,08 | 0,08 |
| ТК24 | Коммунистический 45 | 4 | 0,04 | 0,025 |
| Т10 | Чорос-Гуркина 115 | 4 | 0,015 | 0,015 |
| ТК43 | Коммунистический 56 | 4 | 0,065 | 0,04 |
| Уз3 | Красноармейская 54 | 4 | 0,05 | 0,04 |
| ТК4 | Гараж | 4 | 0,05 | 0,05 |
| Уз1 | Мамонтова 15 | 4 | 0,1 | 0,065 |
| Т7 | Северная 20 | 4 | 0,1 | 0,04 |
| ТК11 | Коммунистический 77 | 3 | 0,05 | 0,025 |
| Т8 | Северная 24 | 3 | 0,02 | 0,015 |
| ТН1 | Коммунистический 52 | 3 | 0,02 | 0,02 |
| Т11 | Чорос-Гуркина 117 | 3 | 0,05 | 0,05 |
|  | Коммунистический 71 | 3 | 0,05 | 0,04 |

Рисунок 3.26.2 Протяженность трубопроводов ГВС в однотрубном исчислении в зависимости от диаметра.

На рисунках 3.26.4-3.26.6 показаны фактические пьезометрические графики до тупиковых потребителей.

Из-за малого располагаемого напора на источнике и больших гидравлических потерь на участке ТК1 – ТК2, обусловленных большой длиной данного участка, потребители, расположенные за тепловой камерой ТК-9, не получают необходимого количества тепла (см. рисунок 3.26.5).

Из-за больших гидравлических потерь на участке ЦТП2 – ТК1, обусловленных недостаточной пропускной способностью данного участка, потребители, расположенные за тепловой камерой ТК-19, не получают необходимого количества тепла (см. рисунок 3.26.6).

Рисунок 3.26.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Алтайская д.18».

Рисунок 3.26.4. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул.Ч-Гуркина д.39/14».

Рисунок 3.26.7. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до потребителя «ул. Чорос-Гуркина д.58/1 (Кафе)».

Рисунок 3.26.8. Принципиальная схема ЦТП №1.

Рисунок 3.26.9. Принципиальная схема ЦТП №2.

Рисунок 3.26.10. Принципиальная схема ЦТП №3.

Рисунок 3.26.11 Принципиальная схема ЦТП №7.

Рисунок 3.26.12. Принципиальная схема ЦТП №8.

# Text boxes

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТН1 | Островского 28 | 4 | 0,04 | 0,04 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | ТК12 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК12 | Островского 26 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК12 | ТК15 | 61 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК15 | Островского 24 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК15 | Островского 22 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК12 | Кучияк 107 | 52 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | Р3 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р3 | Кучияк 113 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р3 | Р4 | 21 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р4 | Кучияк 111 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р4 | Кучияк 109 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТН1 | ТК10 | 56 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК10 | ТК11 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК10 | ТК13 | 9 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| ТК13 | Островского 41 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК13 | Островского 39 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК13 | Р5 | 22 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Р5 | Тугаинская 70 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р5 | Р6 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р6 | Тугаинская 68 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р6 | ТК14 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК14 | Тугаинская 101 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК14 | Р7 | 54 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р7 | Тугаинская 99 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р7 | Р8 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Кот. 14 | ТК1 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТН1 | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК2 | 17 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | Островского 45 | 44 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | Р9 | 5 | 0,08 | 0,065 | Надземная |
| Р9 | Островского 47 | 3 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | Тугаинская 109 | 6 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | Гагарина 18 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | ТК4 | 43 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4 | Островского 43 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТН2 | Кучияк 119 | 215 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТН2 | ТН3 | 6 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТН3 | Кучияк 121 | 12 | 0,057 | 0,057 | Подземная в непроходных каналах |
| ТН3 | Р10 | 34 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Р10 | Тугаинская 115 | 73 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Р10 | ТН4 | 46 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТН4 | Тугаинская 72 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТН4 | ТК7 | 21 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | Тугаинская 121 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | ТК8 | 31 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 | Тугаинская 123 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТН3 | Р11 | 21 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р11 | Р14 | 27 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Р14 | Тугаинская 74 | 9 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Р14 | Кучияк 123 | 13 | 0,032 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Р11 | ТК9 | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК9 | Кучияк 125 | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК9 | Р12 | 90 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р12 | Тугаинская 129 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р12 | Р13 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р13 | Тугаинская 131 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Р13 | пер.Тугаинский 14 кв.2 | 34 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТН2 | 36 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| Р9 | Р9/1 | 79 | 0,065 | 0,065 | Надземная |
| Р9/1 | ТК3 | 12 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4 | ТК5 | 17 | 0,05 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | Тугаинская 107 | 3 | 0,05 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК5 | Тугаинская 105 | 15 | 0,05 | 0,032 | Подземная в непроходных каналах |
| Р8 | Тугаинская 99 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. 17 | Уз1 | 3 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ПУ-28 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК2 | 62 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | пер.Технологич.4 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | пер.Технологич.14 | 48 | 0,065 | 0,065 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | ТК3 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | Ушакова 7 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | насосная станция | 55 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз1 | пер. Технологический 16 | 208 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз1 | Уз2 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | Завод | 16 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК2 | Промышленная 8 | 124 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз2 | ТК1 | 260 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК2 | 16 | 0,1 | 0,1 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК1 | ТК3 | 128 | 0,125 | 0,125 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | Уз3 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК3 | Уз7 | 21 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Уз7 | ТК9 | 38 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| ТК9 | Промышленная 27 | 7 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК9 | Промышленная 29 | 16 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз7 | ТК4 | 16 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК4 | Уз8 | 9 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
|  | ТК12 | 55 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК12 | Ушакова 1 | 3 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК12 | Ушакова 3 | 30 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК4 | Уз9 | 66 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК6 | Ушакова 4 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6 | Ушакова 2 | 17 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК6 | ТК7 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 |  | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | ТК8 | 55 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 |  | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 |  | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК8 |  | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК7 | Уз11 | 30 | 0,1 | 0,08 | Подвальная |
| Уз11 | Ушакова 8 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз11 | Уз12 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Уз12 |  | 4 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз12 | Ушакова 22 | 18 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз8 | Промышленная 25 | 16 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз8 | Промышленная 23 | 48 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| Уз1 | ТК1 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз3 | Уз4 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Уз4 | Уз5 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз5 | Уз6 | 29 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Уз6 | пер. Промышленный 7 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз9 | Уз10 | 2 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Уз9 | Промышленная 21 | 19 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз10 | Промышленная 19 | 10 | 0,02 | 0,02 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз10 | Уз14 | 33 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Уз14 | ТК6 | 35 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Уз14 | Уз13 | 102 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Уз13 | Ушакова 10 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз13 | Ушакова 10/1 | 33 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| Уз2 | ТК10 | 62 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК10 | ТК11 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | пер.Технологич.9 | 26 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК11 | пер.Технологич.7 | 20 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |
| ТК10 | пер.Технологич.11 | 25 | 0,025 | 0,025 | Подземная в непроходных каналах |