том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «город Горно-Алтайск» на 2014 - 2028 годы

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДа горно-алтайск

2015г.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

города Горно-Алтайска

от ________________ № _____

том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «город Горно-Алтайск» на 2014 – 2028 годы

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДа горно-алтайск

Часть 3. Анализ централизованной системы теплоснабжения

2015г.

Оглавление

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	6

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	8

5.1.	Котельная №1	9

5.1.1	Котельная №2	13

5.2.	Котельная №3	14

5.3.	Котельная №4	16

5.4.	Котельная №5	19

5.5.	Котельная №6	22

5.6.	Котельная №7	24

5.7.	Котельная №8	26

5.8.	Котельная №9	28

5.9.	Котельная №10	30

5.10.	Котельная №11	32

5.11.	Котельная №12	35

5.12.	Котельная №13	37

5.13.	Котельная №14	39

5.14.	Котельная №15	41

5.15.	Котельная №16	43

5.16.	Котельная №17	44

5.17.	Котельная №18	46

5.18.	Котельная №19	47

5.19.	Котельная №20	48

5.20.	Котельная №21	49

5.21.	Котельная №22	50

5.22.	Котельная №23	51

5.23.	Котельная №24	52

5.24.	Котельная ЖБИ	53

5.25.	Центральная газовая котельная	55

5.26.   Котельная ООО ПКП "Смена"…………………………..59

5.27.  Котельная ООО "ГАСК"………………………………60

5.28.  Котельная ООО "ПАТП"…………………… ……………61

5.29.  Котельная ООО "Легенда РА"………………………………61

5.30. Котельная ООО "Горнострой"…………………………………...62

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	63

7.	Балансы теплоносителя	67

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.                                                                                                                      69

9.	Надежность теплоснабжения	85

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	87

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	91

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	94

Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1 в Приложении 1.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельных представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Расчетная тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения.

| № п/п | Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отпущенная | Полезная |
| ОАО "Горно-Алтайской ЖКХ" |
| 1 | Котельная №1 | 3,759 | 4,186 |
| 2 | Котельная №2 | 1,645 | 1,339 |
| 3 | Котельная №3 | 5,098 | 5,649 |
| 4 | Котельная №4 | 14,147 | 12,846 |
| 5 | Котельная №5 | 11 | 11,58 |
| 6 | Котельная №6 | 5,530 | 5,377 |
| 7 | Котельная №7 | 1,521 | 1,857 |
| 8 | Котельная №8 | 1,451 | 1,37 |
| 9 | Котельная №9 | 5,047 | 5,03 |
| 10 | Котельная №10 | 3,455 | 3,728 |
| 11 | Котельная №11 | 1,766 | 1,6893 |
| 12 | Котельная №12 | 2,222 | 2,444 |
| 13 | Котельная №13 | 3,414 | 3,31 |
| 14 | Котельная №14 | 0,499 | 0,404 |
| 15 | Котельная №15 | 0,932 | 0,921 |
| 16 | Котельная №16 | 0,371 | 0,247 |
| 17 | Котельная №17 | 3,035 | 2,865 |
| 18 | Котельная №18 | 0,243 | 0,215 |
| 19 | Котельная №19 | 0,568 | 0,576 |
| 20 | Котельная №20 | 0,145 | 0,161 |
| 21 | Котельная №21 | 0,132 | 0,137 |
| 22 | Котельная №22 | 0,185 | 0,165 |
| 23 | Котельная №23 | 0,597 | 0,603 |
| 24 | Котельная №24 | 0,332 | 0,316 |
| ООО "Горно-Алтайская тепловая компания" |
| 25 | Центральная котельная | 34,446 | 30,651 |
| ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" |
| 26 | Котельная ЖБИ | 4,174 | 3,974 |
| ООО ПКП «Смена |
| 27 | Котельная ООО ПКП Смена | 2,006 | 1,618 |
| ООО «Горно-Алтайская сервисная компания» |
| 28 | Котельная ООО «ГАСК» | 0,6265 | 0,6225 |
| ООО «ПАТП» |
| 29 | Котельная | 0,669 | 0,649 |
| ООО «Легенда РА» |
| 30 | Котельная ООО «Легенда РА» | 0,500 | 0,454 |
|  | ООО «Горнострой» |
| 31 | Котельная | 581,05 | 581,05 |

## 5.1. Котельная №1

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.1.1.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
|  | Участок №1 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заводская 5 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,073230 | 0,00925 | 0,082480 |
| 2 | ул. Заводская 7 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,051311 |  | 0,051311 |
| 3 | ул. Заводская 10 кв 1,2 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,020569 | 0,001 | 0,021569 |
| 4 | ул. Заводская 12 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,224209 | 0,029 | 0,253209 |
| 5 | ул.Заводская 4 | Жилой дом | 0,009434 |  | 0,009434 |
| 6 | ул.Заводская 8 | жилой дом | 0,009434 |  | 0,009434 |
| 7 | ул. Заводская 15 | Жилой дом | 0,013365 |  | 0,013365 |
| 8 | ул. Заводская 16 | Жилой дом | 0,08601 |  | 0,086010 |
| 9 | пер. Заводской 1 | Жилой дом | 0,028532 |  | 0,028532 |
| 10 | пер. Заводской 2 | Жилой дом | 0,008994 |  | 0,008994 |
| 11 | пер. Заводской 3/1 | Жилой дом | 0,0127445 | Отключен11.12.2014 | 0,012745 |
| 12 | пер. Заводской 3/2 |  | 0,0127445 | Отключен30.12.2014 | 0,012745 |
| 13 | пер. Заводской 4 кв.2 | Жилой дом | 0,021749 |  | 0,021749 |
| 14 | пер. Заводской 5кв.1,2. | Жилой дом | 0,012266 |  | 0,012266 |
| 15 | пер. Заводской 6 | Жилой дом | 0,012459 |  | 0,012459 |
| 16 | пер. Заводской 9 | Жилой дом | 0,019903 |  | 0,019903 |
| 17 | пер. Заводской 7 | Жилой дом | 0,050427 |  | 0,050427 |
| 18 | ул. Строителей 4 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,297765 | 0,036 | 0,333765 |
| 19 | ул. Строителей 6 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,121473 | 0,0145 | 0,135973 |
| 20 | ул. Катунская 2 | Жилой дом | 0,007916 |  | 0,007916 |
| 21 | ул.Заводская 2 | Противоч. станция админ | 0,063069 | 0,0032 | 0,066269 |
| 22 | ул.Заводская 2 | Противоч. станция склад | 0,015881 |  | 0,015881 |
| 23 | ул.Заводская 2 | Противоч. станция гараж | 0,057584 |  | 0,057584 |
| 24 | ул.Заводская 2 | Противоч. станция изолятор | 0,015851 |  | 0,015851 |
| 25 | ул.Заводская 2 | Противоч. станция проходная | 0,01325 |  | 0,013250 |
| 26 | ул.Заводская 2 | Противоч. станция виварий | 0,012453 |  | 0,012453 |
| 27 | ул.Заводская 3 | Селекционно-племенной центр | 0,046 |  | 0,046000 |
| 28 | ул.Заводская 3 | Селекционно-племенной центр | 0,035029 |  | 0,035029 |
| 29 | пр.Коммунист 171 | Ресветлаборатория (адм) | 0,054655 |  | 0,054655 |
| 30 | пр.Коммунист 171 | Ресветлаборатория виварий (2) | 0,002093 |  | 0,002093 |
| 31 | пр.Коммунист 171 | Ресветлаборатория гараж (4) | 0,034625 |  | 0,034625 |
| 32 | пр.Коммунист 171 | Ресветлаборатория хлораторная (3) | 0,010121 |  | 0,010121 |
| 33 | пр.Коммунист 171 | сторожка | 0,004267 |  | 0,004267 |
| 34 | ул.Заводская 1 | ГУ Ресветстанция | 0,056675 |  | 0,056675 |
| 35 | ул.Заводская 1 | ГУ Ресветстанция гараж | 0,054048 |  | 0,054048 |
| 36 | пр.Коммунист 173 | Роспотребнадзор РА | 0,100661 |  | 0,100661 |
| 37 | пр.Коммунист 173 | Роспотребнадзор РА гараж | 0,056611 |  | 0,056611 |
| 38 | пр.Коммунист 175 | Центр гигиены и эпидимиол. | 0,094359 |  | 0,094359 |
| 39 | пр.Коммунист 175 | Центр гигиены и эпидимиолог. | 0,043751 |  | 0,043751 |
| 40 | ул.Строителей8 | Упр фед регистрац службы ) | 0,094467 |  | 0,094467 |
| 41 | ул.Заводская 1/1 | Зимородок | 0,035447 | 0,010156 | 0,045603 |
| 42 | пр. Коммунистический 169 | Жилой дом | 0,038650 |  | 0,038650 |
|  | Итого по уч 1 |  | 1,945 | 0,103106 | 2,108 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Участок2 |  |  |  |  |
| 43 | ул.Строителей 3/1 | МУ УКХГ Г-Алтайска ) | 0,059907 |  | 0,059907 |
| 44 | ул. Строителей 5 | ОАО ТТК +ФСВС | 0,354273 |  | 0,354273 |
| 45 | ул. Строителей 5 | ОАО ТТК проходная | 0,011 |  | 0,011000 |
| 46 | ул. Строителей 14 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,192935 | 0,02 | 0,212935 |
| 47 | пер. Строителей 1/1 | Жилой дом | 0,010202 |  | 0,010202 |
| 48 | пер. Строителей 2 | Жилой дом | 0,009106 |  | 0,009106 |
| 49 | пер. Строителей 3 | Жилой дом | 0,022921 |  | 0,022921 |
| 50 | пер. Строителей 4/1 | Жилой дом 2кв. | 0,014594 | Отключен 30.12.2014 | 0,014594 |
| 51 | пер. Строителей 4/2 |  | 0,014594 |  | 0,014594 |
| 52 | пер. Строителей 5 | Жилой дом | 0,009021 |  | 0,009021 |
| 53 | ул. Березовая 4 кв.1.2 | Жилой дом | 0,016499 |  | 0,016499 |
| 54 | ул. Березовая 5 (кв.2) | Жилой дом | 0,008754 |  | 0,008754 |
| 55 | ул. Березовая 6 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,169713 |  | 0,169713 |
| 56 | ул. Березовая 8 | Жилой дом | 0,015135 |  | 0,015135 |
| 57 | ул. Березовая 9 | Жилой дом | 0,013242 |  | 0,013242 |
| 58 | ул. Березовая 21 | Жилой дом | 0,01576 |  | 0,015760 |
| 59 | ул. Березовая 19 | Жилой дом | 0,012633 |  | 0,012633 |
| 60 | Березовая 23 | Жилой дом | 0,016631 |  | 0,016631 |
| 61 | Березовая 7 | Жилой дом | 0,030380 |  | 0,030380 |
| 62 | ул. Березовая 12 | Жилой дом | 0,020168 |  | 0,020168 |
| 63 | ул Березовая 14 | Жилой дом | 0,013961 |  | 0,013961 |
| 64 | пер. Случайный 1 | Жилой дом | 0,00805 |  | 0,008050 |
| 65 | пер. Случайный 2-,2 | Жилой дом | 0,022518 | Отключен19.12.2014 | 0,022518 |
| 66 | пер. Случайный 2--1 | Жилой дом | 0,030929 |  | 0,030929 |
| 67 | пер. Транспортный 6 | Жилой дом | 0,009919 |  | 0,009919 |
| 68 | пер. Транспортный 8 | Жилой дом | 0,014444 |  | 0,014444 |
| 69 | пер. Транспортный 10 | Жилой дом | 0,008448 | Отключен31.12.2014 | 0,008448 |
| 70 | ул. Строителей 16 | Жилой дом | 0,025489 |  | 0,025489 |
| 71 | ул. Строителей 17 | Жилой дом | 0,003968 | Отключен31.12.2014 | 0,003968 |
| 72 | ул. Строителей 18 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,145948 |  | 0,145948 |
| 73 | ул. Строителей 19 кв.1,2. | Жилой дом | 0,02076 |  | 0,020760 |
| 74 | ул. Строителей 20 | Жилой дом | 0,022557 |  | 0,022557 |
| 75 | ул. Строителей 21 | Жилой дом | 0,0201 |  | 0,020100 |
| 76 | ул. Строителей 21/1кв1 | Жилой дом | 0,02076 |  | 0,020760 |
| 77 | ул. Строителей 22 | Жилой дом | 0,018583 |  | 0,018583 |
| 78 | ул. Строителей 23 | Жилой дом | 0,019165 |  | 0,019165 |
| 79 | ул. Строителей 24 кв 1 | Жилой дом | 0,007108 |  | 0,007108 |
| 80 | ул. Строителей 24 кв 2 | Жилой дом | 0,007108 |  | 0,007108 |
| 81 | ул. Строителей 25 | Жилой дом | 0,026363 |  | 0,026363 |
| 82 | ул. Строителей 27 | Жилой дом | 0,007273 |  | 0,007273 |
| 83 | ул. Строителей 29кв.1,2,3,4. | Жилой дом | 0,026383 |  | 0,026383 |
| 84 | ул. Строителей 31кв.1,2 | Жилой дом | 0,026562 |  | 0,026562 |
| 85 | ул. Строителей 33 кв.1,2. | Жилой дом | 0,017335 |  | 0,017335 |
| 86 | ул Строителей 35 кв1 | Жилой дом | 0,015478 |  | 0,015478 |
| 87 | ул.Строителей,12. | МВД по РА. (админист. здание) | 0,178842 |  | 0,178842 |
| 88 | ул.Строителей,10. | Домик 6 БК | 0,059360 |  | 0,059360 |
| 89 | ул.Строителей,10. | (административное здание) | 0,071736 |  | 0,071736 |
| 90 | ул.Строителей,10. | (гараж) | 0,012118 |  | 0,012118 |
| 91 | ул.Строителей,10. | Домик лесника | 0,002249 |  | 0,002249 |
| 92 | ул.Строителей,10. | гл. (административное здание) | 0,090475 |  | 0,090475 |
| 93 | пер. Строителей,10. | Жил.дом Илинзер А.И. | 0,017582 | Отключен31.12.2014 | 0,017582 |
| 94 | ул Строителей 3/2 | МВД центр хозяйственного обслуж. | 0,040985 |  | 0,040985 |
| 95 | ул Строителей 3/2 | гараж | 0,006479 |  | 0,006479 |
| 96 | ул Строителей 3/2 | гараж | 0,007405 |  | 0,007405 |
|  | Итого по уч 2 |  | 1,888 | 0,02 | 1,908 |
|  | Итого по 1 котельной |  | 3,833 | 0,123106 | 4,108106 |

Таблица 5.1.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №1.Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.1.1.

Рисунок 5.1.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №1, Гкал/ч.

## 5.2. Котельная №2

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.2.1

Таблица 5.2.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №2

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | Жилой дом УК "Управдом" | ул. Промышленная 3/1 б-1 | 0,297883 | 0,04125 | 0,339133 |
| 2 | Жилой дом УК "Управдом" | ул. Промышленная 3/1 б-2 | 0,297864 | 0,040425 | 0,338289 |
| 3 | Жилой дом УК "Тихий дворик" | ул. Промышленная 3/1 б-3 | 0,289808 | 0,04125 | 0,331058 |
| 4 | Жилой дом УК "Тихий дворик" | ул. Промышленная 3/1 б-4 | 0,289808 | 0,04125 | 0,331058 |
|  | Суммарная нагрузка на котельную Гкал/ч |  |  | 1,339538 |

## 5.3. Котельная №3

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №3.

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.3.1.

| № п/п | Адрес | № дома | Потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | пер.Жукова | 17 | ОАО ПЖЭТ | 0,047698 |  | 0,047698 |
| 2 | ул.Петра-Сухова | 2 | Финанс. Комп.Рати | 0,040707 | - | 0,040707 |
| 3 | ул.Гончарная | 6 | ГС(К)ОУ ОВОР С(К) | 0,147911 | - | 0,147911 |
| 4 | ул.Петра-Сухова | 25 | ГУРСРЦдля несовер. | 0,020078 | - | 0,020078 |
| 5 | ул.Петра-Сухова | 2 | ООО Подгорный 2(пекарня) | 0,059545 | - | 0,059545 |
| 6 | ул.Петра-Сухова | 2 | с\з Подгорный адм здание | 0,249891 | - | 0,249891 |
| 7 | ул.Петра-Сухова | 2 | проходная | 0,002631 |  | 0,002631 |
| 8 | ул.Петра-Сухова | 2 | весовая | 0,008868 |  | 0,008868 |
| 9 | ул.Петра-Сухова | 2 | гараж | 0,111402 |  | 0,111402 |
| 10 | ул.Петра-Сухова | 4 | ООО Подгорный 1 маг4 | 0,007940 |  | 0,007940 |
| 11 | ул.Петра-Сухова | 2 | общежитие | 0,003085 |  | 0,003085 |
| 12 | ул.Петра-Сухова | 2\1 | ООО Акцент Релаксмакс | 0,187268 | 0,41574 | 0,603008 |
| 13 | ул. Гончарная | 9 | Россельхоз центр | 0,020464 |  | 0,020464 |
| 14 | пр-кт Коммунистический | 95 | ООО УК Жилмассив | 0,261211 | 0,055767 | 0,316978 |
| 15 |  | 95 | ООО Шонкор | 0,009830 |  | 0,009830 |
| 16 |  | 97 | ООО УК Жилмассив | 0,28705 | 0,048465 | 0,344063 |
| 17 |  | 99 | ООО УК Жилмассив | 0,306047 | 0,057095 | 0,363142 |
| 18 |  | 99 | ООО Подгорный | 0,026283 | - | 0,026283 |
| 19 | пр-кт Коммунистический | 109\6 д.1 | ТСЖ Солнечный | 0,209776 | 0,037588 | 0,247364 |
| 20 |  | 109\6 д.2 | ТСЖ Солнечный | 0,229329 | 0,051597 | 0,280926 |
| 21 |  | 109\6 д.3 | ТСЖ Солнечный | 0,166059 | 0,035195 | 0,201254 |
| 22 | ул.Петра-Сухова | 12 | ТСЖ Тихий центр | 0,396675 | 0,061251 | 0,457926 |
| 23 | ул.Петра-Сухова | 12 | ГУ РА Экспертиза | 0,013332 |  | 0,013332 |
| 24 | ул.Петра-Сухова | 10корп 1 | ТСЖ Тихий центр | 0,240570 | 0,0255 | 0,266070 |
| 25 | ул.Петра-Сухова | 10корп 2 | ТСЖ Тихий центр | 0,240570 | 0,0255 | 0,266070 |
| 26 | пр. Коммунистический | 95/1 | ООО СУ-1(жил. Дом) | 0,357933 | 0,1034 | 0,461333 |
| 27 | пр. Коммунистический | 95/1 | ООО СУ-1(пом. Общ. Назнач | 0,108979 | 0,00198 | 0,110959 |
| 28 | ул. П.Сухова | 4\1 | Кот№3(газовая) | 0,017353 |  | 0,017353 |
| 29 | ул. П.Сухова | 4\1 | Кот№3(угольная) СУ-1 | 0,081903 |  | 0,081903 |
| 30 | ул. П.Сухова | 4\1 | Кот№3(скважина) | 0,002020 |  | 0,002020 |
| 31 | ул. П.Сухова | 4\1 | Кот№3(гараж) | 0,009043 |  | 0,009043 |
| 32 | ул. П.Сухова | 4\1 | Кот№3(дизельная) | 0,004242 |  | 0,004242 |
| 33 | пер.Жукова | 15 | Кот№3(бойлерная) | 0,015071 |  | 0,015071 |
| 34 | ул. П.Сухова | 9 кв.1 | Агарков А.Г. |  | 0,000485 | 0,000485 |
| 35 | пер. Жукова | 23 | Зяблицкий | 0,018637 | - | 0,018637 |
| 36 | ул. Жукова | 17 |  | 0,02928176 | - | 0,029282 |
| 37 | пер.Жукова | 8 | Мунатов А.А. | 0,009902 | - | 0,009902 |
| 38 | пер.Жукова | 20 | Чирцов Р.А. | 0,023427 |  | 0,023427 |
| 39 | ул. Гончарная | 1 | Завъялов А.И. | 0,015954 | - | 0,015954 |
| 40 | ул. Гончарная | 3 | Карбышева Н.А. | 0,013256 | - | 0,013256 |
| 41 | ул. Гончарная | 4 |  | 0,023900 | - | 0,023900 |
| 42 | ул.Гончарная | 5 |  | 0,019421 | - | 0,019421 |
| 43 | ул. Гончарная | 13 |  | 0,024389 | - | 0,024389 |
| 44 | ул. Гончарная | 15 |  | 0,025681 | - | 0,025681 |
| 45 | ул. Гончарная | 17 |  | 0,021112 | - | 0,021112 |
| 46 | ул. Гончарная | 19 |  | 0,028629 | - | 0,028629 |
| 47 | ул. Гончарная | 19/1 | Сидорова Н.Ю. | 0,016693 | - | 0,016693 |
| 48 | ул. Гончарная | 21 |  | 0,025351 | - | 0,025351 |
| 49 | ул. Гончарная | 23 |  | 0,031941 | - | 0,031941 |
| 50 | ул. Гончарная | 27кв2 |  | 0,032778 | - | 0,032778 |
| 51 | ул. Гончарная | 29 | куюков | 0,027798 | - | 0,027798 |
| 52 | ул. Гончарная | 31 |  | 0,020341 | - | 0,020341 |
| 53 | ул. Гончарная | 33 |  | 0,019613 | - | 0,019613 |
|  | ул. Гончарная | 37кв2 |  | 0,018192 |  | 0,018192 |
| 54 | ул. Гончарная | 37кв3 |  |  | - | 0,000000 |
| 55 | ул. Гончарная | 39 |  | 0,019843 | - | 0,019843 |
| 56 | пер.Гончарный | 1 | Соснина Е.Е. | 0,006751 | - | 0,006751 |
| 57 | пер.Гончарный | 3/2 | Якшимаев С.Ю | 0,024964 | 0,000996 | 0,025960 |
| 58 | пер.Гончарный | 3/1 |  | 0,024059 | 0,000996 | 0,025055 |
|  | пер.Гончарный | 5кв1 | Пушкарева | 0,026842 | 0,000996 | 0,027838 |
| 59 | пер.Гончарный | 5кв2 |  | 0,033828 | 0,001660 | 0,035488 |
| 60 | пер.Гончарный | 6 | Мамаев И.В. | 0,012499 | 0,000383 | 0,012882 |
| 61 | ул. Гончарная | 7 | Кисилев В.П. | 0,029070 |  | 0,029070 |
| 62 | пер.Гончарный | 10 | Бельбеков Г.В. | 0,019743 | - | 0,019743 |
| 63 | пер.Гончарный | 12 | Сапронова А.К. | 0,006999 | - | 0,006999 |
| 64 | пер.Гончарный | 14/1 | Кудрявцев В.В. | 0,016680 | 0,001660 | 0,018340 |
| 66 | пер.Гончарный | 16 |  | 0,012499 | 0,000332 | 0,012831 |
| 67 | пер.Гончарный | 16 | Шаврин Ю.Н. |  | 0,00033 | 0,000330 |
| 68 | пер. Парковый | 1 |  | 0,023118 | - | 0,023118 |
|  | пер. Парковый | 1/1 |  | 0,007884 |  | 0,007884 |
| 69 | пер. Парковый | 2 |  | 0,020432 | - | 0,020432 |
| 70 | пер. Парковый | 2/1 | Мамадалиев | 0,008848 | - | 0,008848 |
| 71 | пер. Парковый | 3 |  | 0,020475 | - | 0,020475 |
| 72 | пер. Парковый | 4/1 | Киселев | 0,013637 | - | 0,013637 |
| 72 | пер. Парковый | 4 |  | 0,019153 | - | 0,019153 |
| 73 | пер. Сибирский | 2 |  | 0,020959 | - | 0,020959 |
| 74 | пер. Сибирский | 4 |  | 0,019728 | - | 0,019728 |
| 75 | пер. Сибирский | 6 |  | 0,019498 | - | 0,019498 |
| 76 | пер. Сибирский | 8 |  | 0,022895 | - | 0,022895 |
| 77 | пер.Яровой | 1 | Деваева Д.М. | 0,002733 | - | 0,002733 |
| 80 | пер.Жукова | 21 | Погребицкий | 0,018637 |  | 0,018637 |
| 82 | ул. Жукова | 11/1 | Булдакова | 0,027276 |  | 0,027276 |
| 83 | ул. Гончарная | 11 | Пупышева В.Г. | 0,025860 |  | 0,025860 |
| 84 | пер.Жукова | 5 | Чепкин | 0,055866 |  | 0,055866 |
| 87 | ул. Жукова | 15 | Бочимов | 0,012230 |  | 0,012230 |
| 89 | ул. Жукова | 13 | Агарков И.А 2-25-12 | 0,027086 |  | 0,027086 |
| 90 | пер. Жукова | 3 | Туденев | 0,011782 |  | 0,011782 |
|  | Всего по котельной : |  |  | 5,11 | 0,532 | 5,642 |

Рисунок 5.3.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №3, Гкал/ч.

## 5.4. Котельная №4

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №4

| № п/п | Адрес | № дома | Потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | пр-кт. Коммунистический | 1 | Арыкова Маер | 0,105795 | 0 | 0,105795 |
| 2 | пр-кт. Коммунистический | 1 | ИП Агарков Е.В. | 0,45302 | 0 | 0,45302 |
| 3 | пр-кт. Коммунистический | 1/4 | ИП Попов | 0,007072 | 0 | 0,007072 |
| 4 | пр.Коммунистический | 1/3 | торговый центр "БЕЛУХА" | 0,052324 | 0 | 0,052324 |
| 5 | пр.Коммунистический | 1/4 | торговый центр "ДИВАНОВО" | 0,037575 | 0 | 0,037575 |
| 6 | ул. Ч-Гуркина | 4 | ООО "Сириус" Ткацкий 2 | 0,820427 | 0 | 0,820427 |
| 7 | пр.Коммунистический | 1 | БОУ ДОД РА Спец. Детско-юнош | 0,03833 | 0 | 0,03833 |
| 8 | пр-кт. Коммунистический | 1/6 | ИП Калачиков Г.Г. Домовой | 0,026369 | 0 | 0,026369 |
| 9 | пр-кт. Коммунистический | 2 | ООО УК Старый город | 0,321937 | 0,055 | 0,321937 |
| 10 |  | 2 | ИП Немчанинова | 0,037881 | 0,00064 | 0,03852 |
| 11 |  | 2 | ИП Комякова | 0,013827 |  | 0,01383 |
| 12 | ул.Ленина | 6 | ООО УК Старый город | 0,272661 | 0,0515 | 0,272661 |
| 13 | ул.Ленина | 11 | МОУ Школа№8 начальная | 0,049953 | 0,00365 | 0,049953 |
| 14 | ул.Ленина | 14 | ООО "ЖЭУ" | 0,355318 | 0,0715 | 0,355318 |
| 15 | ул. Ленкина | 12 | ООО УК Старый город | 0,17493 | 0,04 | 0,21493 |
| 16 |  | 12 | мин.природ.ресурсов РА | 0,053042 | 00,00052 | 0,053042 |
| 17 | ул.Ленкина | 10 | ООО УК Старый город | 0,108467 | 0,016 | 0,12447 |
| 18 |  | 10 | АУ РА "Авиолесоохрана" | 0,029228 | 0,0004 | 0,02963 |
| 19 | ул.Ленкина | 10 | ООО Янторг маг.Флагман | 0,005783 | 0,0005 | 0,00628 |
| 20 | ул. Ленкина | 2 | ООО УК Старый город | 0,464528 | 0,0808 | 0,54533 |
| 21 |  | 2 | РЦБ БУЗ Детская поликлиника | 0,048761 | 0,0027 | 0,05146 |
| 22 | ул.Ленкина | 1 | ГАГУ учеб.корпус | 0,866447 | 0 | 0 |
| 23 | ул. Ленкина | 9 | ГАГУ библиотека | 0,178705 | 0 | 0 |
| 24 | ул.Омская | 2/1 | ГАГУ хоз.корпуск | 0,051565 | 0 | 0 |
| 25 | ул.Ленина | 9 | Учебно-лаборат.корпус ГАГУ | 0,467565 | 0,06 | 0,52757 |
| 26 | ул.Гастелло | 5 | Дет.сад №12 | 0,087762 | 0,0061 | 0,09386 |
| 27 |  | 5 | Дет.сад №12 прачка | 0,005838 | 0 | 0,005838 |
| 28 | ул. Кучияк | 9 | ООО УК Старый город | 0,132545 | 0,0173 | 0,14985 |
| 29 |  | 9 | ГУ МЧС России | 0,017113 | 0,00097 | 0,01808 |
| 30 |  | 9 | ГУ "1 отряд" | 0,017617 | 0 | 0,017617 |
| 31 |  | 9 | ГУ "1 отряд" "Пож.депо" | 0,100204 | 0,0131 | 0,1133 |
| 32 | ул. Кучияк | 11 | ООО УК Старый город | 0,202389 | 0,0413 | 0,24369 |
| 33 |  | 11 | ГУ МЧС России | 0,031002 | 0 | 0 |
| 34 |  | 11 | ОО ВДПО | 0,034585 | 0,0004 | 0,03499 |
| 35 |  | 11 | Мед.санчасть | 0,037641 | 0,00032 | 0,03796 |
| 36 | ул. Кучияк | 15 | ОАО "Сибирьтелеком" | 0,011171 | 0 | 0 |
| 37 | ул. Кучияк | 17 | Солтанова Г.К | 0,003770 | 0 | 0,003770 |
| 38 | ул. Кучияк | 7 | ООО УК Старый город | 0,121672 | 0,018 | 0,13967 |
| 39 | ул. Кучияк | 7 | ООО "ЖЭУ" | 0,138484 | 0,0119 | 0,15038 |
| 40 | ул. Кучияк | 5 | ООО УК Старый город | 0,194849 | 0,0153 | 0,21015 |
| 41 | ул. Чорос-Гуркина | 7 | ООО УК Старый город | 0,126067 | 0,0115 | 0,13757 |
| 42 | ул. Чорос-Гуркина | 6 | МУЗ "Г-Алтайская городская поликлиника" | 0,252104 | 0,0251 | 0,2772 |
| 43 | ул. Чорос-Гуркина | 5 | ООО УК Старый город | 0,071603 | 0,0072 | 0,0788 |
| 44 | ул. Чорос-Гуркина | 3 | ООО УК Старый город | 0,065841 | 0,0115 | 0,07734 |
| 45 |  | 3 | ООО Центр-люкс | 0,004946 | 0,00135 | 0,0063 |
| 46 | ул. Объездная | 12 | МУ управление соц.защиты | 0,020236 | 0 | 0,020236 |
| 47 | ул. Объездная | 3 | ФГУ Алтайский ЦСМ | 0,020465 | 0 | 0,020465 |
| 48 | ул.Гастелло | 2 | ООО УК Старый город | 0,257212 | 0,049500 | 0,30671 |
| 49 | пр.Коммунистический | 4 | Общежитие экон.техникума | 0,335694 | 0,032175 | 0,36787 |
| 50 | пр.Коммунистический | 6 | Админ.зд.ГорПО и ОХРАНА | 0,152215 | 0 | 0,152215 |
| 51 | пр.Коммунистический | 6 | Гаражи ГорПО | 0,015951 | 0 | 0,015951 |
| 52 | пр.Коммунистический | 8 | ООО УК Старый город | 0,265058 | 0,038807 | 0,30387 |
| 53 | пр.Коммунистический | 10 | ООО УК Старый город | 0,134758 | 0,017664 | 0,15242 |
| 54 | ул.Кучияк | 2 | Лимонадный цех | 0,054971 | 0,000115 | 0,05509 |
| 55 | ул.Чаптынова | 28 | ООО УК Старый город | 0,511165 | 0,066456 | 0,57762 |
| 56 |  |  | МФЦ (многофункц центр) | 0,032270 | 0 | 0,032270 |
| 57 | пр.Коммунистический | 12 | ООО "Чедирген" | 0,076301 | 0,003046 | 0,07935 |
| 58 | ул.Объездная | 18 | Горно строй | 0,451228 | 0,020833 | 0,47206 |
| 59 | ул.Ленкина | 4 | Арбитражный суд | 0,249483 | 0,03907 | 0,28855 |
| 60 | ул.Ленина | 13 | Кот.№4 (мастерские) | 0,014208 | 0,00056 | 0,01477 |
| 61 | ул.Ленкина | 3 | Плавательный бассейн | 0,079616 | 0,206 | 0,28562 |
| 62 | ул.Мичурина. | 2 | Жил. Дом. 10эт. Горно-строй | 0,44328 | 0,055 | 0,49828 |
| 63 | ул.Чаптынова | 24 | Дом правительства | 0,419677 | 0 | 0,419677 |
| 64 | ул.Ч-Гуркина | 6/1 | гаражи правительства | 0,088751 | 0 | 0,088751 |
| 65 | пр.Коммунистический | 9 | 3-эт.жилой дом | 0,139786 | 0,01358 | 0,15337 |
| 66 | пр.Коммунистический | 7 | 3-эт.жилой дом | 0,156416 | 0,01232 | 0,16874 |
| 67 | пр.Коммунистический | 3 | ГорПо магазин |  |  |  |
| 68 | пр.Коммунистический | 3 | 3-эт.жилой дом | 0,116879 | 0,00799 | 0,12487 |
| 69 | пр.Коммунистический | 5 | 2-х эт.жилой дом | 0,068097 | 0,00639 | 0,07449 |
| 70 | ул.Ч-Гуркина | 8 | 4-эт.жилой дом | 0,144243 | 0,01544 | 0,15969 |
| 71 | пр.Коммунистический | 5/1 | Жил. Дом. | 0,248454 | 0,035 | 0,28345 |
| 72 | ул.Ленина | 11/1 | ОАО Алтайэнергосбыт | 0,040224 | 0 | 0,040224 |
| 73 | ул. Чаптынова | 26/1 | администрация ООО "Г-АСК" | 0,10995 | 0,0011 | 0,11105 |
| 74 | ул. Кучияк | 13кв1,2 | частный | 0,007840 | 0 | 0,007840 |
| 75 | ул. Объездная | 10кв1 | частный | 0,004475 | 0 | 0,004475 |
| 76 | ул. Объездная | 10кв2 | частный | 0,004475 | 0 | 0,004475 |
| 77 | ул. Объездная | 10кв3 | частный | 0,004475 | 0 | 0,004475 |
| 78 | ул. Мичирина Смирнова М.А. | 11 | частный | 0,010445 | 0 | 0,010445 |
| 79 | ул. Мичурина Кайгородов С.М. | 13 | частный | 0,005659 | 0 | 0,005659 |
| 80 | ул. Мичурина Лямкина А.М. | 15 | частный | 0,006921 | 0 | 0,006921 |
| 81 | ул. Мичурина Брагина Л.И. | 17 | частный | 0,011699 | 0 | 0,011699 |
| 82 | ул. Мичурина | 6кв1 | частный | 0,007869 | 0,0005 | 0,00837 |
| 83 | ул. Мичурина | 6кв2 | частный | 0,007869 | 0,0005 | 0,00837 |
| 84 | пер.Ленкина | 12кв1 | частный | 0,015551 | 0,0008 | 0,01635 |
| 85 | пер.Ленкина | 12кв2 | частный | 0,015551 | 0,0008 | 0,01635 |
| 86 | пер.Карагужинский Солтонов | 4 | частный | 0,010229 | 0 | 0,010229 |
| 87 | ул.Кучияк Солтанова | 17 | частный | 0,018230 | 0 | 0,018230 |
| 88 | ул.Кучияк | 4 | частный | 0,010328 | 0 | 0,010328 |
| 89 | ул.Гастелло | 3кв1 | частный | 0,004076 | 0 | 0,004076 |
| 90 | ул.Гастелло | 3кв2 | частный | 0,004304 | 0 | 0,004304 |
| 91 | ул.Гастелло | 3кв3 | частный | 0,004935 | 0 | 0,004935 |
| 92 | ул.Гастелло | 6 | частный | 0,007023 | 0 | 0,007023 |
| 93 | ул.Гастелло | 8кв2 | частный | 0,007429 | 0 | 0,007429 |
|  | ИТОГО: |  |  | 11,650 | 1,196 | 12,84 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.4.1.

Рисунок 5.4.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №4, Гкал/ч.

## 5.5. Котельная №5

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.5.1.

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.5.1.

Таблица 5.5.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №5

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | ул.Панфиловцев 23 | Спортзал ДЮСШОР (спортзал) | 0,135697 | 0,008438 | 0,144135 |
|  | ул.Панфиловцев 23 | гараж ДЮСШОР | 0,012277 |  | 0,012277 |
| 2 | пр. Коммунистический 36 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,142844 | 0,01275 | 0,155594 |
| 3 | пр. Коммунистический 34 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,131418 | 0,01 | 0,141418 |
| 4 | пр. Коммунистич. 32 | Нац. Библиотека | 0,221678 | 0,003323 | 0,225001 |
| 5 | пр Коммунистический 30 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,298196 | 0,0355 | 0,333696 |
| 6 | пр. Коммунистический 28 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,198421 | 0,02 | 0,218421 |
| 7 | пр.Коммун 26 | Банк "Ноосфера" | 0,128926 | 0,000488 | 0,129414 |
| 8 | пр. Коммунистический 22 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,076664 | 0,00525 | 0,081914 |
|  | пр. Коммунистический 20 кв 3 |  | 0,058600 |  | 0,058600 |
| 9 | пр. Коммунистический 20 | Жилой дом Ук "Центральная" | 0,069334 | 0,006 | 0,075334 |
| 10 | пр Коммунистическ 18 | Админ. Гараж | 0,026606 |  | 0,026606 |
|  | пр Коммунистическ 18 | Админ. Гараж | 0,037758 |  | 0,037758 |
| 11 | пр Коммунистическ 18 | Здание Администрации | 0,212554 |  | 0,212554 |
| 12 | пр Коммунист 13 | Центр медицин. Катастр.(скорая помощь) | 0,088715 |  | 0,088715 |
|  | пр Коммунист 13а | Дезинфикционная станция | 0,008092 |  | 0,008092 |
|  |  | Дезинфикционная станция (гараж) | 0,013672 |  | 0,013672 |
|  |  | Ст ск пом (гараж) | 0,034245 |  | 0,034245 |
| 13 | пр. Коммунистический 15 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,086670 | 0,0057 | 0,092370 |
| 14 | пр.Коммунистический17 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,064633 | 0,009 | 0,073633 |
| 15 | пр. Коммунист 15/1 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,130545 | 0,009 | 0,139545 |
|  | пр. Коммунист 15/1 | Отдел пенсионный фонд | 0,101612 |  | 0,101612 |
| 16 | пр. Коммунистический 21 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,184527 | 0,01825 | 0,202777 |
| 17 | пр.Коммунистический 27 | Жилой дом ООО "Корвет" | 0,197836 | 0,01075 | 0,208586 |
| 18 | пр. Коммунистический 29 | Жилой дом УК "Управдом" | 0,497228 | 0,057 | 0,554228 |
| 19 | пр.Коммунистический 31 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,138355 | 0,01275 | 0,151105 |
| 20 | пр Коммунистический 33 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,320691 | 0,03425 | 0,354941 |
| 21 | пр Коммунистический 36/1 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,144254 | 0,0085 | 0,152754 |
| 22 | ул.Ч-Гуркина 34 | Жилой дом (ТСЖ Ч Гуркина 34) | 0,257451 | 0,0305 | 0,287951 |
| 23 | ул.Ч-Гуркина 32 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,275689 | 0,026 | 0,301689 |
| 24 | ул.Ч-Гуркина 30 | Детсад № 9 | 0,098641 | 0,0065 | 0,105141 |
| 25 | пр.Коммунистический 25 | жд пр.Коммунистический 25 УК "Центр" | 0,292928 | 0,03175 | 0,324678 |
| 26 | ул. Чорос-Гуркина 26 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,048934 | 0,00375 | 0,052684 |
| 27 | ул. Чорос-Гуркина 24 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,074389 | 0,006 | 0,080389 |
| 28 | пр.Коммунистический 23 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,287493 | 0,025 | 0,312493 |
| 33 | пр.Коммунистический 23 | магазин Ефимова | 0,048732 |  | 0,048732 |
| 34 | ул.Ч-Гуркина 20 | ПУ-84 учеб.корпус | 0,183481 |  | 0,183481 |
| 35 | ул.Ч-Гуркина 20 | ПУ-84 столовая | 0,022338 |  | 0,022338 |
| 36 | ул.Чорос-Гуркина 12 | Центр бух. И хоз. Обслуж.МОЛ (Гараж) | 0,040941 |  | 0,040941 |
| 37 | ул.Чорос-Гуркина 16 | Центр бух. И хоз. Обслуж.МОЛ | 0,029933 |  | 0,029933 |
| 38 | ул.Чорос-Гуркина 14 | школа №1 | 0,287538 |  | 0,287538 |
| 39 | ул.Чорос-Гуркина 29 | ООО "Ровер" | 0,198163 |  | 0,198163 |
| 40 | ул Ч-Гуркина 33 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,476199 | 0,05925 | 0,535449 |
| 41 | пер Юнатов 1 | РЦДОД | 0,034150 |  | 0,034150 |
|  |  | РЦДОД.(гараж) | 0,019004 |  | 0,019004 |
| 42 | ул. Проточная 14 | Детсад № 7 | 0,105189 | 0,007615 | 0,112804 |
| 43 | ул. Проточная 16 | Детсад № 2 | 0,082213 | 0,006104 | 0,088317 |
| 44 | ул. Проточная 14/1 | Детсад №7 корпус 40мест | 0,047643 | 0,0348 | 0,082443 |
| 45 | ул.Ч-Гуркина 35 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,283080 | 0,0225 | 0,305580 |
| 46 | ул.Ч-Гуркина 37 | Г-Алт город центр телеком | 0,319419 | 0,009063 | 0,328482 |
|  | ул.Ч-Гуркина 37 | Г-Алт город центр телеком гараж | 0,049655 |  | 0,049655 |
| 47 | ул.Ч-Гуркина 37 | Центр спец связи и инф. | 0,007789 |  | 0,007789 |
| 48 | пер. Проточный 2 | Автошкола "ДОСААФ" адм здание | 0,009316 |  | 0,009316 |
| 49 | пер. Проточный 2 | Автошкола "ДОСААФ" класс | 0,025229 |  | 0,025229 |
| 50 | пер. Проточный 2 | Автошкола "ДОСААФ" учебн корпус | 0,061935 |  | 0,061935 |
| 51 | пер. Проточный 2 | Автошкола "ДОСААФ" класс | 0,008433 |  | 0,008433 |
| 52 | пер. Проточный 2 | Автошкола "ДОСААФ" класс | 0,019282 |  | 0,019282 |
| 53 | ул.Ч-Гуркина 36 | Жилой дом УК "Центральная" | 0,279954 | 0,028 | 0,307954 |
| 54 | ул.Чорос-Гуркина 20/1 | вет. Аптека | 0,002552 |  | 0,002552 |
| 55 | пр Коммунист 11 | Торг комплекс МАРИЯ-РА | 0,702013 | 0,0325 | 0,734513 |
| 56 | ул.Эр Палкина 3 | Дворец правосудия Верховн. Суд | 0,081582 | 0,156 | 0,237582 |
|  | ул.Эр Палкина 3 | Дворец правосудия упр. Миров судей | 0,025677 |  | 0,025677 |
|  | ул.Эр Палкина 3 | Дворец правосудия упр. Судебн.департ. | 0,467543 |  | 0,467543 |
|  | ул.Эр Палкина 3 | Дворец правосудия упр. Судебн.департ. | 0,088323 |  | 0,088323 |
| 57 | ул.Эр Палкина 5 | Гостиница Горный Алтай (планир) | 0,327238 | 0,0344 | 0,361638 |
| 58 | ул.Проточная 16/1. | Фитоцентр | 0,014741 |  | 0,014741 |
| 59 | Ч. Гуркина,27 | Рынок "Весна" | 0,199000 | 0,009063 | 0,208063 |
| 60 | ул.Ч-Гуркина 31/1 | Пчелоцентр (ГОЦ) (ИП Кривенко) | 0,004027 |  | 0,004027 |
| 61 | ул.Улагашева 30 | Жилой дом | 0,006788 |  | 0,006788 |
| 62 | ул. Улагашева 26/1 | Жилой дом | 0,018613 |  | 0,018613 |
| 63 | ул. Улагашева 28 | Жилой дом | 0,018319 |  | 0,018319 |
| 64 | ул.Проточная ,9. | Жилой дом | 0,031238 | 0,097 | 0,128238 |
| 65 | ул. Панфиловцев 17кв 1 | Жилой дом | 0,013227 | 0,000825 | 0,014052 |
| 66 | ул. Панфиловцев 17кв 2 | Жилой дом | 0,013227 | 0,0011 | 0,014327 |
| 67 | ул. Панфиловцев 5 | Жилой дом | 0,009732 | 0,0025 | 0,012232 |
|  | Итого |  | 10,133 | 0,810 | 10,943 |

Рисунок 5.5.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №5, Гкал/ч.

## 5.6. Котельная №6

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.6.1.

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.6.1.

Таблица 5.6.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №6.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | ПНИ администр.здание | пр.Коммунистический 156 | 0,177737 | 0,035576 | 0,213313 |
| 2 | столовая |  | 0,072072 |  | 0,072072 |
| 3 | банно-прачечная |  | 0,034871 |  | 0,034871 |
| 4 | гараж |  | 0,032376 |  | 0,032376 |
| 5 | проходная |  | 0,003544 |  | 0,003544 |
| 6 | Музык.школа № 2 | пр.Коммунистический 154 | 0,057514 |  | 0,057514 |
| 7 | Жилой дом | пр.Коммунистический 158 | 0,283226 | 0,046008 | 0,329234 |
| 8 | Жилой дом | пр.Коммунистический 160 | 0,307654 | 0,045689 | 0,353343 |
| 9 | Жилой дом | пр.Коммунисмтический 162 | 0,308761 | 0,045689 | 0,354450 |
| 10 | Жилой дом | пр.Коммунистический 164 | 0,323129 | 0,034826 | 0,357955 |
| 11 | Жилой дом | пр.Коммунистический 168 | 0,291140 | 0,039299 | 0,330439 |
| 12 | Жилой дом | пр.Коммунистический 170 | 0,265919 | 0,047498 | 0,313417 |
| 13 | Д.сад № 11 | пр.Коммунистический 166 | 0,077648 | 0,007865 | 0,085513 |
| 14 | Жилой дом | пр.Коммунистический 172 | 0,263766 | 0,051440 | 0,315206 |
| 15 | Жилой дом | пр.Коммунистический 174 | 0,279752 | 0,048245 | 0,327997 |
| 16 | Жилой дом | пр.Коммунистический 176 | 0,273603 | 0,048245 | 0,321848 |
| 17 | Жилой дом | пр.Коммунистический 178 | 0,377837 | 0,041607 | 0,419444 |
| 18 | Жилой дом | пр.Коммунистический 180 | 0,305050 | 0,043237 | 0,348287 |
| 19 | Жилой дом | ул.Лесная 6 | 0,020060 |  | 0,020060 |
| 20 | Жилой дом | ул.Лесная 4 | 0,018666 |  | 0,018666 |
| 21 | Жилой дом | ул.Лесная 2 | 0,021038 |  | 0,021038 |
| 22 | Свято-Макарьевский приход | пр.Коммунистический 146 | 0,007257 |  | 0,007257 |
| 23 | Приходская школа | пр.Коммунистический 146 | 0,022106 |  | 0,022106 |
| 24 | Фролов А.А. | ул.Лесная,18 | 0,035627без подв |  | 0,000000 |
| 25 | Магазин "Юлия" Абраменко | пр.Ком-кий,176/2 | 0,005705 | 0,001040 | 0,037335 |
| 26 | Мясной павильон ИП Володин | пр.Ком-кий,176/2 | 0,004458 |  | 0,004458 |
| 27 | Гимназия № 3 | ул Больничная,13. | 0,534900 | 0,028344 | 0,563244 |
| 28 | Гимназия № 3 | ул Больничная,13. | 0,017917 |  | 0,017917 |
| 29 | Жилой дом | пр.Ком-кий,174/1 | 0,336563 | 0,043313 | 0,379876 |
| 30 | Жилой дом | ул.Лесная 1 | 0,009361 |  | 0,009361 |
|  | итого |  | 4,911 | 0,698 | 5,609 |

Рисунок 5.6.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №6, Гкал/ч.

## 5.7. Котельная №7

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №7.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Частный жилой дом 2-эт | ул.Чаптынова 3 | 0,035984 |
| 2 | Частный жилой дом 2-эт | ул.Чаптынова 7 | 0,042486 |
| 3 | Частный жилой дом 2-эт | ул.Чаптынова 16 | 0,055715 |
| 4 | Жилой дом | ул.Чаптынова 18 | 0,057132 |
| 5 | Жилой дом | ул.Чаптынова 22 | 0,058874 |
| 6 | Жилой дом Тюхтенев | ул.Чаптынова 14/2 | 0,031025 |
| 7 | Жилой дом Руднев | ул.Чаптынова 14/1 | 0,031025 |
| 8 | Сабаев | пер.Типографский 6 кв.2 | 0,018299 |
| 9 | ОСБ 8558 | ул.Ч-Гуркина 13 | 0,038688 |
| 10 | гараж |  | 0,010325 |
| 11 | Общежитие университета | ул.Ч-Гуркина 11 | 0,475927 |
| 12 | Общежитие Строительного техникума | пер.Типографский 11 | 0,042489 |
| 13 | Сем.дет.дом(детсад №5) | пер.Типографский 21 | 0,049624 |
| 14 | МТС | пер.Типографский 17 | 0,035067 |
| 15 | Жилой дом и гараж | пер.Типографский 10 | 0,018722 |
| 16 | Жилой дом | пер.Типографский 19 | 0,039836 |
| 17 | Жилой дом | пер.Типографский 23 | 0,076294 |
| 18 | Жилой дом | пер.Типографский 25 | 0,006382 |
| 19 | Жилой дом | ул.Чаптынова 8кв 1 | 0,035804 |
| 20 | Жилой дом | ул.Чаптынова 8кв 2 | 0,035804 |
| 21 | Якименко Н.Н маг." Янторг" | ул.Ч-Гуркина 11/3 | 0,005669 |
| 22 | Якименко Н.Н маг." Янторг" | ул.Ч-Гуркина 11/3 | 0,005669 |
| 23 | Жилой дом | ул.Маяковского,5 | 0,014794 |
| 24 | Жилой дом | ул.Маяковского,7 | 0,017192 |
| 25 | Жилой дом | пер.Типографский,13 | 0,008608 |
| 26 | Управление Федеральной Службы государственной регистрации кадастра и картографии по РА | ул. Чаптынова,20 |  | 0,022401 |
| 27 | Комитет занятости населения Правительства РА |  |  | 0,031938 |
| 28 | Управление Федеральной службы приставов по РА |  |  | 0,03231 |
| 29 | Государственная инспекция труда в РА |  | 0,010 |
| 30 | ООО "Монолит | подвал | 0,003674 |
| 31 | ИП Зерюков Е.В. |  | 0,002604 |
| 32 | Управление Соц. Защиты |  | 0,003260 |
| 33 | Центр информации |  | 0,007607 |
| 34 | Управление Министерства Юстиции РФ по РА | ул. Чаптынова,20 | 0,026872 |  |
| 35 | ГУ РО Фонд социального страхования РФ по РА | ул. Чаптынова,20 | 0,071172 |  |
| 36 | Сбербанк | ул.Чаптынова 2 | 0,080274 |
| 37 | Министерство регионального развития РА | ул.Чаптынова 2 | 0,078821 |
| 38 | Магазин Мордвинов | пер. Типографский 2 | 0,048226 |
| 39 | Прачка Перинатального центра | ул.Чаптынова 12 | 0,025711 |
|  | Перинатальный центр |  | 0,036066 |
|  | Перинатальный центр |  | 0,092703 |
|  | Перинатальный центр |  | 0,006915 |
|  | Перинатальный центр |  | 0,021002 |
|  | ИТОГО |  | 1,875 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.6.1.

Рисунок 5.7.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №7, Гкал/ч.

## 5.8. Котельная №8

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №8.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Жил. Дом 1-эт, | ул. Алагызова,1-4 | 0,021007 |
| 2 | Жил. Дом 1-эт, 3-кв. | ул. Алагызова,3 кв4 | 0,016331 |
| 3 | Баня | ул. Алагызова,2/1 | 0,000473 |
| 4 | Жил. Дом 1-эт. 4-кв. | ул. Алагызова,4 | 0,020862 |
| 5 | Жил. Дом 1-эт. 4-кв. | ул. Алагызова,6 | 0,024312 |
| 6 | Жил. Дом 1эт. . | ул. Алагызова,7 | 0,010000 |
| 7 | Жил. Дом | ул. Алагызова,8 | 0,024312 |
| 8 | Жил. Дом 1эт. 1кв. | ул. Алагызова,9 | 0,012374 |
| 9 | Жил. Дом | ул. Алагызова,10 | 0,02396 |
| 10 | Жил. Дом 1эт. 1кв. | ул. Алагызова,11 | 0,009513 |
| 11 | Жил. Дом | ул. Алагызова,12 | 0,024128 |
| 12 | Жил. Дом 1эт. 1кв. | ул. Алагызова,13 | 0,00761 |
| 13 | Жил. Дом 1эт. 1кв. | ул. Алагызова,14 | 0,010208 |
| 14 | Жил. Дом | ул. Алагызова,15 | 0,004766 |
| 15 | Жил. Дом 1э. 2кв | ул. Алагызова,16 | 0,022505 |
| 16 | Жил. Дом 1эт. 1кв. | ул. Алагызова,19 | 0,008451 |
| 17 | Жил. Дом 1эт. 1кв. | ул. Алагызова,23 | 0,00775 |
| 18 | Жил. Дом 1эт. 1кв. | ул. Алагызова,27 | 0,002606 |
| 19 | Жил. Дом 1эт. 1кв. | ул. Алагызова,31 | 0,001728 |
| 20 | Жил. Дом 1эт. 1кв. | ул. Шелковичная, 2 | 0,007089 |
| 21 | Жил. Дом | ул. Шелковичная, 4 | 0,013711 |
| 22 | Жил. Дом 1эт. 2кв. | ул. Шелковичная, 6 | 0,009424 |
| 23 | Жил. Дом | ул. Шелковичная, 7 | 0,009513 |
| 24 | Жил. Дом | ул. Шелковичная, 8 | 0,008894 |
| 25 | Жил. Дом | ул. Шелковичная, 9 | 0,006648 |
| 26 | Жил. Дом | ул. Шелковичная, 11 | 0,010227 |
| 27 | Жил. Дом | ул. Шелковичная, 12 | 0,008072 |
| 28 | Жил. Дом | ул. Шелковичная, 13 | 0,008068 |
| 29 | Жил. Дом | ул. Шелковичная, 30 | 0,007889 |
| 30 | Жил. Дом 1эт. 2кв. | ул. Красная.1 | 0,026638 |
| 31 | Жил. Дом | ул. Красная.3 | 0,022803 |
| 32 | Жил. Дом | ул. Красная.4 | 0,008026 |
| 33 | Жил. Дом | ул. Красная.5 | 0,022654 |
| 34 | Жил. Дом | ул. Красная.7 | 0,020239 |
| 35 | Жил. Дом | ул. Красная.8 | 0,016113 |
| 36 | Жил. Дом | ул. Красная.9 | 0,009336 |
| 37 | Жил. Дом 1эт. 1кв. | ул. Красная.10 | 0,004517 |
| 38 | Жил. Дом | ул. Красная.11кв1 | 0,01108 |
| 39 | Жил. Дом | ул. Красная.11кв2 | 0,01108 |
| 40 | Жил. Дом | ул.Серова.27 | 0,009292 |
| 41 | Жил. Дом | ул.Серова.37 | 0,008375 |
| 42 | Жил. Дом 3эт. | ул. Барнаульская.2 | 0,133437 |
| 43 | Жил. Дом 3эт. | ул. Барнаульская.4 | 0,129771 |
| 44 | Жил. Дом 3эт. | ул. Барнаульская.6 | 0,127265 |
| 45 | Жил. Дом | ул.Долгих,1 | 0,019816 |
| 46 | Жил. Дом | ул.Долгих,3 | 0,024202 |
| 47 | Жил. Дом | ул.Долгих,4кв1 | 0,010563 |
| 48 | Жил. Дом | ул.Долгих,5 | 0,020863 |
| 49 | Жил. Дом | ул.Долгих,7 | 0,018203 |
| 50 | Жил. Дом | ул.Долгих,9 | 0,007659 |
| 51 | Жил. Дом | ул.Долгих,10 | 0,005113 |
| 52 | Контора | ул. Барнаульская.8 | 0,099439 |
| 53 | Мастерские |  | 0,083272 |
| 54 | Склад |  | 0,038214 |
| 55 | Столярный цех |  | 0,027347 |
| 56 | Гараж |  | 0,088957 |
| 57 | Ст котельная |  | 0,032561 |
|  | ИТОГО |  | 1,33 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.8.1.

Рисунок 5.8.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №8, Гкал/ч.

## 5.9. Котельная №9

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №9.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | Республиканская детская больница | пр. Коммунистический 124 | 0,224094 | 0,022743 | 0,246837 |
| 2 | Республиканская .детская (поликлиника) | пр. Коммунистический 124/1 | 0,093246 | 0,00543 | 0,098676 |
| 3 | Овощехранилище |  | 0,015437 |  | 0,015437 |
| 4 | Аптека 241 | пр. Коммунистический 126 | 0,065498 |  | 0,065498 |
| 5 | Центр лечебного питания | пр. Коммунистический 132 | 0,075464 | 0,08000 | 0,155464 |
| 6 | старый пищеблок | пр. Коммунистический 134 | 0,028805 |  | 0,028805 |
| 7 | Терапия | пр. Коммунистический 130 | 0,415499 | 0,05146 | 0,466957 |
| 9 | Морг | ул. Шоссейная 31 | 0,025345 |  | 0,025345 |
| 10 | Тубдиспансер МЛУ | пр. Коммунистический 136 | 0,026341 | 0,00402 | 0,030361 |
| 11 | Тубдиспансер административное здание | пр. Коммунистический 138 | 0,267345 | 0,01580 | 0,283144 |
| 12 | Поликлиника новая | пр. Коммунистический 122 | 0,197687 | 0,000271 | 0,197958 |
| 13 | Центр медицины катастроф | ул. Шоссейная 36 | 0,030892 | 0,00088 | 0,031772 |
| 14 | Наркологический диспансер | ул. Шоссейная 25 | 0,319988 | 0,022913 | 0,342901 |
| 15 | Медучилище учебный корпус | пр. Коммунистический 116 | 0,420307 | 0,010685 | 0,430992 |
| 16 | Медучилище (общежитие) | пр. Коммунистический 118 | 0,348185 | 0,030452 | 0,378637 |
| 17 | Медавтотранс административное здание | ул. Шоссейная 34 | 0,203868 |  | 0,203868 |
| 18 | Медавтотранс модуль гараж |  | 0,228625 |  | 0,228625 |
| 19 | Медавтотранс токарный цех |  | 0,005244 |  | 0,005244 |
| 20 | Медавтотранс гараж |  | 0,047140 |  | 0,047140 |
| 21 | Медавтотранс столярный цех | ул.Шоссейная 27/1 | 0,028625 |  | 0,028625 |
| 22 | Прачечная | ул.Шоссейная 29/1 | 0,029665 | 0,004 | 0,033665 |
| 23 | Ритуальный магазин Чеконова Т.Б. | ул.Шоссейная 31/1 | 0,002847 |  | 0,002847 |
| 24 | Столярный цех Чеконова Т.Б. | ул.Шоссейная 31/1 | 0,030770 |  | 0,030770 |
| 25 | СПК | ул.Шоссейная 23 | 0,184538 | 0,000225 | 0,184763 |
| 26 | Республиканская больница. Хирургический корпус | пр.Коммунистический 140 | 0,740309 | 0,116594 | 0,856903 |
| 27 | Инфекционная больница Центр по Борьбе со спидом | ул. Шоссейная, 38 | 0,18999 | 0,024174 | 0,214164 |
| 28 | Жилой дом 3 УК Центр. | пер.Медицинский 4 | 0,031734 |  | 0,031734 |
| 29 | Жилой дом | пер.Медицинский 6 кв 1 | 0,010219 |  | 0,010219 |
| 30 | Жилой дом | пер.Медицинский 6 кв 2 | 0,010320 |  | 0,010320 |
| 31 | Жилой дом | ул.Стоматологическая 1кв1 | 0,009210 |  | 0,009210 |
| 32 | Жилой дом | ул.Стоматологическая 1кв2 | 0,009180 |  | 0,009180 |
| 34 | Жилой дом | ул.Стоматологическая 2 кв 1 | 0,008630 |  | 0,008630 |
| 35 | Жилой дом | ул.Стоматологическая 2 кв 2 | 0,004945 |  | 0,004945 |
| 36 | Жилой дом | ул.Стоматологическая 2 кв 3 | 0,010842 |  | 0,010842 |
| 37 | Жилой дом | ул.Хирургическая 1 | 0,027679 |  | 0,027679 |
| 38 | Жилой дом | пер.Медицинский 2 | 0,019192 |  | 0,019192 |
| 39 | Жилой дом | ул.Хирургическая,32 кв 2 | 0,010281 |  | 0,010281 |
| 40 | Жилой дом | ул.Хирургическая,31 | 0,025384 | 0,001581 | 0,026965 |
| 41 | Жилой дом | ул.Хирургическая,36 | 0,011262 | 0,001054 | 0,012316 |
| 42 | Жилой дом | ул.Хирургическая,37 | 0,014201 | 0,001054 | 0,015255 |
| 43 | Жилой дом | ул.Хирургическая,38 кв1 | 0,005300 |  | 0,005300 |
| 44 | Жилой дом | ул.Хирургическая,38 кв2 | 0,005300 |  | 0,005300 |
| 45 | Жилой дом | ул.Хирургическая,40 кв1 | 0,009139 | 0,001581 | 0,010720 |
| 46 | Жилой дом | ул.Хирургическая,40 кв2 | 0,009139 | 0,001581 | 0,010720 |
| 47 | Жилой дом | ул.Хирургическая,41 кв1 | 0,012260 | 0,001581 | 0,013841 |
| 48 | Жилой дом | ул.Хирургическая,41/1 | 0,009818 | 0,001581 | 0,011399 |
| 49 | Жилой дом | ул.Хирургическая,42 кв 1 | 0,010540 | 0,001581 | 0,012121 |
| 50 | Жилой дом | ул.Хирургическая,42 кв 2 | отключен 31.07.14г |  | 0,000000 |
| 51 | Жилой дом | ул.Хирургическая,47кв 1 | 0,013451 |  | 0,013451 |
| 52 | Жилой дом | ул.Хирургическая,48 кв 1 | 0,013630 |  | 0,013630 |
| 54 | Жилой дом | ул.Хирургическая,46 |  | 0,001581 | 0,001581 |
| 55 | Жилой дом | ул.Хирургическая,50 кв 1 | 0,012275 |  | 0,012275 |
| 56 | Жилой дом | ул.Хирургическая,50 кв 2 | 0,012275 |  | 0,012275 |
| 57 | Жилой дом | ул.Хирургическая,52 кв 1 | 0,006138 | 0,002635 | 0,008773 |
| 58 | Жилой дом | ул.Хирургическая,52 кв 2 | 0,006138 | 0,001054 | 0,007192 |
| 59 | Жилой дом | ул.Хирургическая,54 | 0,007114 | 0,000411 | 0,007525 |
| 60 | Жилой дом | ул.Хирургическая,51 | 0,006005 |  | 0,006005 |
| 62 | Жилой дом | ул.Хирургическая,44 кв 1 | 0,009750 | 0,001054 | 0,010804 |
| 63 | Жилой дом | ул.Хирургическая,33 кв 1 | 0,024351 | 0,002635 | 0,026986 |
| 64 | Жилой дом | ул.Хирургическая,33 кв 2 | 0,005300 |  | 0,005300 |
| 65 | Жилой дом | ул.Хирургическая,39. | 0,013423 | 0,000527 | 0,013950 |
|  | ИТОГО |  | 4,614 | 0,411135 | 5,025 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.9.1.

Рисунок 5.9.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №9, Гкал/ч.

## 5.10. Котельная №10

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.10.1.

Таблица 5.10.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №10.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
|  | Школа интернат | пр.Коммунистический,113 |  |  |  |
| 1 | спальный корпус |  | 0,366147 | 0,01875 | 0,384897 |
| 2 | гараж |  | 0,030473 |  | 0,030473 |
| 3 | прачечная |  | 0,020658 |  | 0,020658 |
| 4 | учебный корпус |  | 0,418541 | 0,0175 | 0,436041 |
| 5 | мастерская |  | 0,009599 |  | 0,009599 |
| 6 | столовая |  | 0,058561 | 0,029167 | 0,087728 |
|  | Вспомогательная школа | пр.Коммунистический,115 |  |  |  |
| 7 | спальный корпус |  | 0,171659 | 0,0135 | 0,185159 |
| 8 | учебный корпус 1 |  | 0,131360 | 0,000608 | 0,131968 |
| 9 | столовая |  | 0,021756 | 0,00504 | 0,026796 |
| 10 | медпункт |  | 0,013767 | 0,000021 | 0,013788 |
| 11 | учебный корпус 2 |  | 0,072296 | 0,000608 | 0,072904 |
| 12 | хоз.корпус |  | 0,055463 | 0,01125 | 0,066713 |
| 13 | Жилой дом | пер.Ясный,6 1-4 кв | 0,034787 |  | 0,034787 |
| 14 | Жилой дом | пер.Ясный,8 | 0,019447 |  | 0,019447 |
| 15 | Жилой дом | пер.Ясный,11-1 | 0,007993 |  | 0,007993 |
| 17 | Жилой дом | пер.Ясный,12 | 0,006660 |  | 0,00666 |
| 18 | Жилой дом | пер.Ясный,17/2 | 0,013102 |  | 0,013102 |
| 19 | Жилой дом | ул.Заринская,1-1 | 0,011176 |  | 0,011176 |
| 20 | Жилой дом | ул.Заринская,4-1 | 0,008634 |  | 0,008634 |
| 21 | Жилой дом | ул.Поселковая,7 | 0,008544 |  | 0,008544 |
| 22 | Жилой дом | ул.Поселковая,16 | 0,008634 |  | 0,008634 |
| 23 | Жилой дом | пер.Ясный,10 | 0,007365 |  | 0,007365 |
| 24 | Жилой дом | ул.Поселковая,20 | 0,007206 |  | 0,007206 |
| 25 | Жилой дом | ул.Поселковая,22 | 0,008048 |  | 0,008048 |
| 26 | Пристройка | ул.Поселковая,22 | 0,003404 |  | 0,003404 |
| 27 | Жилой дом | ул.Поселковая,5 | 0,020341 |  | 0,020341 |
| 28 | Жилой дом УК Центр. | ул.Поселковая,2 | 0,060185 |  | 0,060185 |
| 29 | Жилой дом УК Центр. | ул.Поселковая,4 | 0,076381 |  | 0,076381 |
| 30 | Жилой дом УК Центр. | ул.Поселковая,6 | 0,051780 |  | 0,05178 |
| 31 | Жилой дом УК Центр. | ул.Поселковая,8 | 0,110204 |  | 0,110204 |
| 32 | Жилой дом УК Центр. | ул.Поселковая,10 | 0,274054 | 0,041269 | 0,315323 |
| 33 | Жилой дом УК Центр. | пер.Гранитный,3 | 0,138377 | 0,015443 | 0,15382 |
| 34 | Жилой дом УК Центр. | пер.Гранитный,7 | 0,223420 | 0,033548 | 0,256968 |
| 35 | МЧС Пожарная часть | пр.Коммунистический,115/1 | 0,308896 | 0,1377 | 0,446596 |
| 36 | Г-А РСУ Администр. Здание | ул. Заринская 22/1 | 0,030889 | 0,000321 | 0,03121 |
| 37 | Жилой дом УК Центр. | ул. Заринская 22/1 | 0,110922 | 0,01525 | 0,126172 |
| 38 | Жилой дом УК Центр. | ул. Заринская 25 | 0,147901 | 0,03125 | 0,179151 |
| 39 | Жилой дом УК Центр. | Пер. Гранитный 12 | 0,228382 | 0,0594 | 0,284 |
|  | ИТОГО |  | 3,297 | 0,430 | 3,728 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.10.1.

Рисунок 5.10.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №10, Гкал/ч.

## 5.11.Котельная №11

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.11.1.

Таблица 5.11.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №11.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Жилой дом 1-эт. | ул.Луговая 130 | 0,006404 |
| 2 | 5-эт.ж\дом в т.ч.: парикмахерская. | ул.Ленина 195 | 0,243281 |
| 3 | 5-эт.ж\дом | ул.Луговая 122 | 0,347247 |
| 4 | Д\с "Хрусталик" | ул.Ленина 197 | 0,044406 |
| 5 | Частный жилой дом | ул.Луговая 124 | 0,013012 |
| 6 | Жилой дом 3 кж | ул.Луговая 87 | 0,064355 |
| 7 | Частный жилой дом 1 эт. | ул.Луговая 126 | 0,003518 |
| 8 | Частный жилой дом 1 эт. | ул.Луговая 128 | 0,010968 |
| 9 | Дет.сад № 1 2 кж. | пер.Оконечный 3 | 0,077823 |
| 10 | Богданов такси | ул.Ленина 197/1 | 0,001735 |
| 11 | Админ. Зд.ГАЭСР | ул.Ленина 199 | 0,001931 |
|  | ЧП Чекырова (мебель | ул.Ленина 199 | 0,027044 |
|  | Арыкова + банк | ул.Ленина 199 | 0,040629 |
|  | Камзабаева М.С.ООО Авента | ул.Ленина 199 | 0,005569 |
|  | Ращектаева М.Ю. маг. Мебель | ул.Ленина 199 | 0,04915 |
|  | ООО "Спорт-Сервис" магаз. | ул.Ленина 199 | 0,008262 |
|  | ООО "Торговая сеть Аникс" | ул.Ленина 199 | 0,038146 |
| 12 | Частный жилой дом 2 эт. | ул.Ленина 205 | 0,012726 |
| 13 | Жилой дом | ул.Луговая 103 | 0,021523 |
| 14 | Частный жилой дом | ул.Луговая 105 | 0,021856 |
| 15 | Частный жилой дом 1 эт. | ул.Луговая 107 | 0,012476 |
| 16 | Частный жилой дом 1 эт. | ул. Луговая 109 | 0,018419 |
| 17 | Жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный 5 | 0,020263 |
| 18 | Жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный 7 | 0,018304 |
| 19 | Жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный 9 | 0,019913 |
| 20 | Жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный 11 | 0,023888 |
| 21 | Жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный 4 | 0,020127 |
| 22 | Жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный 8 | 0,019155 |
| 23 | Баня | пер.Гардинный,8 кв.2 | 0,001112 |
| 24 | Жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный 10 | 0,018024 |
| 25 | Частный жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный,17 | 0,011628 |
| 26 | Частный жилой дом 2 эт. | пер.Гардинный 16 | 0,015733 |
| 27 | Частный жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный 19кв 1 | 0,012632 |
| 28 | Частный жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный 19кв 2 | 0,00875 |
| 29 | Частный жилой дом 1 эт. | пер.Гардинный 21 | 0,010126 |
| 30 | Частный жилой дом 1 эт. | ул.Ленина 225 | 0,011532 |
| 31 | Жилой дом | ул.Ленина 214 | 0,009759 |
| 32 | Жилой дом | ул.Оконечная 3 | 0,013978 |
| 33 | Алиса и К | ул.Оконечная 5 | 0,020855 |
|  | Общество слепых | ул.Ленина 212 | 0,020315 |
| 34 | Жилой дом | пер.Гардинный 12 | 0,010943 |
| 35 | Жилой дом | ул.Ленина 229 | 0,005639 |
| 36 | Жилой дом | ул.Ленина 231 | 0,006356 |
| 37 | ГУП РЖКХ | ул.Красная 25 | 0,129383 |
| 38 | Жилой дом | ул.Ленина 193 | 0,006695 |
| 39 | Жилой дом | ул.Ленина 227 | 0,007109 |
| 40 | Жилой дом | пер.Гардинный 19/1 | 0,012586 |
| 41 | Жилой дом | пер.Плёсовый 7 | 0,009745 |
| 42 | Жилой дом | пер.Гардинный,3кв1 | 0,007775 |
| 43 | Жилой дом | ул.Ленина 193 | 0,006565 |
| 44 | ИП Ионов | ул. Луговая 132 | 0,009557 |
| 45 |  | Пер. Гардинный 2 | 0,017793 |
|  | ИТОГО: |  | 1,645 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.11.1.

Рисунок 5.11.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №11, Гкал/ч.

## 5.12. Котельная №12

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.12.1.

Таблица 5.12.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №12.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | Ж\дом 3 кж | ул.Социалистическая 18 | 0,129417 |  | 0,129417 |
| 2 | Лукьянова Г.Г.маг. "Колосок" | ул.Социалистическая 16 | 0,003698 |  | 0,003698 |
| 3 | ГАГУ общ.№ 2 | ул.Социалистическая 14 | 0,162986 | 0,014625 | 0,177611 |
| 4 | Ж\дом 2 кж | ул.Социалистическая 12 | 0,058252 | 0,00852 | 0,066772 |
| 5 | Ж\дом 2 кж | ул.Социалистическая 10 | 0,073493 | 0,0175 | 0,090993 |
| 6 | НИИ (институт Алтаистики) | ул.Социалистическая 6 | 0,054793 |  | 0,054793 |
| 7 | Ж\дом 2 кж | ул.Социалистическая 8 | 0,032054 |  | 0,032054 |
| 8 | Гос.собрание Эл Курултай | ул.Э-Палкина 1 | 0,38089 |  | 0,38089 |
| 9 | Род дом ( старый) | пер.Центральный 1 | 0,032823 |  | 0,032823 |
| 10 | Верховный суд | пер.Центральный 3 | 0,048 |  | 0,048 |
| 11 | гараж Верх.суда |  | 0,011657 |  | 0,011657 |
| 12 | Прокуратура РА | ________"__________ | 0,048 |  | 0,048 |
| 13 | гараж Прокуратуры | ________"__________ | 0,01234 |  | 0,01234 |
| 14 | гараж Прокуратуры | ________"__________ | 0,009091 |  | 0,009091 |
| 15 | гараж Упр.суд.департамента | ________"__________ | 0,009151 |  | 0,009151 |
| 16 | Эл банк | ул.Э-Палкина 2 | 0,092788 |  | 0,092788 |
| 17 | Гл.бюро МСЭ РА | ________"__________ | 0,143179 | 0,00077 | 0,143949 |
| 18 | магазин" Аникс" | ул.Э-Палкина 2 | 0,04568 |  | 0,04568 |
| 19 | Роддом | ул.Чаптынова 1 | 0,222533 | 0,009916 | 0,232449 |
| 20 | Ж\дом | ул.Чаптынова 6 | 0,007496 |  | 0,007496 |
| 21 | Перинатальный центр | ул.Чаптынова 12 |  | 0,052055 | 0,036066 |
| 24 | Жилой дом | Проточная 10/1 | 0,713974 | 0,05649 | 0,021002 |
|  | ИТОГО |  | 2,288 | 0,15988 | 2,447 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.12.1.

Рисунок 5.12.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №12, Гкал/ч.

## 5.13. Котельная №13

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.13.1.

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.13.1.

Таблица 5.13.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №13.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | Жилой дом 1эт | ул.Пятницкого 1 | 0,007277 |  | 0,007277 |
| 2 | Жилой дом 1эт | ул.Пятницкого 8кв.2 | 0,007727 |  | 0,007727 |
| 3 | Жилой дом 5эт | ул.Улагашева 4 | 0,240015 | 0,040843 | 0,280858 |
| 4 | Жилой дом 1эт | ул.Улагашева 3 | 0,01227 | 0,0005 | 0,01277 |
| 5 | Жилой дом 1эт | ул.Улагашева 5 | 0,004623 | 0,000135 | 0,004758 |
| 6 | Жилой дом 1эт | пер.Кирова 11 | 0,011591 |  | 0,011591 |
| 7 | Жилой дом 1эт | ул.Чаптынова 19 | 0,021741 |  | 0,021741 |
| 8 | Школа № 7 | пр.Коммунистический 14 | 0,194039 |  | 0,194039 |
| 9 | ИП Никушкина (магазин) | _________"____________ | 0,008346 |  | 0,008346 |
| 10 | ГорПо | _________"____________ | 0,007814 |  | 0,007814 |
| 11 | Управление госнаркоконтр. | ул.Э-Палкина 9 | 0,125418 |  | 0,125418 |
| 12 | Упр.судебн.департ. | ул.Э-Палкина 9 | 0,050167 |  | 0,050167 |
| 13 | УФСБ по РА | ул.Э-Палкина 9 | 0,016722 |  | 0,016722 |
| 14 | Денди | ул.Э-Палкина 9 | 0,004181 |  | 0,004181 |
| 15 | Элегант | ул.Э-Палкина 9 | 0,006271 |  | 0,006271 |
| 16 | Катунь Сервис | ул.Э-Палкина 9 | 0,00209 |  | 0,00209 |
| 17 | Смолькин | ул.Э-Палкина 9 | 0,004181 |  | 0,004181 |
| 18 | 5-эт.жилой дом | ул.Э-Палкина 11 | 0,300996 | 0,0275 | 0,328496 |
| 19 | Жилой дом | ул.Э.Палкина 18 | 0,012733 | 0,001083 | 0,013816 |
| 20 | Общежитие магаз,парикмах. | ул.Улагашева 2 | 0,020788 |  | 0,020788 |
| 21 | Жилой дом 2эт | ул.Улагашева 6 | 0,054364 | 0,006094 | 0,060458 |
| 22 | Драмтеатр | пр.Коммунистический 16 | 0,314233 | 0,004333 | 0,318566 |
| 23 | Драмтеатр корпус вспом.материалов | пр.Коммунистический 16 | 0,081505 |  | 0,081505 |
| 24 | Магазин ГорПо"Катунь" | ул.Чаптынова 17 | 0,062953 |  | 0,062953 |
| 26 | Имансакипов М.Ч.маг.хозяйст. | ул.Чаптынова 17 | 0,017521 | 0,00002 | 0,017541 |
| 27 | Жилой дом 1эт | ул.Э.Палкина 16 | 0,011251 | 0,000813 | 0,012064 |
| 29 | ул. Улагашева, 13 | ЦТП, № 5 собственные нужды |  | 0,007 | 0,007 |
| 30 | ул. Улагашева, 13 | Административное здание | 0,2326 |  | 0,2326 |
| 31 | ул. Улагашева, 16 | Ж.д. 5эт | 0,247985 | 0,028708 | 0,276693 |
| 32 | Пр. Коммунистический, 24 | Ж.д. 5эт | 0,764333 | 0,100479 | 0,864812 |
| 33 | Пр. Коммунистический, 24 | Отделение ОСБ | 0,023891 |  | 0,023891 |
| 34 | ул. Улагашева, 11 | Ж.д. 5эт | 0,146962 | 0,0085 | 0,155462 |
| 35 | ул.Панфиловцев, 1 | Ж.д. 1эт | 0,0064 |  | 0,0064 |
| 36 | ул. Улагашева, 17 | Ж.д. 1эт | 0,005257 |  | 0,005257 |
| 37 | ул. Улагашева,20 | Ж.д. 1эт | 0,01004 |  | 0,01004 |
| 38 | ул. М. Горького 2 | Ж.д. 1эт | 0,006587 |  | 0,006587 |
| 39 | ул. М. Горького 3 | Ж.д. 1эт | 0,00387 |  | 0,00387 |
| 40 | ул. М, Горького 4 | Ж.д. 1эт | 0,007323 |  | 0,007323 |
| 41 | ул. Пятницкого 36 | Ж.д. 2эт | 0,014472 | 0,0005 | 0,014972 |
| 42 | ул. Пятницкого 17 | Ж.д. 1эт | 0,016236 |  | 0,016236 |
|  | ИТОГО |  | 3,086773 | 0,226508 | 3,313281 |

Рисунок 5.13.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №13, Гкал/ч.

## 5.14. Котельная №14

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.14.1.

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.14.1.

Таблица 5.14.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №14.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Жилой дом | ул.Кучияк 109 | 0,004960 |
| 2 | Жилой дом | ул.Кучияк 113 | 0,006313 |
| 3 | Жилой дом | ул.Кучияк 111 | 0,006094 |
| 4 | Жилой дом | ул.Островского 24 | 0,010515 |
| 5 | Жилой дом Ук Центр | ул.Н.Островского 26 | 0,034777 |
| 6 | Жилой дом Ук Центр | ул.Н.Островского 28 | 0,104944 |
| 7 | Жилой дом | ул.Н.Островского 41 | 0,005418 |
| 8 | Жилой дом | ул.Н.Островского 43 | 0,008596 |
| 9 | Жилой дом | ул.Островского 45 | 0,014614 |
| 10 | Жилой дом | ул.Н.Островского 47 | 0,007548 |
| 11 | Жилой дом | ул.Кучияк 123 | 0,004915 |
| 12 | Жилой дом | ул.Тугаинская 74 | 0,007668 |
| 13 | Жилой дом | ул.Тугаинская 123 | 0,008434 |
| 14 | Жилой дом | ул.Тугаинская 121 | 0,008849 |
| 15 | Жилой дом | ул.Тугаинская 72 | 0,015674 |
| 16 | Жилой дом | ул.Тугаинская 115 | 0,038226 |
| 17 | Жилой дом | ул.Гагарина 18 | 0,010441 |
| 18 | Жилой дом | ул.Тугаинская 107 | 0,009468 |
| 19 | Жилой дом | ул.Тугаинская 105 | 0,008163 |
| 20 | Жилой дом | ул.Тугаинская 70 | 0,008568 |
| 21 | Жилой дом | ул.Тугаинская 68 | 0,010126 |
| 22 | Жилой дом | ул.Тугаинская 101 | 0,007216 |
| 23 | Жилой дом | ул.Тугаинская 99 | 0,015915 |
| 24 | Жилой дом | ул.Н.Островского 22 | 0,004970 |
| 25 | Жилой дом | ул.Кучияк 107 | 0,010131 |
| 26 | Жилой дом | ул.Кучияк 119 | 0,007469 |
| 27 | Жилой дом | ул.Тугаинская 109 | 0,015061 |
| 28 | Жилой дом | ул.Н.Островского 39 | 0,009097 |
|  | ИТОГО |  | 0,369 |

Рисунок 5.14.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №14, Гкал/ч.

## 5.15. Котельная №15

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.15.1.

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.15.1.

Таблица 5.15.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №15.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Гаражи ( ПЖЭТ ) | ул.Октябрьская 22 | 0,064578 |
| 2 | Гаражи ( ПЖЭТ ) | ул.Октябрьская 22 | 0,005823 |
| 3 | Гаражи ( ПЖЭТ ) | ул.Октябрьская 22 | 0,037454 |
| 4 | Администр.здание ПЖЭТ | ул.Октябрьская 22 | 0,067546 |
| 5 | старая контора | ул.Октябрьская 22 | 0,013887 |
| 6 | Гаражи | ул.Октябрьская 22 | 0,010654 |
| 7 | Гаражи гороно | ул.Социалистическая 23 | 0,043353 |
| 8 | школа № 12 | ул.Социалистическая 23 | 0,135954 |
| 9 | школа № 12 | ул.Социалистическая 23 | 0,079255 |
| 10 | Рес.стоматология | ул.Социалистическая 19 | 0,145437 |
| 11 | Коробейникова Н.В."Лаванда" | ул.Ленина 38 | 0,026026 |
| 12 | Колледж культуры | ул.Ленина 40 | 0,083529 |
| 13 | Детский сад № 15 | ул.Чайковского 4 | 0,097294 |
| 14 | .детский сад 15 столовая | ул.Социалистическая 31 | 0,007784 |
| 15 | учебный корпус | _________"____________ | 0,006762 |
| 16 | спальный корпус | _________"____________ | 0,031623 |
| 17 | Жилой дом | ул Социалистическая 17а | 0,014917 |
| 18 | Жилой дом | ул.Октябрьская 12 | 0,009159 |
| 19 | Жилой дом | ул.Октябрьская 16 | 0,00937 |
| 20 | Жилой дом | ул.Ленина,36 | 0,012079 |
| 21 | Жилой дом | ул.Октябрьская 10 | 0,018792 |
|  | ИТОГО: |  | 0,940 |

Рисунок 5.15.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №15, Гкал/ч.

## 5.16.  Котельная №16

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.16.1.

Таблица 5.16.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №16.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Жилой дом УК Центральная | пер.Плесовый 8 | 0,094949 |
| 2 | Жилой дом | пер.Плесовый 6кв1 | 0,007085 |
| 3 | Жилой дом | пер.Плесовый 6кв2 | 0,007085 |
| 4 | Жилой дом | пер.Плесовый 4кв1 | 0,008065 |
| 5 | Жилой дом | пер.Плесовый 4кв2 | 0,008065 |
| 6 | Жилой дом | пер.Плесовый 5кв1 | 0,023901 |
| 7 | Жилой дом | пер.Плесовый 5кв 2 | 0,014524 |
| 8 | Жилой дом | пер.Плесовый 3кв1 | 0,00835 |
| 9 | Жилой дом | пер.Плесовый 3кв2 | 0,00835 |
| 10 | Жилой дом | (ул.Ленина 237кв2 | 0,0089515 |
| 11 | Жилой дом | ул.Ленина 235кв2 | 0,031626 |
| 12 | Жилой дом | пер.Плесовый 2кв1 | 0,0082 |
| 13 | Жилой дом | пер.Плесовый 2кв2 | 0,0082 |
| 14 | Жилой дом | ул.Ленина,233 | 0,010024 |
|  |  | Итого: | 0,247 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.16.1.

Рисунок 5.16.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №16, Гкал/ч.

## 5.17. Котельная №17

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.17.1.

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.17.1.

Таблица 5.17.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №17.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | Котельная (газовая) | пер.Технологический 6/1 | 0,017062 | 0,000563 | 0,017625 |
| 2 | ПУ 28 админ.здание | пер.Технологический 2 | 0,398508 | 0,013631 | 0,412139 |
| 3 | ПУ 28 гараж | пер.Технологический 2 | 0,410890 |  | 0,41089 |
| 4 | Жилой дом 5 кж | ул.Ушакова 7 | 0,451243 | 0,072912 | 0,524155 |
| 5 | Жилой до 5 кж | пер.Технологический 16 | 0,401086 | 0,073725 | 0,474811 |
| 6 | Жилой дом 5 кж | пер.Технологический 14 | 0,208241 | 0,037035 | 0,245276 |
| 7 | Жилой дом 4кж | ул.Ушакова 8 | 0,161017 | 0,042 | 0,203017 |
| 8 | Жилой дом | ул.Ушакова 22 | 0,010609 |  | 0,010609 |
| 9 | Жилой дом | ул. Заринская 33 | 0,110922 | 0,01525 | 0,126172 |
| 10 | Жилой дом | пер.Технологический 14/1 | 0,145344 | 0,048125 | 0,193469 |
| 11 | Итого по первой линии |  | 2,314922 | 0,303 | 2,617922 |
| 12 | Жилой дом | ул.Промышленная 8 | 0,008023 |  | 0,008023 |
| 13 | Жилой дом | ул.Ушакова 1 | 0,025400 |  | 0,0254 |
| 14 | Жилой дом | ул.Ушакова 3 | 0,010054 |  | 0,010054 |
| 15 | Общежитие | пер.Промышленный 7 | 0,027128 |  | 0,027128 |
| 16 | Жилой дом | ул.Промышленная 29 |  |  | 0 |
| 17 | Жилой дом | ул.Промышленная 27 |  |  | 0 |
| 18 | Жилой дом | ул.Промышленная 25кв1 |  |  | 0 |
| 19 | Жилой дом | ул.Промышленная 25кв2 |  |  | 0 |
| 20 | Жилой дом | ул.Промышленная 23 кв1 | 0,009300 |  | 0,0093 |
| 21 | Жилой дом | ул.Промышленная 23 кв2 | 0,009300 |  | 0,0093 |
| 22 | Жилой дом | ул.Промышленная 21 | 0,019176 |  | 0,019176 |
| 23 | Жилой дом | ул.Промышленная 19 |  |  | 0 |
| 24 | Жилой дом | ул.Ушакова 4 кв 1 | 0,012820 |  | 0,01282 |
| 25 | Жилой дом | ул.Ушакова 4 кв 2 | 0,012820 |  | 0,01282 |
| 26 | Жилой дом | ул.Ушакова 2 | 0,009506 |  | 0,009506 |
| 27 | Жилой дом | ул.Ушакова 10 | 0,020457 |  | 0,020457 |
| 28 | Жилой дом | ул.Ушакова 10/1 | 0,011848 |  | 0,011848 |
| 29 | Жилой дом | пер.Технологический ,7. | 0,012284 |  | 0,012284 |
| 30 | Жилой дом | пер.Технологический ,9. |  |  | 0 |
| 31 | Жилой дом | пер.Технологический ,11. | 0,011363 |  | 0,011363 |
|  | Итого по второй линии |  | 0,199 |  | 0,199 |
|  | Итого по котельной |  | 2,514401 | 0,303 | 2,817401 |

Рисунок 5.17.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №17, Гкал/ч.

## 5.18. Котельная №18

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.18.1.

Таблица 5.18.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №18.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Жилой дом 3эт | пер.Лисавенко 2 | 0,131421 |
| 2 | Жилой дом 2эт | пер.Лисавенко 4 | 0,060655 |
| 3 | Жилой дом | пер.Лисавенко 8кв 2 | 0,012517 |
| 4 | Жилой дом | пер.Лисавенко 8кв.3 | 0,001419 |
| 5 | Жилой дом | ул.Лисавенко 12 | 0,009954 |
|  | ИТОГО |  | 0,215966 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.18.1.

Рисунок 5.18.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №18, Гкал/ч.

## 5.19. Котельная №19

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.19.1.

Таблица 5.19.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №19.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | УФПС административное здание | ул.Ч-Гуркина 17 | 0,100248 |  | 0,100248 |
|  | УФПС офис | ул.Ч-Гуркина 17 | 0,004782 |  | 0,004782 |
|  | УФПС гараж. | ул.Ч-Гуркина 17 | 0,021055 |  | 0,021055 |
|  | Управление спецсвязи по РА | ул.Ч-Гуркина 17 | 0,010929 |  | 0,010929 |
|  | ОАО "Ростелеком" | ул.Ч-Гуркина 17 | 0,034361 |  | 0,034361 |
|  | ОАО "Ростелеком" | ул.Ч-Гуркина 17 | 0,007304 |  | 0,007304 |
| 2 | Отдел культуры (музыкальная школа) | ул.Ч-Гуркина 19 | 0,098408 |  | 0,098408 |
|  | РЕССОВПРОФ гараж | ул.Ч-Гуркина 19 | 0,021938 |  | 0,021938 |
| 3 | Детский сад №5 | ул. Чаптынова 9 | 0,180871 | 0,09625 | 0,277121 |
|  |  |  | 0,479896 | 0,09625 | 0,576146 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.19.1.

Рисунок 5.19.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №19, Гкал/ч.

## 5.20. Котельная №20

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.19.1.

Таблица 5.1919.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №20.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | ул. Социалистическая, 24 | гараж | 0,021428 |
|  |  | Административное здание ДК | 0,140349 |
|  |  | Итого: | 0,161777 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.20.1.

Рисунок 5.20.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №20, Гкал/ч.

## 5.21. Котельная №21

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.21.1.

Таблица 5.200.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №21.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Здание школы № 5 | ул.Толстого 72. | 0,123941 |
| 2 | склад | ул.Толстого 72. | 0,013915 |
|  | ИТОГО |  | 0,137856 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.21.1.

Рисунок 5.21.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №21, Гкал/ч.

## Котельная №22

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.22.1.

Таблица 5.22.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №22.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Здание школы № 8 | ул.П.Кучияк 61 | 0,146058 |
| 2 | мастерская | ул.П.Кучияк 61 | 0,019368 |
|  | ИТОГО |  | 0,165426 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.22.1.

Рисунок 5.22.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №22, Гкал/ч.

## 5.23. Котельная №23

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.23.1.

Таблица 5.23.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №23.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Школа № 10 | ул.Ленина 81 | 0,135426 |
| 2 | Школа № 13 | ул.Ленина 81 | 0,415978 |
| 3 | гараж школы № 13 |  | 0,04616 |
| 4 | Школа искусств "Адамант" |  | 0,006017 |
|  | ИТОГО: |  | 0,603581 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.23.1.

Рисунок 5.23.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №23, Гкал/ч.

## 5.24. Котельная №24

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.24.1.

Таблица 5.24.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной №24.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |
| 1 | Школа № 4 | пр.Коммунистический 93 | 0,250806 |
| 2 | уп комбинат | ул.Маресьева | 0,036147 |
| 3 | гараж школы № 4 | пр.Коммунистический 93 | 0,010824 |
| 4 | жилой дом | ул.Маресьева 25 | 0,006307 |
| 5 | жилой дом | ул.Маресьева 13 | 0,012836 |
|  | ИТОГО: |  | 0,316920 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.24.1.

Рисунок 5.24.1. Расчетная загрузка оборудования котельной №24, Гкал/ч.

## 5.25. Котельная ЖБИ

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.25.1.

Таблица 5.25.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной ЖБИ.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | ДОЦ |  | 0,0660 |  | 0,0660 |
| 2 | Бокс |  | 0,0120 |  | 0,0120 |
| 3 | Гараж |  | 0,0750 |  | 0,0750 |
| 4 | СКц |  | 0,0150 |  | 0,0150 |
| 5 | БРУ |  | 0,0150 |  | 0,0150 |
| 6 | Компрессорная |  | 0,0392 |  | 0,0392 |
| 7 | Цех ЖБИ |  | 0,1300 |  | 0,1300 |
| 8 | АБК |  | 0,1100 |  | 0,1100 |
| 9 | ООО "Чедырген" |  | 0,0500 |  | 0,0500 |
| 10 | Механический цех |  | 0,1200 |  | 0,1200 |
| 11 | Жилой дом | пр.Коммунистический 159/1 | 0,1720 | 0,1200 | 0,2920 |
| 12 | Жилой дом | пр.Коммунистический 161 | 0,0710 |  | 0,0710 |
| 13 | Жилой дом | пр.Коммунистический 163 | 0,0680 |  | 0,0680 |
| 14 | Жилой дом | пр.Коммунистический 165 | 0,1280 |  | 0,1280 |
| 15 | Жилой дом | пр.Коммунистический 167 | 0,0990 |  | 0,0990 |
| 16 | Жилой дом | пр.Коммунистический 159 | 0,0480 |  | 0,0480 |
| 17 | Жилой дом | пр.Коммунистический 157 | 0,2840 | 0,0230 | 0,3070 |
| 18 | Жилой дом | пр.Коммунистический 155 | 0,0620 |  | 0,0620 |
| 19 | Жилой дом | пр.Коммунистический 151 | 0,2590 | 0,0245 | 0,2835 |
| 20 | Жилой дом | пр.Коммунистический 145 | 0,4120 | 0,0325 | 0,4445 |
| 21 | ЧП Чулунова |  | 0,0060 |  | 0,0060 |
| 22 | Жилой дом | пр.Коммунистический 147 | 0,2650 | 0,0245 | 0,2895 |
| 23 | Школа |  | 0,0790 |  | 0,0790 |
| 24 | ДетСад "Теремок" |  | 0,1080 |  | 0,1080 |
| 25 | Жилой дом | пр.Коммунистический 143 | 0,0800 |  | 0,0800 |
| 26 | Жилой дом | пр.Коммунистический 137 | 0,0840 |  | 0,0840 |
| 27 | Жилой дом | пр.Коммунистический 135 | 0,0840 |  | 0,0840 |
| 28 | Жилой дом | пр.Коммунистический 133 | 0,0830 |  | 0,0830 |
| 29 | Жилой дом | пр.Коммунистический 131 | 0,0860 |  | 0,0860 |
| 30 | Жилой дом | пр.Коммунистический 127 | 0,0840 |  | 0,0840 |
| 31 | Пр.здание |  | 0,0012 |  | 0,0012 |
| 32 | Гараж |  | 0,1280 |  | 0,1280 |
| 33 | Гараж |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
| 34 | Гараж |  | 0,0690 |  | 0,0690 |
| 35 | Адм.здание |  | 0,0710 |  | 0,0710 |
| 36 | Жилой дом | ул. Промышленная 5/1 | 0,1770 | 0,1200 | 0,2970 |
| Присоединенная нагрузка | 3,654 | 0,345 | 3,999 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.25.1.

Рисунок 5.25.1. Расчетная загрузка оборудования котельной ЖБИ, Гкал/ч.

## 5.26. Центральная газовая котельная

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице

| Адрес | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отоплене | ГВС |
| Потребители от ЦТП №1 |
| ул.Алтайская, 6 | Ж.д. | 0,27 | 0,027 |
| пр. Коммунистический 82 | Ж.д. | 0,25 | 0,027 |
| пр. Коммунистический 80 | Ж.д. | 0,20 | 0,027 |
| пр. Коммунистический 80 | магазин "Ая" Алтайэнергобанк | 0,08 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 78 | Ж.д. | 0,22 | 0,029 |
| пр. Коммунистический 78 | магазин "Оптика" | 0,03 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 74 | Ж.д. | 0,02 | 0,059 |
| пр. Коммунистический 76 | магазин "Набат" | 0,11 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 76 | гараж | 0,01 | 0,000 |
| ул. Осипенко 31 | Ж.д. | 0,01 | 0,002 |
| пр. Коммунистический 72 | ЦТП, № 1 собственные нужды | 0,01 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 70 | Лицей | 0,14 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 70 | склад Лицея | 0,01 | 0,000 |
| ул. Осипенко 27 | Начальная Школа №6 | 0,09 | 0,003 |
| ул. Мамонтова 15 | Ж.д. | 0,27 | 0,000 |
| ул. Мамонтова 2 | Ж.д. | 0,00 | 0,000 |
| ул. Осипенко 28 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Осипенко 20 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Осипенко 19 | Детсад №4 | 0,06 | 0,004 |
| ул. Осипенко 19 | Детсад №4 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Осипенко14 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Красноармейская 11 | Ж.д. | 0,23 | 0,029 |
| пр. Коммунистический 66 | Ж.д. 1 половина | 0,29 | 0,083 |
| пр. Коммунистический 66 | Ж.д. 2 половина | 0,41 |  |
| ул. Осипенко 18 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Осипенко 15 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Осипенко 25 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| пр.Коммунист 76/1 | магазин "Лапландия" | 0,01 | 0,000 |
|  | магазин Сафронова |  | 0,000 |
| Итого по ЦТП №1 | 3,74 | 0,359 |
| 3Потребители от ЦТП №2 |
| пр. Коммунистический 79 | Киновидеоцентр Следст. Комит. | 0,07 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 79 | Киновидиоцентр гараж | 0,05 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 79 | Киновидиоцентр гараж | 0,02 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 77 | Бюро суд.медиц.экспертов РА | 0,05 | 0,001 |
| ул. Чорос-Гуркина 74 | Ж.д. | 0,27 | 0,038 |
| пр. Коммунистический 75 | Ж.д. | 0,32 | 0,040 |
| пр. Коммунистический 73 | Ж.д. | 0,14 | 0,014 |
| пр. Коммунистический 75 | Магазин "Галант" | 0,000 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 71 | Ж.д. | 0,22 | 0,028 |
| ул. Чорос-Гуркина 72 | Ж.д. | 0,30 | 0,036 |
| ул. Чорос-Гуркина 70 | Ж.д. | 0,30 | 0,038 |
| ул. Чорос-Гуркина 111 | с/з "Баатыр" | 0,06 | 0,007 |
| ул. Чорос-Гуркина 113 | магазин "Юнона" | 0,03 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 115 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 117 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 119 | Ж.д. | 0,02 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 109 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 107 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 105 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 103 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 101 | Ж.д. | 0,003 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 99 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 97 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 95 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 93 | Ж.д. | 0,004 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 91 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 89/2 | Ж.д. Попов | 0,003 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 89/1 | Ж.д. Бушанов | 0,000 | 0,001 |
| пр. Коммунистический 69 | Ж.д. | 0,14 | 0,014 |
| пр. Коммунистический 67 | Ж.д. | 0,26 | 0,028 |
| пр. Коммунистический 65 | Ж.д. | 0,28 | 0,029 |
| ул. Чорос-Гуркина 68 | Ж.д. | 0,39 | 0,046 |
| ул. Чорос-Гуркина 66 | ЦТП, № 2 собственные нужды | 0,01 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 63 | Лицей № 6 зд № 1 | 0,20 | 0,005 |
| пр. Коммунистический 63 | Лицей № 6 зд № 2 | 0,24 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 61 | Г-Алт город центр телеком | 0,07 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 61 | Г-Алт город центр телеком гараж | 0,07 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 61 | Управ.госсвязьнадзор | 0,00 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 61 | Ж.д. | 0,22 | 0,024 |
| пр. Коммунистический 59/1 | Ж.д. | 0,25 | 0,028 |
| пр. Коммунистический 59 | ГУП РЖКХ общежитие | 0,31 | 0,046 |
| пр. Коммунистический 57 | ГУП РЖКХ общежитие | 0,33 | 0,019 |
| ул. Чорос-Гуркина 58 | ГУП РЖКХ общежитие | 0,33 | 0,037 |
| ул. Чорос-Гуркина 52 | Совет "РОСТО-РА"тир | 0,01 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 60 | Ж.д. | 0,32 | 0,038 |
| ул.Ч-Гуркина 81 | Ж.д. | 0,02 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 79 | Ж.д. | 0,01 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 73/1 | Торговый павильон | 0,00 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 73/1 | Дом обуви | 0,05 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 58/1 | Торговый павильон | 0,07 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 71 | Отель "Игман" | 0,22 | 0,012 |
|  | Магазин Гришина | 0,000 | 0,0001 |
|  | Единая Россия | 0,000 | 0,0001 |
| Итого по ЦТП №2 | 6,068 | 0,49 |
| Потребители от ЦТП №7 |
| пр. Коммунистический 90 | Ж.д. 9эт. | 0,30 | 0,04 |
| пр. Коммунистический 88 | Ж.д. 6эт. | 0,28 | 0,04 |
| пр. Коммунистический 88/1 | бизнес центр (Стригина) |  |  |
| пр. Коммунистический 86 | Ж.д. 5эт. | 0,16 | 0,01 |
| пр. Коммунистический 86 | Магазин Шестаковой | 0,01 | 0,000 |
| ул.Алтайская 1 | Детсад №6 | 0,10 | 0,01 |
| пр. Коммунистический 84/1 | Ж.д. 5эт. | 0,32 | 0,04 |
| ул.Алтайская 1/1 | Детсад №14 | 0,12 | 0,01 |
| ул.Алтайская 5 | Ж.д. 5эт. | 0,24 | 0,02 |
| ул.Алтайская 28 | Ж.д. 5эт. | 0,35 | 0,04 |
| ул.Алтайская 26 | Ж.д. 5эт. | 0,24 | 0,03 |
| ул.Алтайская 24 | Ж.д. 5эт. | 0,14 | 0,02 |
| ул.Алтайская 22 | Ж.д. 5эт. | 0,14 | 0,01 |
| ул.Алтайская 24/1 | ЦТП, № 7 собственные нужды | 0,01 | 0,000 |
| ул.Алтайская 20 | Ж.д. 5эт. | 0,18 | 0,02 |
| ул.Алтайская 18 | Ж.д. 5эт. | 0,18 | 0,01 |
| ул.Алтайская 16 | Ж.д. 5эт. | 0,20 | 0,02 |
| ул.Алтайская 14 | Ж.д. 5эт. | 0,15 | 0,02 |
| ул.Алтайская 8 | Ж.д. 5эт. | 0,29 | 0,04 |
| ул.Алтайская 12 | Магазин "Домик у дороги" | 0,01 | 0,000 |
| ул.Алтайская 10 | Магазин "Садко" | 0,00 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 92/1 | Ж.д. 1 половина 5эт. | 0,38 | 0,02 |
| пр. Коммунистический 92 | Ж.д. 2 половина 9эт. | 0,32 | 0,04 |
| ул.Алтайская 3 | Ж.д. 6эт. | 0,54 | 0,15 |
| ул.Алтайская 3/1 блок А,Б | Ж.д. 6эт. | 0,34 | 0,15 |
| ул.Алтайская 3,1 блок В | Ж.д. 6эт. | 0,18 | 0,08 |
| ул.Алтайская 38 | магазин "Кализей" | 0,06 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 88/1 | магазин "Бизнес центр" | 0,06 | 0,000 |
| ул.Алтайская 24/1 | Гараж СУ - 3 | 0,01 | 0,000 |
| Итого по ЦТП №7 | 5,03 | 0,69 |
| Потребители от ЦТП № 8 |
| пр. Коммунистический 42 | ГОВД адм.здание | 0,140 | 0,000 |
| ул. Северная 5 | Ж.д. | 0,154 | 0,02075 |
| ул. Северная 12 | Мин.с/х и продов | 0,089 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | АПК | 0,001 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | Госсеминспекция | 0,036 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | РРЦ детей и подр. с ОВ, гараж | 0,008 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | Мин. имущества РА(гараж) | 0,008 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | Федагенство по упр.фед.имущ.(гараж) | 0,008 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | Компл.Центр соц.обсл.(гараж) | 0,008 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | Склад-Сервис(гараж) | 0,004 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | Эл-банк (гараж) | 0,010 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | гараж мин.с/х | 0,072 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | магазин "Хан Алтая" | 0,000 | 0,000 |
| ул. Северная 12 | АлтайНИИГипрозем(гараж) | 0,011 | 0,000 |
| ул. Северная 10 | Министерство соц. Развития | 0,056 | 0,000 |
| ул. Северная 6 | Министерство соц. Развития(спорт школа | 0,034 | 0,000 |
| ул. Северная 1 | Ж.д. | 0,018 | 0,000 |
| ул. Северная 3 | Ж.д. | 0,013 | 0,00025 |
| пр. Коммунистический 38/1 | Ж.д. | 0,253 | 0,02425 |
| пр. Коммунистический 38 | Ж.д. | 0,140 | 0,01525 |
| пр. Коммунистический 40 | МВД адм.здание | 0,327 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 40/1 | ЦТП, № 8 собственные нужды | 0,007 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 40 | ГОВД гараж | 0,162 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 40 | МВД гараж | 0,056 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 44 | Гимназия гараж | 0,015 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 46 | Общежитие гимназии | 0,272 | 0,053167 |
| пр. Коммунистический 46 | .Гимназии им. Плакаса | 0,423 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 44 | Институт повышения квалификации | 0,162 | 0,000 |
| ул. Северная 14 | Ж.д. | 0,009 | 0,000 |
| Итого по ЦТП №8 | 3,02 | 0,34 |
| Потребители от ЦТП № 3 |
| ул. Осипенко 5 кв.1,2 | Жилой дом (отключен) | 0,003 | 0,000 |
| ул. Осипенко 3 | Жилой дом | 0,010 | 0,000 |
| ул. Осипенко 1 | Жилой дом | 0,007 | 0,000 |
| ул. Осипенко 2 | Жилой дом | 0,004 | 0,000 |
| пр. Коммунистический, 56 | Жилой дом | 0,005 | 0,000 |
| ул. Красноармейская 18 | Жилой дом | 0,505 | 0,053 |
| ул. Красноармейская 16 | Жилой дом | 0,005 | 0,000 |
| ж.д. ул. Красноармейская 4 | Жилой дом | 0,007 | 0,000 |
|  | гараж. | 0,020 | 0,003 |
| пр.Коммунистический 52 | Университет общежитие | 0,004 | 0,000 |
| ул. Красноармейская 2 | Жилой дом | 0,316 | 0,026 |
| Северная.24 | Университет клиника | 0,024 | 0,003 |
| пр.Коммунистический 50/1 | Мастерские | 0,049 | 0,000 |
| пр.Коммунистический 50 | Университет учеб. Корпус | 0,008 | 0,000 |
| Северная.15 | Университет библиотека | 0,257 | 0,000 |
| ул. Северная 13 | Жилой дом | 0,027 | 0,000 |
| ул. Северная 22 | Жилой дом | 0,014 | 0,002 |
| ул. Северная 20 | Жилой дом | 0,006 | 0,001 |
| пр.Коммунистический 54 | Мин.здрав. | 0,010 | 0,001 |
| пр.Коммунистический 55 | ПАТП автовокзал | 0,161 | 0,002 |
| пр.Коммунистический 53 | Веритас Турист | 0,132 | 0,000 |
| пр.Коммунистический 53 | ООО Гиал | 0,034 | 0,000 |
| пр.Коммунистический 53/3 | ООО"Зайтуна" | 0,049 | 0,000 |
| пр.Коммунистический 53/1 | Школа № 9 | 0,020 | 0,000 |
| пр. Коммунистический 51 | Жилой дом | 0,200 | 0,004 |
| пр.Коммунистический 49 | Жилой дом | 0,283 | 0,032 |
| Б Головина 7 | Жилой дом | 0,284 | 0,029 |
|  | Кафе "Урсул" | 0,203 | 0,023 |
| ул. Ч-Гуркина 50 | Жилой дом | 0,007 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 52 | Фонд развития культ. и спорт | 0,245 | 0,250 |
| ул.Ч-Гуркина 56 | Упр.пенс.фонда | 0,033 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 56\1 | бюро путеш | 0,072 | 0,001 |
| ул. Чорос-Гуркина 69 | Жилой дом | 0,000 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 59 | Жилой дом | 0,035 | 0,005 |
| ул. Чорос-Гуркина 59/1 | Жилой дом | 0,035 | 0,005 |
| ул. Чорос-Гуркина 57 | Жилой дом | 0,000 | 0,000 |
| ул. Ч-Гуркина 53/1 | Банк "Зенит" | 0,295 | 0,036 |
| ул.Бориса Головина д.5 | ЧП Боев | 0,061 | 0,000 |
| Ч-Гуркина 51/1 | ОАО Сибирьтелеком | 0,013 | 0,000 |
| ул. Комсомольская 6 | РТПЦ | 0,034 | 0,000 |
| ул. Ч-Гуркина 51 | Рес. Центр информац. Под. | 0,093 | 0,003 |
| ул. Чорос-Гуркина 49 | Жилой дом | 0,009 | 0,000 |
| ул. Чорос-Гуркина 47 | Жилой дом | 0,279 | 0,033 |
| ул. Чорос-Гуркина 45 | Жилой дом | 0,278 | 0,029 |
| ул. Чорос-Гуркина 43 | Жилой дом | 0,076 | 0,006 |
| ул. Чорос-Гуркина 41 | Жилой дом | 0,054 | 0,005 |
| ул.Комсомольская 2 | Детский сад № 10 | 0,278 | 0,032 |
|  | Детский сад № 10 склад | 0,079 | 0,007 |
| ул. Комсомольская 5 | Минестерство образ., Комсомольская 5 | 0,005 | 0,000 |
|  |  | 0,195 | 0,000 |
| ул. Комсомольская 7 | "Сумер" |  | 0,000 |
|  | производственный корпус | 0,149 | 0,000 |
|  | компрессорная | 0,559 | 0,036 |
|  | механическая мастерская | 0,036 | 0,000 |
| Комсомольская 10 (Б Головина 3) | Жилой дом | 0,014 | 0,000 |
| ул. Комсомольская.12 | ГУПРЖКХ общ. | 0,039 | 0,004 |
| ул. Комсомольская 13 | Упр. Комп. "Алтай" гараж | 0,080 | 0,000 |
| ул. Комсомольская 13 | Упр. Комп. "Алтай"(Админ.з) | 0,059 | 0,000 |
| ул.Комсомольская 11 | ГИБДД адм.здание | 0,027 | 0,000 |
|  | Гаражи ГБДД | 0,100 | 0,0005 |
| ул. Комсомольская 15 | Жилой дом | 0,048 | 0,000 |
| ул Комсомольская 19 | Жилой дом | 0,013 | 0,001 |
| ул. Комсомольская 14 | Жилой дом | 0,007 | 0,000 |
| ул.Комсомольская 25 | УФСБ адм.здание | 0,012 | 0,000 |
|  | УФСБ гараж | 0,106 | 0,002 |
| ул. Комсомольская 23 | Жилой дом | 0,048 | 0,000 |
| ул. Комсомольская 21кв.1 | Жилой дом | 0,009 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 39/1 | "Траст" магазин | 0,017 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 48 | Вечерняя школа | 0,158 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 46 | Музей | 0,068 | 0,000 |
| Чорос-Гуркина 44 | Жилой дом | 0,611 | 0,000 |
| пр.Коммунистический 47 | Рес. Детская библиотека | 0,050 | 0,005 |
|  | Жилой дом |  | 0,000 |
| ул Ч Гуркина 42 | мастерские с гаражами Пед колледжа | 0,499 | 0,056 |
| пр.Коммунистический.№45 | Жилой дом | 0,014 | 0,000 |
| пр.Коммунистический.№45 | магазин РЕАЛЭЛЕКТРОНИК Рогозин | 0,139 | 0,011 |
| пр. Коммунистический 43 | Жилой дом | 0,033 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 42 | Пед.колледж Уч.корпус | 0,055 | 0,003 |
|  | Пед.кол. озд.комп. | 0,241 | 0,018 |
| пр.Коммунистический 41 | Пед.колледж общежитие | 0,139 | 0,003 |
| пр.Коммунистический 39 | Жилой дом | 0,295 | 0,035 |
| пр.Коммунистический 37 | ГТРК | 0,271 | 0,034 |
| пр.Коммунистический 37 | ГТРК гараж | 0,073 | 0,000 |
| пр.Коммунистический 35 | Типография | 0,027 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 38 | Ред.газеты А-Чолмоны | 0,263 | 0,002 |
| ул. Осипенко 7 | Жилой дом | 0,236 | 0,002 |
| ул.Комсомольская 4 | Салекс-Трейд | 0,005 | 0,001 |
| ул. Комсомольская № 1 | Магазин | 0,026 | 0,002 |
|  | Сеть магазинов на старом Рынке | 0,010 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 39/8 |  |  |  |
| Ч-Гуркина 39/9 |  | 0,169 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 39/14 |  | 0,118 | 0,000 |
| ул.Ч-Гуркина 39/15 |  | 0,109 | 0,000 |
| ул. Ч-Гуркина 65 | магазин ООО "Росбыттехника"5 Элемент | 0,109 | 0,000 |
| Ч.Гуркина №54 | Спортзал школа №9 | 0,193 | 0,000 |
| ул. Ч.Гуркина №39/12 | Половкова магазин | 0,089 | 0,002 |
| ул.Ч-Гуркина 39/17 | Проектируемый Крытый рынок | 0,109 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 |
| пр. Коммунистический,60.блок А | ТСЖ "Добрые соседи" |  | 0,010 |
| пр. Коммунистический,60.блок В | ТСЖ "Добрые соседи" | 0,341 | 0,039 |
| пр. Коммунистический,60 | Магазин "Рогозин" | 0,341 | 0,039 |
| пр. Коммунистический 48 | Проектируемый ж.д. | 0,184 | 0,040 |
| Итого по ЦТП №3 | 11,754 | 0,735 |
| Потребители от Центральной котельной |
| Жилой дом | ул. Красноармейская 54 | 0,009 | 0,000 |
| Жилой дом | ул. Мамонтова 12 | 0,008 | 0,000 |
| Жилой дом | ул. Мамонтова 14 | 0,007 | 0,000 |
| СПМК-1127 Административное здание | ул. Красноармейская 58 | 0,156 | 0,000 |
| СПМК-1127 Гаражи | ул. Красноармейская 58 | 0,119 | 0,000 |
| Пограничный городок | ул Шебалинская 2/1 | 0,891 | 0,000 |
| адм.здание (ввод 1) | пр Коммунистический 94 | 0,374 | 0,000 |
| (ввод 2) |  | 0,392 | 0,000 |
| гараж |  | 0,399 | 0,000 |
| спортзал |  | 0,142 | 0,000 |
| недострой |  | 2,212 | 0,000 |
| Итого по ЦК | 4,785 | 0,000 |
| Суммарная нагрузка на котельную Гкал/ч | 31,955 | 2,689 |
|  | 34,645 |

Расчетная загрузка основного котельного оборудования представлена на рисунке 5.26.1.

Рисунок 5.26.1. Расчетная загрузка оборудования районной котельной, Гкал/ч.

## 5.27. Котельная ООО ПКП «Смена»

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.27.1.

Таблица 5.266.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной ООО ПКП «Смена».

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | Комплекс зданий ГАГУ | ул.Социалистическая 32 | 0,61 |  | 0,61 |
| 2 | Здание «Алтайстат» | ул. Социалистическая 36 | 0,15 |  | 0,15 |
| 3 | Жилой дом 32 кв. | ул. Набережная 10 | 0,14 |  | 0,14 |
| 4 | Жилой дом 16 кв. | ул.Набережная 12 | 0,07 |  | 0,07 |
| 5 | Производственная база | ул. Набережная 14/1 | 0,08 |  | 0,08 |
|  | Суммарная нагрузка на котельную Гкал/ч | 1,05 |

## 5.28. Котельная ООО «ГАСК»

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.28.1.

Таблица 5.28.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной ООО «ГАСК».

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | Жилой дом УК "ЖЭУ" | пр. Коммунистический 125 | 0,276 | 0,159 | 0,435 |
| 2 | Жилой дом ТСЖ "Ладное" | пр. Коммунистический 129 | 0,119 | 0,0685 | 0,1875 |
|  | Суммарная нагрузка на котельную Гкал/ч | 0,395 | 0,2275 | 0,6225 |

5.29. Котельная ООО «ПАТП»

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.29.1

Таблица  5.29.1. Сведения о подключенных к сети потребителях котельной ООО «ПАТП»

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | Жилой дом | Пр. Коммунистический 91 | 0,114 | 0 | 0,114 |
| 2 | АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания» | Пр. Коммунистический 87 | 0,024 | 0 | 0,024 |
| 3 | Производственные и административные здания ООО «ПАТП» | Пр. Коммунистический 87 | 0,511 | 0 | 0,511 |
|  | Суммарная нагрузка на котельную Гкал/ч | 0,669 |  | 0,669 |

5.30. Котельная ООО «Легенда РА»

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.30.1

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | БУ РА «Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | пр. Коммунистический, 103 | 0,025 |  | 0,025 |
| 2 | АУЗ РА «Стоматологическая поликлиника №2» | пр. Коммунистический, 105 | 0,017 |  | 0,017 |
| 3 | ООО ПКФ «Уют» | пр. Коммунистический, 105/1 | 0,007 |  | 0,007 |
| 4 | ООО «Квант», ООО «Кольцо», ООО «Акцент» | пр. Коммунистический, 109 | 0,405 |  | 0,405 |
|  | Суммарная нагрузка на котельную Гкал/ч | 0,454 |  | 0,454 |

5.31. Котельная ООО «Горнострой»

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 5.31.1

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Ул. Советская 7/3 |  |  | 0,515 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | Ул. Советская 7/2 |  |  | 0,595 |
|  | Суммарная нагрузка на котельную Гкал/ч |  |  | 1,11 |

6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Фактические балансы тепловой мощности по котельным г. Горно-Алтайск за 2015 год представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Балансы тепловой мощности.

| Объект | Установленная мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Необходимая выработка, Гкал/ч | Резерв / Дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Горно-Алтайская тепловая компания» |
| Центральная котельная | 43 | 1,083 | 2,713 | 30,651 | 34,446 | 8,554 |
| ЦТП №1 | - | - | 0,296 | 3,193 | 3,489 | - |
| ЦТП №2 | - | - | 0,577 | 6,422 | 6,999 | - |
| ЦТП №3 | - | - | 0,961 | 10,796 | 11,757 | переместить- |
| ЦТП №7 | - | - | 0,589 | 6,615 | 7,204 | - |
| ЦТП №8 | - | - | 0,228 | 2,532 | 2,76 | - |
| ЦК | - | - | 0,062 | 1,093 | 1,155 | - |
| ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» |
| Котельная №1 | 3,87 | 0,291 | 0,499 | 4,201 | 4,991 | -1,121 |
| Котельная №2 | 1,645 | 0,147 | 0,145 | 1,339 | 1,631 | 0,014 |
| Котельная №3 | 6,45 | 0,159 | 0,738 | 5,884 | 6,781 | -0,033 |
| Котельная №4 | 15,48 | 0,147 | 1,601 | 12,520 | 14,268 | 1,212 |
| Котельная №5 | 17 | 0,031 | 1,129 | 10,658 | 11,818 | 5,182 |
| Котельная №6 | 7,74 | 0,098 | 0,735 | 5,372 | 6,205 | 1,535 |
| Котельная №7 | 3,35 | 0,016 | 0,197 | 1,7 | 1,913 | 1,437 |
| Котельная №8 | 2,68 | 0,045 | 0,145 | 1,37 | 1,56 | 1,12 |
| Котельная №9 | 7,74 | 0,126 | 0,655 | 5,05 | 5,958 | 1,909 |
| Котельная №10 | 5,16 | 0,059 | 0,278 | 3,260 | 3,597 | 1,563 |
| Котельная №11 | 3,35 | 0,048 | 0,201 | 1,558 | 1,807 | 1,543 |
| Котельная №12 | 4,13 | 0,014 | 0,247 | 1,838 | 2,099 | 2,03 |
| Котельная №13 | 7,14 | 0,097 | 0,365 | 3,31 | 3,772 | 3,368 |
| Котельная №14 | 1,032 | 0,006 | 0,056 | 0,404 | 0,466 | 0,566 |
| Котельная №15 | 2,16 | 0,010 | 0,117 | 0,921 | 1,048 | 1,112 |
| Котельная №16 | 1,26 | 0,009 | 0,040 | 0,267 | 0,365 | 0,895 |
| Котельная №17 | 3,87 | 0,058 | 0,434 | 2,69 | 3,377 | 0,688 |
| Котельная №18 | 1,76 | 0,008 | 0,027 | 0,215 | 0,251 | 1,509 |
| Котельная №19 | 0,695 | 0,016 | 0,050 | 0,576 | 0,642 | 0,053 |
| Котельная №20 | 0,23 | 0,006 | 0,003 | 0,161 | 0,17 | 0,06 |
| Котельная №21 | 0,61 | 0,007 | 0,000 | 0,137 | 0,144 | 0,466 |
| Котельная №22 | 0,181 | 0,005 | 0,004 | 0,165 | 0,174 | 0,007 |
| Котельная №23 | 1,995 | 0,022 | 0,052 | 0,603 | 0,677 | 1,318 |
| Котельная №24 | 1,118 | 0,006 | 0,023 | 0,316 | 0,352 | 0,835 |
| ЦТП №1 | 11,33- | - | 0,296 | 3,31 | 3,606 | - |
| ЦТП №2 | 10,128 | - | 0,577 | 5,94 | 6,517 | - |
| ЦТП №3 | 18,88- | - | 0,961 | 10,90 | 11,861 | - |
| ЦТП №7 | 8,006- | - | 0,589 | 0,82 | 1,4 | - |
| ЦТП №8 | 8,49 | - | 0,228 | 1,7 | 2,76 | - |
| ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» |
| ЖБИ | 15,60 | 2,6 | 0,2 | 3,999 | 6,799 | 8,801 |
| Котельная ООО «Горно-Алтайская сервисная компания» |
| Котельная ООО «ГАСК» | 1,24 | 0 | 0,004 | 0,6225 | 0,6225 | 0,6135 |
| ОАО «ПАТП» |
| Котельная | 1,8 | 0,054 | 0,216 | 1,53 | 1,8 | - |
| ООО «Легенда РА» |
| Котельная ООО «Легенда РА» | 2,22 | 0,0 | 0,045 | 0 | 0,5 | 1,72 |
| ООО «Горнострой» |
| Котельная ООО «Горнострой» | 1,11 | 0 | 0 | 0,515 | 1,11 | 0,595 |

7. Балансы теплоносителя

Водно-химический режим должен обеспечивать работу водогрейных котлов и систем теплоснабжения без повреждений их внутренних поверхностей вследствие коррозии металла, отложений накипи и шлама.

На предприятии ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» используется способ реагентно-комплексонатной водоподготовки подпиточной и сетевой воды, и систем теплоснабжения. Применение комплексоната ЭКТОСКЕЙЛ-450-2 позволяет обеспечить надежность, безопасность и экономичность систем теплоснабжения, котлов. Этот комплексонат является ингибитором как накипеобразования, так и коррозии. Комплексонат, представляет собой комплексное соединение цинка с фосфорорганическими кислотами.

Механизм антинакипного действия комплексонатов основан на их избирательной адсорбции на активных центрах образующихся кристаллов накипи, что препятствует как росту самих кристаллов, так и вызывает изменение их формы, тормозит зарождение центров кристаллизации. В воде с большим содержанием солей жёсткости комплексанаты образуют прочный комплекс с ионами Са и Мg, который блокирует направленный рост и агломерацию кристаллов накипи. Отсутствие центров кристаллизации за счет блокирования поверхностей кристаллов обеспечивает поддержание солей жесткости во взвешенном состоянии без выпадения на поверхность котлов, систем теплоснабжения в виде накипи и отложений. При длительном использовании обработки воды комплексонатом (свыше одного отопительного сезона) происходит изменение структуры ранее образовавшейся накипи как железо- оксидного, так и карбонатно- кальциевого характера на поверхности нагрева водогрейных котлов, магистральных трубопроводов, внутридомовых систем – твердые накипь и отложения размягчаются, происходит процесс их постепенного удаления.

На котельных ведется химический контроль за качеством стабилизационной обработки подпиточной и сетевой воды, технологический контроль за работой установок АСДР «Комплексон-6», который обеспечивает надежную и экономичную эксплуатацию всех аппаратов и элементов тепловой схемы, и в первую очередь самих котельных агрегатов. Данные химических анализов используются для корректировки концентрации комплексоната в подпиточной, сетевой воде, режимов эксплуатации оборудования, а также для оценки эффективности стабилизационной обработки воды.

На всех котельных предприятия ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» установлены АСДР «Комплексон-6» (автоматическая система дозирования реагента). Балансы теплоносителя по котельным предприятия ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Балансы теплоносителя котельных предприятия ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

| № котельной | Проектная производительность АСДР, м³/ч | Фактическая подпитка системы отопления, м³/ч | Объем теплосети, м³ | Концентрация реагента, % | Объём емкости, л | Дозировка реагента, мг/л | Концентрация Реагента в сетевой воде, мг/л | Расход Реагента, кг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1,2 | 64,5 | 6 | 200 | 8 | 3,2 | 60 |
| 3 | 5 | 2,2 | 83,32 | 6 | 200 | 5 | 3,0 | 288 |
| 4 | 10 | 7,5 | 135,5 | 26 | 200 | 5 | 2,7 | 290 |
| 5 | 20 | 8,1 | 148,5 | 26 | 200 | 16 | 0,5 | 10 |
| 6 | 20 | 5,5 | 63,4 | 26 | 200 | 5 | 2,5 | 310 |
| 7 | 20 | 0,3 | 17,14 | 6 | 25 | 16 | 5,1 | 8 |
| 8 | 0,5 | 0,3 | 74,8 | 6 | 25 | 8 | 4,7 | 26 |
| 9 | 20 | 6,2 | 140,9 | 26 | 200 | 5 | 2,3 | 100 |
| 10 | 10 | 1,6 | 34,52 | 26 | 200 | 8 | 4,0 | 60 |
| 11 | 20 | 1,7 | 31,0 | 26 | 200 | 16 | 0,5 | 8 |
| 12 | 20 | 0,4 | 26,3 | 26 | 200 | 16 | 0,5 | 8 |
| 13 | 5 | 0,3 | 47,99 | 6 | 200 | 5 | 2,9 | 256 |
| 14 | 0,5 | 0,1 | 5,73 | 6 | 25 | 8 | 6,0 | 2,5 |
| 15 | 0,5 | 0,2 | 12,0 | 6 | 25 | 8 | 4,3 | 5 |
| 16 | 0,5 | 0,1 | 14,76 | 6 | 25 | 8 | 5,0 | 2,5 |
| 17 | 5 | 0,3 | 25,27 | 6 | 200 | 5 | 3,5 | 60 |
| 18 | 0,5 | 0,1 | 4,9 | 6 | 25 | 8 | 4,8 | 4 |
| 19 | 0,5 | 0,2 | 2,18 | 6 | 25 | 8 | 5,0 | 2,5 |
| 20 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 6 | 25 | 8 | 3,9 | 4 |
| 21 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 6 | 25 | 8 | 4,8 | 2,5 |
| 22 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 6 | 25 | 8 | 5,7 | 8 |
| 23 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 6 | 25 | 8 | 4,4 | 2,5 |
| 24 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 6 | 25 | 8 | 6,0 | 2,5 |

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Топливные балансы котельных представлены в таблице 8.1 по данным за 2012 год. Расход топлива представлен в натуральных единицах: тыс. м3 – для газового топлива; тонн – для твердого топлива (уголь). Некоторые котельные в течение 2012 года работали и на газе, и на угле. Это связано с переводом котельных на газовое топливо.

На рисунках 8.1-8.23 представлены фактические расходы топлива в натуральном выражении по месяцам в течение 2012 года. На рисунках 8.24 и 8.25 представлены расчетные расходы топлива (газа) в натуральном выражении (тыс. м3) для котельных «Районная» и ЖБИ соответственно.

Таблица 8.1. Топливные балансы котельных по состоянию на 2015 год.

|  | Топл. | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №1 | г | 289 | 291 | 180 | 91 | 38 | 15,6 | 12,4 | 10 | 12 | 95 | 129 | 394 | 1557 |
| Кот №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Кот №3 | г | 292 | 272 | 174 | 93,8 | 48 | 24,4 | 23 | 20 | 26 | 71 | 188 | 299 | 1531,2 |
| Кот №4 | г | 708 | 651 | 401 | 188,9 | 107 | 50,3 | 61,3 | 59 | 70 | 302 | 450 | 680 | 3728,5 |
| Кот №5 | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 439 | 632 | 1083,9 |
| Кот №6 | г | 328 | 293 | 187 | 108 | 59 | 39 | 36,5 | 36 | 39 | 142 | 198 | 337 | 1802,5 |
| Кот №7 | уг | 249,2 | 196,3 | 220,6 | 103,7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 206,6 | 0 | 1096,7 |
|  | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 118 | 141 |
| Кот №8 | уг | 305,8 | 266,6 | 229,1 | 127,99 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,4 | 206,1 | 308,29 | 1646,8 |
| Кот №9 | г | 356 | 334 | 211 | 118 | 64 | 40,2 | 41,4 | 36 | 46 | 164 | 236 | 387 | 2033,6 |
| Кот №10 | г | 172 | 158 | 110 | 61 | 28,6 | 15,3 | 13,5 | 12 | 16 | 90 | 125 | 195 | 996,4 |
| Кот №11 | уг | 387,4 | 346,1 | 287,9 | 147,46 | 49,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,8 | 49,6 | 0 | 1462,7 |
|  | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 | 147 | 249 |
| Кот №12 | уг | 289,2 | 247,5 | 256,75 | 102,9 | 55,3 | 26 | 11,37 | 31 | 42,9 | 160,6 | 0 | 0 | 1223,5 |
|  | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79 | 130 | 220 |
| Кот №13 | г | 217 | 208 | 138 | 68 | 35 | 16,5 | 17,4 | 13 | 20 | 96 | 157 | 234 | 1219,9 |
| Кот №14 | уг | 111,4 | 81,7 | 112,6 | 32,7 | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 59,82 | 108,56 | 578,18 |
| Кот №15 | уг | 217,6 | 137,4 | 117,2 | 42,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 149,84 | 160,96 | 890,9 |
| Кот №16 | уг | 108,3 | 89 | 58,3 | 25,6 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,3 | 64,9 | 81,7 | 483,7 |
| Кот №17 | г | 175 | 160 | 108 | 61,6 | 24,5 | 13,7 | 13,4 | 14 | 16 | 70,5 | 113 | 175 | 944,7 |
| Кот №18 | уг | 36,3 | 63,7 | 48,9 | 11,7 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,1 | 29,26 | 56,71 | 292,87 |
| Кот №19 | г | 31 | 30,6 | 16 | 6,6 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 9 | 18 | 32 | 148,9 |
| Кот №20 | уг | 32,8 | 30 | 25,1 | 7,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23,4 | 32,2 | 167,2 |
| Кот №21 | уг | 20 | 25,1 | 23 | 10,8 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 11,9 | 26,1 | 130,5 |
| Кот №22 | г | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 7,9 | 10,7 | 25,9 |
| Кот №23 | уг | 143,6 | 142,5 | 84,4 | 37,1 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 108,1 | 106,9 | 668,3 |
| Кот №24 | уг | 127,1 | 95 | 55 | 26 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,4 | 61,98 | 97,03 | 492,41 |

г – природный газ;

уг – уголь.

Рисунок 8.1. Расход газа котельной №1.

Рисунок 8.2. Расход газа котельной №3.

Рисунок 8.3. Расход газа котельной №4.

Рисунок 8.4. Расход газа котельной №5.

Рисунок 8.5. Расход газа котельной №6.

Рисунок 8.6. Расход газа (синий цвет) и угля (серый цвет) котельной №7.

Рисунок 8.7. Расход угля котельной №8.

Рисунок 8.8. Расход газа котельной №9.

Рисунок 8.9. Расход газа котельной №10.

Рисунок 8.10. Расход газа (синий цвет) и угля (серый цвет) котельной №11.

Рисунок 8.11. Расход газа (синий цвет) и угля (серый цвет) котельной №12.

Рисунок 8.12. Расход газа котельной №13.

Рисунок 8.13. Расход угля котельной №14.

Рисунок 8.14. Расход угля котельной №15.

Рисунок 8.15. Расход угля котельной №16.

Рисунок 8.16. Расход газа котельной №17.

Рисунок 8.17. Расход угля котельной №18.

Рисунок 8.18. Расход газа котельной №19.

Рисунок 8.19. Расход угля котельной №20.

Рисунок 8.20. Расход угля котельной №21.

Рисунок 8.21. Расход газа (синий цвет) и угля (серый цвет) котельной №22.

Рисунок 8.22. Расход угля котельной №23.

Рисунок 8.23. Расход угля котельной №24.

Рисунок 8.24. Расход газа Районной котельной.

Рисунок 8.25. Расход газа котельной ЖБИ.

9. Надежность теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Горно-Алтайск осуществляется от 25 источников тепловой энергии (в том числе котельная «ЖБИ» и «Районная»), список источников представлен в таблице 5.1, основные характеристики надежности теплоснабжения представлены в таблице 9.1. Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены. Менее надежным местом в системе теплоснабжения является участки тепловых сетей, исчерпавшие свой ресурс. Данные участки имеют крайне низкую надежность и подвержены частым авариям.

Данные по аварийным отключениям потребителей и времени восстановления теплоснабжения не предоставлены.

| Наименование котельной | Схема тепловой сети | Резервирование | Кольцевание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №2 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №3 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №4 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №5 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №6 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №7 | Кольцевая | Есть | Отсутствует |  |
| Котельная №8 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №9 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №10 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №11 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №12 | Радиальная | Есть | Отсутствует |  |
| Котельная №13 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №14 |  |  |  |  |
| Котельная №15 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №16 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №17 |  |  |  |  |
| Котельная №18 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №19 | Радиальная | Есть | Отсутствует |  |
| Котельная №20 | Радиальная | Есть | Отсутствует |  |
| Котельная №21 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №22 | Радиальная | Есть | Отсутствует |  |
| Котельная №23 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная №24 | Радиальная | Нет | Отсутствует |  |
| Котельная ЖБИ | Радиальная | Есть | Отсутствует |  |
| Центральная газовая котельная | Радиальная | Есть | Отсутствует |  |

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 Основные технико-экономические показатели МО «Город Горно-Алтайск».

| Наименование показателя | по газовым котельным | по угольным котельным | Тепловые пункты | Всего по предприятию утверждено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2012 год | план 2013 год | план 2014 год | факт 2012 год | план 2013 год | план 2014 год | факт 2012 год | факт 2012 год | план 2013 год | план 2014 год |
| Выработка | 141 587,54 | 134 469,55 | 137 937,89 | 9 095,17 | 8 712,68 | 10 051,01 | 70 725,60 | 150 682,72 | 143 182,24 | 147 988,90 |
| отопление | 104 207,35 | 105 478,19 | 108 999,35 | 9 095,17 | 8 712,68 | 10 051,01 |  | 113 302,52 | 114 190,87 | 119 050,36 |
| ГВС | 37 380,20 | 28 991,36 | 28 938,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 37 380,20 | 28 991,36 | 28 938,54 |
| Собственные нужды котельной | 2 905,04 | 1 376,76 | 1 264,53 | 330,76 | 210,79 | 119,97 | 218,59 | 3 148,67 | 1 707,52 | 1 528,70 |
| % собственных нужд | 2,05% | 1,02% | 0,92% | 3,80% | 3,84% | 3,71% |  | 2,09% | 1,19% | 1,03% |
| отопление | 2402,44 | 1050,22 | 948,13 | 243,63 | 330,76 | 264,17 |  | 2646,07 | 1380,98 | 1212,30 |
| ГВС | 502,59 | 326,54 | 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 502,5941516 | 326,54 | 316,4 |
| Потери теплоэнергии в сети | 18 394,45 | 21 306,66 | 20 453,59 | 1 125,43 | 713,52 | 411,91 | 12 419,89 | 19 332,89 | 22 432,09 | 22 474,31 |
| % потерь | 17,26% | 19,06% | 17,60% | 15,51% | 15,65% | 15,27% |  | 11,36% | 18,84% | 18,13% |
| отопление | 15015,50 | 15274,16 | 13373,20 | 938,44 | 1 125,43 | 2 020,72 |  | 15953,94 | 16399,59 | 15393,92 |
| ГВС | 3378,95 | 6032,50 | 7080,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3378,94679 | 6032,5 | 7080,39 |
| Полезный отпуск организациям, в т.ч. | 106 570,60 | 111 786,13 | 116 219,77 | 7 256,49 | 4 558,28 | 2 698,22 | 58 087,11 | 170 248,77 | 119 042,63 | 123 985,89 |
| % реализации | 75,27% | 83,13% | 84,26% | 83,29% | 83,14% | 83,53% |  | 112,98% | 83,14% | 83,78% |
| отопление | 86789,41 | 89153,81 | 94678,02 | 7 913,10 | 7 256,49 | 7 766,12 |  | 94702,50863 | 96 410,30 | 102444,14 |
| ГВС | 33498,66 | 22632,32 | 21541,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 33 498,66 | 22 632,32 | 21 541,75 |
| бюджетные организации | 41467,82 | 38485,22 | 42246,68 | 2 981,35 | 3 311,10 | 2 966,03 | 13522,66 | 55649,78 | 41796,32 | 45212,71 |
| население | 55339,27 | 61560,52 | 61925,22 | 3 740,92 | 3 030,03 | 3 683,51 | 37236,06 | 96316,25 | 64590,55 | 65608,73 |
| прочие | 9763,51 | 11740,39 | 12047,87 | 1 190,84 | 915,36 | 1 116,58 | 7328,40 | 18282,75 | 12655,76 | 13164,45 |
| КАЛЬКУЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | 81 060 215,56 | 94 547 405,11 | 109 074 479,75 | 10 899 596,87 | 9 520 931,76 | 12 179 597,85 |  | 91 959 812,43 | 104 068 335,87 | 121 254 077,61 |
| Уголь | 8 665 217,18 | 258 073,52 | 356 239,57 | 10 850 291,67 | 9 520 931,76 | 12 179 597,85 |  | 19 515 508,85 | 9 779 005,29 | 12 535 837,42 |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе | 2 135,55 | 2 739,63 | 3 068,39 | 2 093,16 | 2 722,21 | 3 068,39 |  | 2 111,77 | 2 742,67 | 3 068,39 |
| тариф транспортировки топлива (руб./т.) | 358,40 | 358,40 | 395,67 | 358,40 | 358,40 | 364,14 |  | 358,40 | 358,40 | 364,14 |
| Объем топлива (т.) | 4057,60 | 94,20 | 116,10 | 5 183,70 | 3 471,30 | 3 969,38 |  | 9241,30 | 3565,50 | 4085,48 |
| норма расхода (т. нат. топл./Гкал) | 0,0217 | 0,0005 | 0,0006 | 0,4315 | 0,3016 | 0,2990 |  | 0,0464 | 0,0189 | 0,0209 |
| Газ природный, в том числе | 72 217 282,6 | 92 147 793,7 | 108 718 240,2 |  |  |  |  | 72 217 282,6 | 92 147 793,7 | 108 718 240,2 |
| газ по регулируемой цене | 72 217 282,6 | 92 147 793,7 | 108 718 240,2 |  |  |  |  | 72 217 282,6 | 92 147 793,7 | 108 718 240,2 |
| Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе | 4 604,96 | 4 980,53 | 5 728,41 |  |  |  |  | 4 604,96 | 4 980,53 | 5 728,41 |
| тариф транспортировки топлива (руб./тыс.м3) | 725,75 | 741,48 | 852,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем топлива (тыс.м3) | 15682,50 | 18501,59 | 18978,80 |  |  |  |  | 15 682,50 | 18 501,59 | 18 978,80 |
| норма расхода (м3/Гкал) | 0,113 | 0,140 | 0,140 |  |  |  |  | 0,106 | 0,132 | 0,131 |
| Дизельное топливо | 145240,20 | 2141536,87 | 0,00 |  |  |  |  | 145240,20 | 2141536,87 | 0,00 |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе | 25 925,01 | 21 186,44 | 0,00 |  |  |  |  | 25 925,01 | 21 186,44 | 0,00 |
| Объем топлива (т.) | 5,60 | 101,08 | 415,00 |  |  |  |  | 5,60 | 101,08 | 415,00 |
| норма расхода (т/Гкал) | 0,0062 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Прочие затраты по статье топливо | 33 506,79 | 0,00 | 0,00 | 49 305,20 | 0,00 | 0,00 |  | 82 811,99 | 0,00 | 0,00 |
| Вода на технологические цели | 5667778,12 | 8537069,41 | 8221449,00 | 134 255,80 | 258 237,38 | 168 815,66 | 5 100 530,89 | 10 902 564,81 | 8 795 305,79 | 8 390 264,66 |
| технологические нужды | 1419764,46 | 1675636,76 | 1105203,70 | 113 259,07 | 126 516,44 | 92 025,82 |  | 1 533 023,53 | 1 802 153,20 | 1 197 229,53 |
| норма расхода, м3/Гкал | 0,27 | 0,58 | 0,34 | 0,71 | 0,68 | 0,38 | 0,00 | 0,30 | 0,59 | 0,34 |
| объём, м3 | 38253,00 | 78456,19 | 46551,79 | 6 483,00 | 5 893,00 | 3 827,20 |  | 44 736,00 | 84 349,19 | 50 378,99 |
| ГВС | 4106376,67 | 6485782,38 | 6964260,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 312,24 | 9 189 688,91 | 6 485 782,38 | 6 964 260,04 |
| объём, м3 | 248525,92 | 304938,92 | 292542,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 555,00 | 496 080,92 | 304 938,92 | 292 542,88 |
| норма расхода, м3/Гкал | 7,42 | 13,47 | 13,58 |  |  | 0,00 | 17,99 | 14,81 | 13,47 | 13,58 |
| тариф, руб./ м3 | 19,27 | 21,29 | 23,84 | 17,47 | 21,47 | 24,05 | 20,53 | 19,83 | 21,29 | 23,84 |
| Канализация | 96349,99 | 375649,27 | 151985,25 | 6 055,73 | 131 720,94 | 76 789,84 | 15 744,80 | 118 150,52 | 507 370,21 | 228 775,09 |
| объем | 4061,35 | 12494,00 | 2367,80 | 145,93 | 1 024,00 | 490,40 | 952,67 | 5 159,95 | 13 518,00 | 2 858,20 |
| норма расхода, м3/Гкал | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
| % от объема воды | 1,42% | 3,26% | 0,70% | 2,25% | 17,38% | 12,81% | 0,38% | 0,95% | 3,47% | 0,83% |
| тариф, руб./ м3 | 23,72 | 30,07 | 64,19 | 41,50 | 128,63 | 156,59 | 16,53 | 22,90 | 37,53 | 80,04 |
| Химический анализ воды | 45287,00 | 0,00 | 0,00 | 14 941,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561,00 | 62 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на покупную тепловую энергию, в том числе |  |  |  |  |  |  | 70 068 060,29 | 70 068 060,29 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда производственных рабочих | 20543624,10 | 18008173,68 | 23308853,74 | 5 416 537,85 | 6 731 168,65 | 8 708 179,06 | 4 626 309,68 | 30 586 471,63 | 24 739 342,32 | 32 017 032,80 |
| Отчисления на соц. нужды с оплаты труда производственных рабочих | 5980708,34 | 5438468,45 | 7039273,83 | 1 629 786,45 | 2 032 812,93 | 2 629 870,08 | 1 336 427,2 | 8 946 921,94 | 7 471 281,38 | 9 669 143,91 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе | 22264462,94 | 33957011,68 | 67902853,11 | 2 392 848,9 | 2 605 944,6 | 3 646 102,7 | 4 271 624,4 | 28 928 936,22 | 36 562 956,29 | 71 548 955,77 |
| амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | 11 097 861,2 | 28 257 965,6 | 54 738 974,7 | 857 285,02 | 816 101,5 | 771 453,4 | 2 192 199,6 | 14 147 345,8 | 29 074 067,2 | 55 510 428,0 |
| отчисления в ремонтный фонд | 9 561 529,2 | 2 818 793,8 | 8 378 019,5 | 1 328 875,78 | 1 346 886,4 | 2 229 559,3 | 1 982 113,3 | 12 872 518,3 | 4 165 680,2 | 10 607 578,8 |
| материалы, в том числе | 1 605 072,6 | 2 880 252,3 | 4 785 859,0 | 206 688,07 | 442 956,6 | 645 090,0 | 97 311,6 | 1 909 072,2 | 3 323 208,9 | 5 430 948,9 |
| -реагенты | 280 627,5 | 813 364,2 | 1 233 781,1 | 32 017,84 | 117 789,8 | 165 059,3 | 0,0 | 312 645,4 | 931 154,0 | 1 398 840,5 |
| Спецодежда | 168 022,0 | 232 912,0 | 384 758,7 | 75 158,16 | 99 968,0 | 174 645,1 | 15 756,6 | 258 936,8 | 332 880,0 | 559 403,8 |
| Спецпитание | 87 051,7 | 5 735,6 | 0,0 | 30 240,00 | 39 790,6 | 0,0 | 1 643,3 | 118 935,0 | 45 526,1 | 0,0 |
| Материалы | 348 660,9 | 875 744,9 | 2 112 972,9 | 48 206,83 | 185 408,3 | 450 914,9 | 47 342,8 | 444 210,5 | 1 061 153,2 | 2 563 887,7 |
| Сервисное обслуживание, ресурсное и технологическое обследование, прочие | 720 710,4 | 952 495,6 | 2 288 127,4 | 21 065,24 | 0,0 | 19 530,0 | 32 568,9 | 774 344,5 | 952 495,6 | 2 307 657,4 |
| Цеховые расходы, в том числе: | 16710312,67 | 23802818,26 | 35643289,44 | 4 061 586,1 | 1 310 044,9 | 2 381 781,2 | 4 315 106,7 | 25 087 005,51 | 25 182 598,56 | 38 025 070,64 |
| заработная плата цехового персонала | 10416660,44 | 14598506,73 | 23112367,75 | 2 537 985,24 | 771 600,98 | 1 544 431,05 | 2 718 907,25 | 15 673 552,92 | 15 370 107,71 | 24 656 798,80 |
| среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (руб.) | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| отчисления на соц нужды от заработной платы цехового персонала | 2992576,99 | 4387688,95 | 6979935,06 | 727 070,92 | 233 023,50 | 466 418,18 | 771 216,39 | 4 490 864,30 | 4 620 712,45 | 7 446 353,24 |
| ГСМ | 1306402,50 | 2644770,60 | 2483254,51 | 319 474,40 | 172 776,59 | 165 937,80 | 347 405,36 | 1 973 282,27 | 2 817 547,19 | 2 649 192,30 |
| Запасные части | 205085,84 | 528975,40 | 749623,72 | 52 650,68 | 32 818,36 | 50 091,89 | 67 468,40 | 325 204,93 | 561 793,76 | 799 715,61 |
| Командировочные | 30995,69 | 73264,63 | 45826,71 | 7 915,13 | 4 735,36 | 3 062,27 | 9 978,16 | 48 888,98 | 78 000,00 | 48 888,98 |
| Малооценка | 407797,97 | 52333,49 | 82247,64 | 100 158,48 | 3 382,51 | 5 496,01 | 110 687,64 | 618 644,09 | 55 716,00 | 87 743,65 |
| Спецодежда | 67003,40 | 138548,53 | 237283,01 | 15 675,22 | 8 954,91 | 15 855,89 | 14 141,73 | 96 820,35 | 147 503,44 | 253 138,91 |
| Спецпитание | 18446,83 | 19445,04 | 27337,80 | 4 650,98 | 1 256,81 | 1 826,79 | 5 629,65 | 28 727,46 | 20 701,85 | 29 164,59 |
| Прочие (услуги а/крана,эксков), пут.лист | 847301,32 | 865339,67 | 1310470,80 | 194 831,84 | 52 589,12 | 87 569,21 | 163 975,32 | 1 206 108,41 | 917 928,78 | 1 398 040,01 |
| Страх автогражд.,транс.нал | 52739,53 | 41914,04 | 81679,65 | 11 771,02 | 2 709,06 | 5 458,06 | 8 194,90 | 72 705,45 | 44 623,10 | 87 137,71 |
| Износ ОС | 365302,21 | 521766,55 | 533262,78 | 89 402,21 | 26 197,73 | 35 634,06 | 97 501,93 | 552 206,35 | 547 964,28 | 568 896,84 |
| Общехозяйственные расходы всего, в том числе: | 16 981 492,92 | 21385576,76 | 48732893,71 | 4 281 255,28 | 1 561 932,6 | 3 256 464,0 | 4 566 162,02 | 25 828 910,23 | 22 947 509,4 | 51 989 357,7 |
| заработная плата АУП | 8942751,45 | 10564577,51 | 13514339,89 | 2 292 387,24 | 674 619,09 | 903 064,82 | 2 281 543,07 | 13 516 681,75 | 11 239 196,60 | 14 417 404,71 |
| отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | 2528464,27 | 3190502,41 | 4081330,65 | 649 028,34 | 203 734,96 | 272 725,57 | 640 321,13 | 3 817 813,74 | 3 394 237,37 | 4 354 056,22 |
| целевые средства на НИОКР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| средства на страхование | 49333,31 | 20000,00 | 56241,77 | 0,00 | 0,00 | 3 758,23 | 7 999,98 | 57 333,29 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 88767,24 | 368704,91 | 1685317,53 | 59 896,25 | 217 126,23 | 112 617,48 |  | 148 663,50 | 585 831,14 | 1 797 935,01 |
| отчисления в ремонтный фонд | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | 8970,77 | 73728,57 | 0,00 | 492,33 | 5056,10 | 0,00 | 35 831,77 | 45 294,9 | 78 784,7 | 0,00 |
| - налог на землю | 8970,77 | 73728,57 | 0,00 | 492,33 | 5 056,10 | 0,00 | 35 831,77 | 45 294,87 | 78 784,67 | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | 5 363 205,88 | 7168061,36 | 29395663,87 | 1279451,1 | 461396,2 | 1964297,9 | 1 600 466,08 | 8 243 123,1 | 7 629 457,6 | 31 359 961,8 |
| Командировочные | 201232,51 | 169106,05 | 302593,30 | 54 878,28 | 10 929,96 | 20 220,10 | 66 702,62 | 322 813,41 | 180 036,01 | 322 813,41 |
| Хоз,канцел.расходы | 233440,81 | 195194,53 | 247661,54 | 60 564,49 | 12 616,16 | 16 549,42 | 60 281,93 | 354 287,23 | 207 810,68 | 264 210,96 |
| Связь | 338005,07 | 550567,27 | 555544,37 | 86 828,65 | 35 585,20 | 37 122,98 | 85 923,04 | 510 756,75 | 586 152,48 | 592 667,35 |
| Подготовка кадров | 43398,56 | 107565,63 | 117264,10 | 11 623,39 | 6 952,37 | 7 835,90 | 13 350,94 | 68 372,88 | 114 518,00 | 125 100,00 |
| Проездные | 184061,88 | 282918,70 | 284362,90 | 47 148,48 | 18 286,10 | 19 001,90 | 46 133,64 | 277 344,01 | 301 204,80 | 303 364,80 |
| Соглашение по охране труда | 78834,93 | 524775,53 | 804102,49 | 20 839,00 | 33 918,85 | 53 732,31 | 19 008,44 | 118 682,37 | 558 694,37 | 857 834,80 |
| Содержание тр-та директора | 119193,15 | 333112,79 | 347909,67 | 31 198,47 | 21 530,33 | 23 248,27 | 33 128,81 | 183 520,42 | 354 643,11 | 371 157,93 |
| Спецодежда | 6828,41 | 21573,62 | 24781,55 | 1 864,49 | 1 394,38 | 1 655,97 | 2 274,67 | 10 967,57 | 22 968,00 | 26 437,52 |
| Услуги гидрометеослужбы | 0,00 | 57860,27 | 30970,47 | 0,00 | 3 739,73 | 2 069,53 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 | 33 040,00 |
| Оплата по договорам | 45859,55 | 155411,98 | 241075,97 | 17 575,45 | 10 044,86 | 16 109,35 | 0,00 | 63 435,00 | 165 456,85 | 257 185,32 |
| Программное обеспечение | 301836,77 | 355044,11 | 573901,05 | 76 928,44 | 22 947,82 | 38 349,62 | 93 556,00 | 472 321,21 | 377 991,94 | 612 250,67 |
| вывоз мусора | 2310,31 | 0,00 | 38329,74 | 630,83 | 0,00 | 2 561,30 | 769,61 | 3 710,75 | 0,00 | 40 891,04 |
| Аттестация рабочего места | 52031,93 | 9392,90 | 116581,70 | 14 207,24 | 607,10 | 7 790,30 | 17 332,83 | 83 572,00 | 10 000,00 | 124 372,00 |
| Подписка | 33023,56 | 65230,37 | 65485,90 | 8 233,13 | 4 216,09 | 4 375,95 | 7 173,48 | 48 430,16 | 69 446,46 | 69 861,85 |
| Износ ОС | 219592,56 | 306199,06 | 2201118,01 | 56 786,83 | 24 500,30 | 147 084,67 | 57 660,81 | 334 040,21 | 330 699,36 | 2 348 202,68 |
| Содержание административного здания | 545622,82 | 1094095,49 | 2283398,84 | 132 018,45 | 51 154,58 | 152 582,90 | 97 062,53 | 774 703,81 | 1 145 250,07 | 2 435 981,73 |
| Аренда имущества кот №1,№10 | 0,00 | 0,00 | 4990786,14 | 0,00 | 0,00 | 333 497,86 |  | 0,00 | 0,00 | 5 324 284,00 |
| Аренда ОС | 0,00 | 0,00 | 33745,06 | 0,00 | 0,00 | 2 254,94 |  | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| Аренда имущества | 2138893,86 | 1602255,54 | 5567935,46 | 553 882,41 | 130 773,42 | 372 064,54 | 687 759,38 | 3 380 535,65 | 1 733 028,96 | 5 940 000,00 |
| Затраты на рекламу | 7863,34 | 39771,42 | 55437,52 | 2 104,60 | 2 570,58 | 3 704,48 | 2 412,06 | 12 380,00 | 42 342,00 | 59 142,00 |
| Аудиторские услуги | 52641,45 | 59964,28 | 74989,03 | 14 373,67 | 3 875,72 | 5 010,97 | 6 734,88 | 73 750,00 | 63 840,00 | 80 000,00 |
| Абонентский ящик | 1316,43 | 4696,45 | 1982,00 | 359,45 | 303,55 | 132,44 | 438,53 | 2 114,40 | 5 000,00 | 2 114,44 |
| Услуги почты по приёму платежей | 199431,16 | 510549,41 | 1140904,66 | 41 957,58 | 29 334,59 | 76 238,34 | 5 420,54 | 246 809,27 | 539 884,00 | 1 217 143,00 |
| Услуги банка по приёму платежей | 154495,17 | 205211,28 | 1062954,65 | 11 110,71 | 12 532,65 | 71 029,51 | 95 068,86 | 260 674,74 | 217 743,93 | 1 133 984,16 |
| Диспетчерезация | 0,00 | 0,00 | 7339788,44 | 0,00 | 0,00 | 490 464,56 |  | 0,00 | 0,00 | 7 830 253,00 |
| Дератизация | 0,00 | 0,00 | 8548,75 | 0,00 | 0,00 | 571,25 |  | 0,00 | 0,00 | 9 120,00 |
| Услуги нотариуса | 13840,24 | 18908,74 | 21772,24 | 3 711,10 | 1 222,14 | 1 454,88 | 4 278,66 | 21 830,00 | 20 130,88 | 23 227,12 |
| Услуги банка | 360296,40 | 495657,47 | 539528,32 | 24 532,92 | 22 165,97 | 36 052,74 | 190 751,74 | 575 581,06 | 517 823,43 | 575 581,06 |
| Почие | 29155,02 | 2998,48 | 322210,00 | 6 093,08 | 193,81 | 21 530,95 | 7 242,09 | 42 490,19 | 3 192,29 | 343 740,95 |
| Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 16324080,85 | 21544699,71 | 29 347 635,76 | 2 672 185,68 | 2 009 406,6 | 3 832 718,72 | 6 534 344,34 | 25 530 610,87 | 23 554 106,28 | 33 180 354,48 |
| энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 16269809,86 | 21544699,71 | 24687051,10 | 2 666 493,63 | 2 009 406,57 | 3 827 404,32 | 6 534 344,34 | 25 470 647,83 | 23 554 106,28 | 28 514 455,41 |
| тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 3,87 | 4,46 | 5,04 | 3,97 | 4,46 | 5,04 | 3,62 | 3,81 | 4,46 | 5,04 |
| объем энергии (тыс.кВт.ч) | 4203141,00 | 4825802,72 | 4893503,36 | 672 500,00 | 450 087,48 | 758 673,68 | 1 803 338,00 | 6 678 979,00 | 5 275 890,20 | 5 652 177,04 |
| норма расхода, квт/Гкал | 541,78 | 532,50 | 532,93 | 73,94 | 51,66 | 75,48 | 25,50 | 44,32 | 36,85 | 38,19 |
| Дизель-генераторы | 0,00 | 0,00 | 4 635 593,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 635 593,22 |
| Опломбировка счётчиков | 364 406,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 364 406,78 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединение к сетям | 0,00 | 0,00 | 24991 | 0,00 | 0,00 | 5 314,41 |  | 0,00 | 0,00 | 30 305,85 |
| Недополученный по независящим причинам доход | 0,00 | 800174,23 | 0,00 | 0,00 | 95 479,39 | 0,00 |  | 0,00 | 895 653,62 | 0,00 |
| Итого расходы | 185 532 675,50 | 228 021 397,28 | 329 270 728,34 | 31 488 052,91 | 26 125 958,86 | 36 803 529,26 | 100 818 518,70 | 317 839 247,11 | 324 019 793,16 | 366 074 257,60 |
| Валовая прибыль | -966 812,82 | 1 334 274,95 | 10 521 651,18 | -7 806 119,40 | 63 931,07 | 703 085,25 | -6 377 386,09 | -15 150 315,83 | 1 398 206,03 | 11 224 736,42 |
| Прибыль на развитие производства (кредит на строительство газовых котельных) | 31 836 490,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31 836 490,06 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль на социальное развитие | 191696,80 | 45 953,43 | 421428,97 | 13 052,82 | 3 031,37 | 28 161,03 | 101 490,04 | 306 239,66 | 48 984,80 | 449 590,00 |
| Прибыль на поощрение | 0,00 | 952 371,73 | 1758718,84 | 0,00 | 39 091,83 | 117 522,36 |  | 0,00 | 991 463,56 | 1 876 241,20 |
| Прибыль на прочие цели (услуги банка) |  | 27 928,69 | 1690798,97 | 0,00 | 1 812,97 | 112 983,77 |  |  | 29 741,66 | 1 803 782,74 |
| Налоги, сборы, платежи - всего,в том числе | 132 628,60 | 308 021,10 | 6 650 704,39 | 9 030,64 | 19 994,90 | 444 418,09 | 70 216,25 | 211 873,00 | 328 016,00 | 7 095 122,48 |
| на прибыль | 0,00 | 200 990,90 | 1018670,21 | 0,00 | 13 047,14 | 68 070,30 |  | 0,00 | 214 038,03 | 1 086 740,51 |
| на имущество | 132 626,11 | 107 030,20 | 5632034,18 | 9 030,64 | 6 947,77 | 376 347,79 | 70 216,25 | 211 873,00 | 113 977,97 | 6 008 381,97 |
| Товарная продукция без НДС: | 193 455 571,61 | 229 355 672,26 | 339 792 379,52 | 23 704 016,96 | 26 189 889,93 | 37 506 614,51 | 86 476 935,02 | 303 636 523,59 | 255 545 562,20 | 377 298 994,02 |
| Товарная продукция с НДС | 22 342 810,05 | 21 306 490,66 | 21 350 934,08 | 27 970 740,01 | 30 904 070,12 | 44 257 805,12 | 102 042 783,32 | 358 291 097,83 | 301 543 763,39 | 445 212 812,94 |
| Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) без НДС | 38 220,90 | 41 074,64 | 54 409,07 | 3 266,59 | 5 745,57 | 13 900,53 | 1 487,01 | 1 783,49 | 2 146,67 | 3 043,08 |
| Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) с НДС | 45 100,66 | 48 468,07 | 64 202,70 | 3 854,58 | 6 779,77 | 16 402,62 | 1 754,68 | 2 104,52 | 2 533,07 | 3 590,83 |
| Доход от инвест. Надбавки | 23 271 106,53 | 22 231 929,20 | 21 296 170,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 135 903,88 | 31 407 010,41 | 22 231 929,20 | 21 296 170,02 |
| Инвестиционная надбавка (без НДС) | 295,45 | 299,65 | 354,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,98 | 398,74 | 299,65 | 282,59 |

11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Экономические условия определяются ресурсным обеспечением предприятий коммунального комплекса: основные фонды, рабочая сила, электроэнергия, вода, топливо и пр. В конечном итоге экономические условия выражаются в динамике тарифов и характере финансовых результатов предприятий коммунального комплекса. В Горно-Алтайске наблюдается постоянный рост тарифов на тепловую энергию, и, как следствие, удорожание услуг отопления и ГВС. Этот рост носит опережающий характер по сравнению со среднероссийским значениями. Таким образом, неудовлетворительные экономические условия обусловлены целым комплексом проблем институционального, управленческого, технологического и организационного характера. Темпы роста тарифов по отношению к 1998 году представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1. Темпы роста тарифа на коммунальные услуги по отношению к 1998 г.

| Коммунальные услуги | Объект наблюдения | 2000 г. | 2005 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление, руб. за м2 общей площади | в среднем по РФ | 1,6 | 9,8 | 15,1 |
|  | в г. Горно-Алтайске | 2,1 | 12,8 | 24,3 |
| Горячее водоснабжение, руб. за месяц с человека | в среднем по РФ | 18,0 | 110,1 | 178,5 |
|  | в г. Горно-Алтайске | 16,5 | 223,8 | 318,4 |

За последние годы тарифы имели тенденцию к снижению, но менялись не значительно. Тарифы за период с 2010 по 2013 годы представлены в таблице 11.2, на рисунке 11.1 представлено изменение средневзвешенного значения тарифа за тот же период.

Таблица 11.2. Изменение тарифов на отопление за последние 4 года, руб. за 1 Гкал.

| Наименование котельной | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Январь-июль | Июль-декабрь |
|  | По приборам учета | С учетом надбавки | По приборам учета | С учетом надбавки | По приборам учета | С учетом надбавки | По приборам учета | С учетом надбавки | По приборам учета | С учетом надбавки |
| ООО «Горно-Алтайская тепловая компания» |
| Центральная котельная | 1746,44 | 1916,34 | 1720,25 | 1890,1 | 2109,82 | 2109,82 | 1939,92 | 2109,82 | 2269,65 | 2439,55 |
| МУП «Горно-Алтайское ЖКХ» |
| Котельная №1 | 2424,9 | 3094,9 | 2174,4 | 2844,4 | 2707,77 | 2715,85 | 2715,85 | 2715,85 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №2 | 2687,5 | 2687,5 | 2087,6 | 2087,6 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 | 2138,2 | 2588,1 | 2145,7 | 2595,6 | 2707,77 | 2844,72 | 2394,81 | 2844,72 | 2858,52 | 3308,43 |
| Котельная №4 | 1735,8 | 2115,3 | 1752,8 | 2132,3 | 2229,64 | 2323,64 | 1944,14 | 2323,64 | 2858,52 | 3238,02 |
| Котельная №5 | - | - | - | - | - | - | 1939,92 | 1939,92 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №6 | 1704,1 | 1939,4 | 1967,1 | 2202,4 | 2143,91 | 2143,91 | 1908,64 | 2143,91 | 2858,52 | 3093,79 |
| Котельная №7 | 3101,5 | 3101,5 | 2087,6 | 2087,6 | 2688,78 | 3263,68 | 3263,68 | 3263,68 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №8 | - | - | - | - | - | -- | 1707,00 | 1707,00 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №9 | 1837,7 | 1973,8 | 2204,5 | 2340,6 | 2194,30 | 2194,3 | 2058,19 | 2194,30 | 2858,52 | 2994,63 |
| Котельная №10 | 1902,0 | 2572,1 | 1741,8 | 2411,9 | 2130,29 | 2130,29 | 2130,29 | 2130,29 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №11 | 3376,4 | 3376,4 | 2628,7 | 2628,7 | 2707,77 | 3558,27 | 3558,27 | 3558,27 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №12 | 2459,7 | 2459,7 | 2087,6 | 2087,6 | 2590,32 | 2590,32 | 2590,32 | 2590,32 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №13 | 2183,1 | 2183,1 | 2159,8 | 2360,2 | 2445,08 | 2445,08 | 2445,08 | 2445,08 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №14 | 3911,2 | 3911,2 | 2204,5 | 2340,6 | 2707,77 | 4117,22 | 4117,22 | 4117,22 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №15 | 3114,7 | 3114,7 | 2087,6 | 2087,6 | 2688,82 | 3269,66 | 3269,66 | 3269,66 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №16 | 4276,3 | 4276,3 | 2628,7 | 2628,7 | 2707,77 | 4502,46 | 4502,46 | 4502,46 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №17 | 1990,6 | 2191,0 | 2159,8 | 2360,2 | 2429,82 | 2429,82 | 2229,46 | 2429,82 | 2858,52 | 3058,88 |
| Котельная №18 | 6279,8 | 6279,8 | 2087,6 | 2087,6 | 2688,82 | 6606,88 | 6606,88 | 6606,88 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №19 | 4903,3 | 4903,3 | 1967,1 | 2202,4 | - | 3283,75 | 3874,82 | 3874,82 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №20 | - | - | - | - | - | - | 6257,88 | 6257,88 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №21 | 10557,1 | 10557,1 | 2628,7 | 2628,7 | - | 8688,14 | 10252,01 | 10252,01 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №22 | 8031,2 | 8031,2 | 2204,5 | 2340,6 | - | 6162,21 | 7271,41 | 7271,41 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №23 | 4169,9 | 4169,9 | 2628,7 | 2628,7 | - | 3523,27 | 4157,46 | 4157,46 | 2858,52 | 2858,52 |
| Котельная №24 | 6411,4 | 6411,4 | 2204,5 | 2340,6 | 2707,77 | 4801,87 | 4801,87 | 4801,87 | 2858,52 | 2858,52 |
| ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» |
| Котельная ЖБИ | 1731,1 | 1782,9 | 1639,7 | 1691,6 | 1990,69 | 1990,69 | 1938,81 | 1990,69 | 2210,24 | 2262,12 |

Рисунок 11.1. Изменения средневзвешенных значений тарифов за период 2010-2013г.

12.  Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

Существующие проблемы системы теплоснабжения города Горно-Алтайск представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1. Существующие проблемы централизованной системы теплоснабжения.

| № п/п | Описание проблемы | Наименование котельной |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует резервный источник теплоснабжения | Котельные: №1-№6 №7-№12; №14-№18; №21; №23; №24. |
| 2 | Отсутствует закольцованность системы | Полностью | Котельные: №1; №3-№5; №6; №8-№10; №11; №13-№15; №16-№24; ЖБИ; Районная. |
|  |  | Частично | Котельные: №7; №12. |
| 3 | Недостаточная располагаемая мощность | Котельные: №1. |
| 4 | Недоотапливаются потребители | Большие гидравлические потери | Котельные: №1; №4; №5; №8; №12; №13; №24; ЖБИ. |
| 5 |  | Недостаточный располагаемый напор | Котельные: №1; №3; «Центральная». |
| 6 | Морально устаревшее оборудование (низкий КПД) см. рисунок 12.1 | Котельные: №8; №14; №15; №16; №18; № 21; №24. |
| 7 | Недостаточная резервная мощность котельной | Котельные: №1; №3; №19. |

Рисунок 12.1. Структура парка котлов по сроку эксплуатации.

Отсутствие резервного источника теплоснабжения и (или) закольцованности системы приводит к прекращению подачи тепловой энергии потребителям, в случае аварии на источнике или на магистральном трубопроводе.

Отсутствие достаточного резерва мощности котельной приводит к недотопу потребителей, в случае выхода из строя одного из котлоагрегатов. Также к недотопу потребителей приводят большие гидравлические потери в теплосетях и недостаточные располагаемые напоры на выходе из источников теплоснабжения.

Устаревшее оборудование (основное и вспомогательное) на старых действующих резервных угольных котельных требует замены, поскольку сильный износ увеличивает вероятность отказа системы централизованного теплоснабжения (снижается надежность).