УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

города Горно-Алтайска

14.04.2017 года № 54

том 2

схема теплоснабжения муниципального образования «город Горно-Алтайск» до 2028 года

Состав проектной документации

| Том 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «Город Горно-Алтайск» до 2028г |
| --- |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения города Горно-Алтайск |
| Часть | Название | Состав | Размер |
| 1 | Характеристика города Горно-Алтайск и описание источников теплоснабжения | Реферат | 106 страниц |
|  |  | Введение |  |
|  |  | Краткая характеристика |  |
|  |  | Функциональная структура теплоснабжения |  |
|  |  | Источники тепловой энергии |  |
| 2 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | Реферат | 227 страниц |
|  |  | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты |  |
| 3 | Анализ централизованной системы теплоснабжения | Реферат | 81 страница |
|  |  | Зоны действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Балансы теплоносителя |  |
|  |  | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом |  |
|  |  | Надежность теплоснабжения |  |
|  |  | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  |
|  |  | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения |  |
|  |  | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города |  |
| Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения города Горно-Алтайск |
| Приложение 1. Зоны теплоснабжения |
| Приложение 2. Принципиальные схемы котельных |
| Приложение 3. Перспективные пьезометрические графики |
| Том 2. Схема теплоснабжения МО «Город Горно-Алтайск» до 2028г |

# Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной теплоснабжения муниципального образования города Горно-Алтайск.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Перспективные балансы теплоносителя;

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

Перспективные топливные балансы;

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Оглавление

Реферат	3

Введение	6

Краткая характеристика г. Горно-Алтайск	8

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа	14

2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	23

2.1.	Котельная №1	24

2.2.	Котельная №3	26

2.3.	Котельная №4	28

2.4.	Котельная №5	30

2.5.	Котельная №6	32

2.6.  Котельная № 7………………………………………………34

2.7. Котельная № 8……………………………………………….37

2.8.	Котельная №9	39

2.9. Котельная 10…………………………………………………41

2.10.	Котельная №11	43

2.11.	Котельная №12	45

2.12.	Котельная №13	47

2.13. Котельная №14……………………………………………..49

2.14.	Котельная №15	51

2.15. Котельная №16……………………………………………..53

2.16.	Котельная №17	55

2.17. Котельная № 18…………………………………………….57

2.18.	Котельная №21	59

2.19.	Котельная № 23	61

2.20. Котельная № 24…………………………………………………………63

2.21. Котельная ЖБИ…………………………………………………………65

2.22. Центральная газовая котельная………………………………………..67

3.	Перспективные балансы теплоносителя	70

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	72

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	77

6.	Перспективные топливные балансы	142

7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	157

7.1.	Инвестиции в источники	157

7.2.	Инвестиции в тепловые сети	166

8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	194

9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	196

10.	Решения по бесхозяйственным тепловым сетям	197

Вывод	198

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения города Горно-Алтайск до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также постановление Правительства от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности, а также методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией и теплоснабжающими организациями.

# Краткая характеристика г. Горно-Алтайск

Город Горно-Алтайск – столица Республики Алтай. Площадь территории составляет 95,5 кв.км. (0,1% от площади республики). Горно-Алтайск расположен в центре Азиатского материка на 51049/ северной широты, 85065/ восточной долготы (на юге Западной Сибири), абсолютная высота над уровнем моря 272-305 метров. Такое внутриконтинентальное географическое расположение в сильной степени оказывает влияние на все природные компоненты города.

Город простирается в межгорной котловине, окруженной сглаженным низкогорным рельефом северных отрогов Алтая с высотами 400-650 метров. По котловине протекает река Майма, которая на всем протяжении (52 км) сохраняет северо-западное направление и впадает в реку Катунь. С северной стороны возвышается гора Тугая (641 м), на южной окраине города располагается гора Комсомольская (427 м). Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы — 3641 км, до ближайшей железнодорожной станции Бийск — 100 км. Аэропорт Горно-Алтайска находится в 6 км к западу от центра

Оценивая географическое положение города, следует отметить, что оно благоприятно с точки зрения развития экономических связей, следовательно, и перспектив развития хозяйства.

Численность населения, проживающего на территории Горно-Алтайска – 58,0 тыс. чел. (данные на 2012г).

В настоящее время город Горно-Алтайск - столица Республики Алтай, где сосредоточен основной культурный, научный и экономический потенциал Горного Алтая. Город вырос на месте непролазных болот и топей, где были когда-то пасека и три юрты, встали многоэтажные дома. Пройден исторический путь от палеолитической стоянки через миссионерский стан, село Улалу до столицы Республики.

Климат

Климат города резко континентальный с жарким летом и холодной зимой с оттепелями. Выпадает много осадков в среднем 726 мм в год. Средняя температура воздуха за год в городе +1°. Самый теплый месяц – июль, его средняя температура +17,8°, а максимальная +36,8°. Самый холодный месяц – январь, средняя температура -16,1° и минимальная -49°. Пик грозы приходится на июль, в августе он резко спадает.

Рельеф в Горно-Алтайске пересеченный, поэтому в отдельных районах наблюдаются микроклиматические различия в температуре почвы и воздуха приземных слоев, в направлении и скорости ветра, в количестве осадков. Эти микроклиматические различия оказывают существенное влияние на произрастание овощных и садовых культур в коллективных садах и приусадебных участках.

Город расположен в предгорной лесостепной зоне, где открытые степные пространства чередуются с березовыми и хвойными лесами, покрывающими главным образом северные склоны долины. Из 9272 га городских земель значительную часть занимают сельскохозяйственные угодья 34 % (3147 га) и лесные площади 47,5 % (4400 га). Наибольший удельный вес в общей площади городских земель занимают земли общего пользования (43,0 %). Основная их часть занята улицами, площадями, проездами и дорогами.

Промышленные и прочие предприятия города

В Горно-Алтайске промышленным производством занимается 90 предприятий и организаций, из них 14 крупных и средних. Среди крупных предприятий выделяются ОАО “Горно-Алтайский завод ЖБИ”, ОАО “Элга”, ОАО “Горно-Алтайская типография”, ЗАО “Магистраль”, ЗАО “Дорожник”, ООО “Дормостстрой”. Из 14 предприятий 9 заняты производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Несмотря на то, что по существующей классификации ОКВЭД эти 9 предприятий относятся к промышленному производству (код “Е”), в условиях города это предприятия жилищно-коммунального комплекса, которые не производят продукцию межрегиональной специализации.

Ассортимент выпускаемой промышленными предприятиями продукции представлен следующими видами:

1. Промышленность стройматериалов (ОАО “Горно-Алтайский ЗЖБИ”, ООО “Горнострой”, ЗАО “Фанта” и др.): блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, известь строительная, гравийные материалы, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные (горячие, теплые и холодные) и асфальтобетон, стеновые материалы, блоки и камни мелкие стеновые, блоки крупные стеновые, смесь бетонная, раствор строительный, конструкции и детали сборные железобетонные, материалы строительные нерудные, щебень и гравий из природного камня.

2. Деревоперерабатывающая промышленность (ООО “Алэм”): пиломатериалы, блоки дверные, блоки оконные.

3. Легкая промышленность (ЗАО “Сумер”): швейные изделия.

4. Пищевая промышленность (ОАО “Совхоз–завод “Подгорный”, Потребительское общество “Русь”, ОПХ “Горно-Алтайское”, ООО “Мясная лавка Мецкер”.): кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, быстро замороженная плодоовощная продукция, продукты из картофеля, напитки винные (виноградные и плодовые), водка и ликероводочные изделия, спирт, настойки, безалкогольные напитки, полуфабрикаты мясные.

Полиграфическая промышленность (ОАО “Горно-Алтайская типография”): тетради школьные, альбомы и папки для рисования и черчения, бумага потребительская, писчая и под карандаш, газеты, книги и брошюры, изоиздания.

Среди отраслей также широко представлены торговля, коммунальное хозяйство, транспорт и связь, операции с недвижимостью.

Агропромышленный комплекс играет значительную роль в развитии региона, учитывая аграрную направленность развития Республики Алтай. Однако для социально-экономического развития МО “Город Горно-Алтайск” роль АПК является незначительной. Объем сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями в общем объеме произведенной продукции предприятий указанного типа занимает 0,58%. Несмотря на то, что под сельскохозяйственными угодьями занято 806 га земли и стоимость произведенной продукции составляет 120 млн. руб., роль сельского хозяйства в экономике муниципального образования невелика. Сельское хозяйство города представлено в основном личными подсобными хозяйствами (97% всей сельскохозяйственной продукции производится в рамках ведения людьми домашнего хозяйства).

Из 7909 субъектов сельскохозяйственного производства лишь 3 являются крупными предприятиями (ОАО “Совхоз-завод “Подгорный”, ОПХ “Горно-Алтайское”, ООО “Метелица” и ООО “Мясная лавка Мецкер”).

Земли в основном используются для выращивания картофеля, восполняющего личные нужды домашних хозяйств. Наличие личного подсобного хозяйства скорее играет социальную роль, увеличивая доходы населения, чем представляет интерес для промышленного освоения. Учитывая альтернативность землепользования городских земель, приходится констатировать, что развитие сельскохозяйственного производства в г. Горно-Алтайске является неперспективным.

Перспективное развитие АПК на территории г. Горно-Алтайска возможно за счет межмуниципальной кооперации на основе переработки сельхоз сырья, выращенного в других муниципалитетах республики. Это, прежде всего, переработка мяса и продукции растениеводства, а также расширение действующего (ОПХ “Горно-Алтайское”) и создание нового (известной торговой марки) производства по переработке лекарственно-технического сырья.

К проблемам развития АПК на территории МО “Город Горно-Алтайск” относятся:

1. Отсутствие организационных и технологических основ для комплексного развития АПК (в режиме замкнутых технологических цепочек).

2. Отсутствие конкурентоспособных промышленных мощностей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, производимое как на территории города, так и за ее пределами.

3. Технологическое отставание в переработке сельхозпродукции от современных стандартов.

4. Отсутствие выделенных площадок для развития промышленных предприятий, в том числе для предприятия АПК.

5. Недостаточное энергоснабжение для перспективного развития АПК.

Являясь столицей региона, г. Горно-Алтайск в основном представлен бюджетными учреждениями, что отражается на структуре занятости.

Подавляющая часть населения (62%) работает в сфере образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления.

Перечень предприятий и объектов г. Горно-Алтайска представлен в таблице 1.

Таблица 0.1. Перечень предприятий и объектов г. Горно-Алтайска

| № | Наименование предприятия | Кол-во раб. |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 296 |
| 1 | ГУСП ОПХ «Горно-Алтайское» НИИСС ИМ М.А. | 57 |
| Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 206 |
| 2 | «Издательство «ЮЧ-СЮМЕР-БЕЛУХА»» | 15 |
| 3 | ГУЧ «Редакция газеты «Звезды Алтая»» | 45 |
| 4 | Редакция газеты «Алтайдын Челмоны» | 49 |
| 5 | Редакция газеты «Вестник Горно-Алтайска» | 9 |
| 6 | ОАО «Горно-Алтайская типография» | 73 |
| Производство прочих неметаллических /строительных материалов/ | 134 |
| 7 | ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» | 134 |
| Производство и распределение энергии, газа и воды | 1026 |
| 8 | МУП «Горэлектросети» | 114 |
| 9 | ОАО «Горно-Алтайгаз» | 127 |
| 10 | ОАО “Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» |  |
| 11 | ООО ПКП «Смена» | 10 |
| 12 | ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие» |  |
| 13 | ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» |  |
| 14 | ООО «Авторесурс» |  |
| 15 | ООО «Горно-Алтайская тепловая компания» | 23 |
| 16 | ООО «Теплосервис» | 59 |
| 17 | ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» | 229 |
| 18 | ОАО «Водоканал» | 210 |
| Строительство | 161 |
| 19 | ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» | 103 |
| 20 | ООО «Рынок западный» | 14 |
| 21 | МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт» | 33 |
| 22 | ЗАО «Горно-Алтайск СПМК» |  |
| 23 | ГУСП «Взрывпром» |  |
| 24 | «Дормострой» |  |
| 25 | ЗАО «Магистраль» |  |
| 26 | ЗАО «Бурводстрой» |  |
| 27 | ОАО «Дорожный участок» |  |
| 28 | ОАО «Темп - 2» |  |
| 29 | Деревообрабатывающее производство |  |
| 30 | ООО «Алэт» |  |
| 31 | ЗАО «Феникс» |  |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, ботового обслуживания | 1053 |
| 32 | ООО «Горно-Алтайнефтепродукт» | 115 |
| 33 | ООО «Торговый дом - АПК» | 93 |
| 34 | ФЛ АКГУП «Алтаймедтехника» | 33 |
| 35 | ОАО CДП-223 | 83 |
| 36 | ОАО Совхоз-завод «Подгорный» | 217 |
| 37 | ООО Траст | 10 |
| 38 | ГОРПО | 74 |
| 39 | ГУП «Формация» | 61 |
| 40 | ГУП «Аптека №241» | 19 |
| 41 | ГУП «Аптека №298» | 17 |
| 42 | ООО «РАСТ» | 225 |
| Предприятие электроремонтных изделий |  |
| 43 | ООО «Салекс-Трейд» |  |
| 44 | ФГУП «Зооветснаб» |  |
| 45 | «Агропромснаб» |  |
| 46 | ООО «Маг» |  |
| 47 | ООО «Евродомострой», ООО «Еврострой» |  |
| Пищевая промышленность |  |
| 48 | ОАО «Синегорье и К» |  |
| 49 | ОАО Совхоз-завод «Подгорный» |  |
| Гостиницы и рестораны | 128 |
| 50 | ОАО Гостиница «Горный Алтай» | 45 |
| 51 | ООО «Школьник» | 83 |
| Транспорт и связь | 1083 |
| 52 | ООО «ПАТП» | 361 |
| 53 | Республиканская автобаза «Медавтотранс» | 127 |
| 54 | РУАД «Горно-Алтайавтодор» | 61 |
| 55 | ЗАО «Дорожник» | 99 |
| 56 | УФПС Республиканский Алтай-филиал ФГУП «Почта» | 46 |
| 57 | Филиал ЗАО «Сибирские сотовые системы-9» | 29 |
| 58 | ГУ РА «ЭЛ Телком» | 69 |
| 59 | Филиал ФГУП «РТРЦ» «РТПЦ Республики Алтай» | 105 |
| 60 | СТО |  |
| 61 | ООО «Горно-Алтайск Авто» |  |
| 62 | МУП «Спецавтохозяйство» |  |
| 63 | ОАО «АТП - 3» |  |
| Легкая промышленность |  |
| 64 | ООО «Алиса и К» |  |
| 65 | ЗАО «СУМЕР» |  |
| Финансовая деятельность | 323 |
| 66 | НБ Республика Алтай Банка России | 210 |
| 67 | ООО КБ «ЭЛ Банк» | 52 |
| 68 | «Горно-Алтайский» филиал ОАО Банк зенит | 31 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда | 959 |
| 69 | МУП ПЖЕТ | 208 |
| 70 | Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по РА | 26 |
| 71 | ИА ИМ. С.С. Суразакова | 33 |
| 72 | МУП «Кадастровое бюро Геокад» | 13 |
| 73 | МУП «Архитектурное предприятие ПИК» | 13 |
| 74 | ГУ «Горно-Алтайский ЦГМС» | 148 |
| 75 | МУ «РКЦ» | 16 |
| Образование |  |
| 76 | ГОУ НПО РА «Поф. Училище №28 г.Горно-Алтайска» | 101 |
| 77 | «Горно-Алтайский эконом. Техн.респотреб» | 99 |
| 78 | ГОУ СПО «Горно-Алтайска МУ» | 90 |
| 79 | Горно-Алтайский педагогический колледж | 150 |
| 80 | ГОУ СПО «АТТС» | 110 |
| 81 | ГАГУ | 917 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |  |
| 82 | Государственное учреждение здравоохранения | 798 |
| 83 | РДБ | 317 |
| 84 | ГУЗ «Рестубдиспансер» | 118 |
| 85 | ГУ РА «РКВД» | 62 |
| 86 | МУЧ ГОРРОДДОМ | 146 |
| 87 | МУЧ Дом ребенка | 99 |
| 88 | ГУЗ РЦПБС | 144 |
| 89 | Детская поликлиника | 134 |
| 90 | Городская поликлиника | 172 |
| 91 | ГУ «Республиканская ветстанция» | 42 |
| 92 | ГУ «Республиканский психоневрологический диспансер» | 188 |
| 93 | Детский дом г.Горно-Алтайска | 26 |
| Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг |  |
| 94 | МУП «Спецавтохозяйство» | 201 |
| 95 | «ГТРК Горный Алтай» | 90 |
| 96 | ГУ Культуры «Государственная филармония» | 53 |
| 97 | Национальный музей | 85 |
| 98 | МУП «ККП» | 70 |

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

Перспективное потребление тепловой энергии рассчитывалось по укрупненным показателям (см. формулу 1), за исключением тех строящихся потребителей, нагрузки по которым были предоставлены.

Q=α·V·qo·(tп- tо)·(1+Ки.р.)·10-6		(1)

Где	Q – расчетная нагрузка отопления потребителя;

α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры воздуха в помещении от температуры наиболее холодной пятидневки;

V – объём здания по наружному обмеру, м3;

qо – удельная отопительная характеристика здания;

tп – расчетная температура в помещении потребителя;

tо – температура наиболее холодной пятидневки;

Ки.р. – расчетный коэффициент инфильтрации.

Поскольку в перспективе планируется произвести перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установку индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, подключенных к котельным, то нагрузка на горячее водоснабжение для перспективных потребителей принималась равной 15% от нагрузки на систему отопления и учитывалась в суммарной нагрузке.

В том случае, если собственники согласны на установку АИТП за счет собственных средств, то данное оборудование является частью общего имущества многоквартирного дома; если собственники не согласны на установку АИТП за счет собственных средств, установка осуществляется за счет средств энергоснабжающей организации и является элементом сетей теплоснабжения энергоснабжающей организации.

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения необходимо обосновать по каждому объекту теплоснабжения в отдельности технико-экономическим обоснованием, определять и давать предложения: где оставить четырехтрубную, а где перейти на двухтрубную схему теплоснабжения (и по какой схеме - зависимая или независимая).

Суммарная перспективная тепловая нагрузка по каждой котельной представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Расчетная существующая и перспективная тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения.

| № п/п | Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Суммарная |
|  |  | Существующая | Перспективная |
|  |  | Отпущенная | Полезная | Отпущенная | Полезная |
| ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" |
| 1 | Котельная №1 | 3,759 | 3,450 | 5,208 | 4,895 |
| 2 | Котельная №3 | 5,098 | 4,712 | 6,613 | 6,077 |
| 3 | Котельная №4 | 14,147 | 13,653 | 17,869 | 17,508 |
| 4 | Котельная №5 | 9,924 | 9,388 | 12,345 | 11,809 |
| 5 | Котельная №6 | 5,530 | 5,256 | 7,18 | 7,145 |
| 6 | Котельная №7 | 1,521 | 1,425 | 1,881 | 1,785 |
| 7 | Котельная №8 | 1,451 | 1,319 | 2,283 | 2,009 |
| 8 | Котельная №9 | 5,047 | 4,660 | 6,818 | 6,52 |
| 9 | Котельная №10 | 3,455 | 3,229 | 4,901 | 4,561 |
| 10 | Котельная №11 | 1,766 | 1,562 | 2,597 | 2,38 |
| 11 | Котельная №12 | 2,222 | 2,102 | 3,85 | 3,72 |
| 12 | Котельная №13 | 3,414 | 3,223 | 5,741 | 5,586 |
| 13 | Котельная №14 | 0,566 | 0,498 | 0,756 | 0,688 |
| 14 | Котельная №15 | 0,932 | 0,878 | 1,760 | 1,678 |
| 15 | Котельная №16 | 0,371 | 0,311 | 1,125 | 1,085 |
| 16 | Котельная №17 | 3,247 | 3,097 | 4,291 | 4,138 |
| 17 | Котельная №18 | 0,243 | 0,211 | 0,414 | 0,382 |
| 18 | Котельная №19 | 0,568 | 0,550 | 0,568 | 0,550 |
| 19 | Котельная №20 | 0,145 | 0,142 | 0,145 | 0,142 |
| 20 | Котельная №21 | 0,132 | 0,130 | 0,294 | 0,28 |
| 21 | Котельная №22 | 0,185 | 0,181 | 0,185 | 0,181 |
| 22 | Котельная №23 | 0,597 | 0,588 | 0,747 | 0738 |
| 23 | Котельная №24 | 0,332 | 0,322 | 2,059 | 2,041 |
| ООО "Горно-Алтайская тепловая компания" |
| 24 | Центральная газовая | 34,446 | 30,651 | 48,327 | 46,267 |
| ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" |
| 25 | Котельная ЖБИ | 4,174 | 3,974 | 5,674 | 5,424 |

Перспективные потребители, подключаемые к котельным ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и ООО «Горно-Алтайская тепловая компания» представлены в таблице 1.2. Перспективные потребители, не подключенные к централизованному теплоснабжению и имеющие иные источники теплоснабжения (крышные котельные, автономные источники, производственные ведомственные котельные и т.д.) представлены в таблице 1.3.

Нужно отметить, что планируется построить две котельных для обеспечения жилых домов и общественно-деловой застройки тепловой энергией:

Газовая котельная на три десятиэтажных блок-секции и торговый центр по ул. Ленина,13 – мощность 4,0 МВт.

Таблица 1.2. Перспективная застройка.

| Котельная | Перспективный потребитель | Год подключения | Рисунок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Ул. Строителей 10/3 | 2013-2015 | Рисунок 6.2 |  |
|  | Ул. Строителей 8/1,2,3,4 |  |  |  |
|  | Ул. Строителей, 5 | 2014-2015 |  |  |
|  | Ул. Строителей 4/3 |  |  |  |
|  | Ул. Заводская | 2018-2019 |  |  |
|  | Ул. Заводская,2 |  |  |  |
|  | Коммунистический, 189/1 |  |  |  |
| №3 | Пр-кт Коммунистический 95/1, 109/8 | 2013 | Рисунок 6.6 |  |
|  | Ул. П. Сухова 12/1, 14, 14/1, 25 |  |  |  |
| №4 | Пер. Ленкина 5 | 2013-2015 | Рисунок 6.11 |  |
|  | Ленина 13, 13/2 |  |  |  |
|  | Чорос-Гуркина 7/1, 9 |  |  | Рисунок 1.1 |
|  | Чаптынова 24/1, 26/1, 34/1 |  | Рисунок 6.13 |  |
|  | Ул. Гастелло, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |
|  | Ул. Кучияк 1,3,3/1,4,4/1,12,14,16 |  |  |  |
|  | Ул. Ленина за домом №14 |  |  |  |
|  | Ул. Советская, 7/1, 7/2, 7/3 | 2012-2017 |  |  |
|  | Ул. Почтовая |  |  |  |
| №5 | П1-П8 | 2013-2015 | Рисунок 6.16 | Рисунок 1.2 |
|  | П9 |  | Рисунок 6.17 |  |
|  | П10 |  | Рисунок 6.18 |  |
|  | П11 |  | Рисунок 6.21 |  |
|  | Ул. Чорос-Гуркина 22, 24/1, 25,31 |  | Рисунок 6.19 |  |
|  | Ул. Э-Палкина, 5 |  |  |  |
|  | Пр. Коммунистический, 15/2 |  |  |  |
| №6 | Ул. Лесная 10,10/2, 12, 14, 16,20 | 2013-2015 | Рисунок 6.23 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 152, 150, 144, 180/1, 166 |  |  |  |
|  | Ул. Больничная 13, 35 |  |  |  |
| №7 | Ул. Чорос-Гуркина, 9, 11/1 |  |  |  |
| №8 | Ул. Барнаульская, 55/1 |  |  |  |
|  | Ул. Шелковичная, 56,58,60 |  |  |  |
| №9 | Ул. Стоматологическая 14, 16 | 2013-2015 | Рисунок 6.28 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 126, 128, 130,140,142 |  | Рисунок 6.29 |  |
|  | Ул. Шоссейная, 33, 33/1 |  |  |  |
| №10 | Пр. Коммунистический, 113/3, 113/4 |  |  |  |
|  | Пер. Гранитный, 12 |  |  |  |
|  | Ул. Заринская, 25 |  |  |  |
| №11 | Ул. Оконечная 3 | 2013-2015 | Рисунок 6.33 |  |
|  | Ул. Ленина 201/1, 203/1, 212-214, 216 |  |  | Рисунок 1.3 |
| №12 | Ул. Проточная 10/1,12, 12/2, 14/1, 16, 24, 26, 28 | 2013-2014 | Рисунок 6.34 |  |
|  | Ул. Чорос-Гуркина 25, 27 |  | Рисунок 6.35 |  |
|  | Ул. Э-Палкина 2/1, 6 |  | Рисунок 6.36 |  |
|  | Ул. Чаптынова 3,5,7 |  |  |  |
|  | «Динамо» |  |  |  |
| №13 | П1-П3 | 2013-2015 | Рисунок 6.37 |  |
|  | Ул. Улагашева 12, 14 |  |  |  |
|  | Ул. Э-Палкина, 16 |  |  |  |
| №14 | Ул. Островского, 26 |  |  |  |
| №15 | Ул. Ленина 32 | 2013-2015 | Рисунок 6.38 |  |
|  | Ул. Социалистическая, 25, 31, 38, 40,41,43, 47, 53 |  |  |  |
| №16 | Ул. Ленина 243/2, 261/2, 261/3, 261/4, 282, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 241 |  |  |  |
| №17 | Общежитие | 2013-2015 | Рисунок 6.39 |  |
|  | Ул. Заринская 33 |  |  |  |
|  | Ул. Промышленная 8/1, 8/2 |  |  |  |
|  | Пер. Технологический, 14/1 |  |  |  |
| №18 | Ул. Социалистическая, 71 |  |  |  |
| №19 | Ул. Чорос-Гуркина, 17/2 |  |  |  |
| №21 | Спортзал | 2013-2015 | Рисунок 6.42 |  |
| №23 | Ул. Матросова, 5 |  |  |  |
| №24 | Пр. Коммунистический, 81, 83, 83/2, 83/3, 91, 95/1, 95/2 |  |  |  |
|  | Ул. Маресьева, 3,5,7,9 |  |  |  |
| Центральная | Ул. Алтайская 1/1, 20/1, 38, 40 (Гимназия) | 2013-2015 | Рисунок 6.44 | - |
|  | Ул. Осипенко 37 |  | Рисунок 6.45 | Рисунок 1.5 |
|  | МВД К1-К3 |  |  |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 5КЖ 1.1, 5КЖ 1.2, 7КЖ, 76/1 |  | Рисунок 6.46 |  |
|  | Ул. Осипенко 4КЖ, 5КЖ (3 дома), 6КЖ (3 дома), 9КЖ |  | Рисунок 6.47 |  |
|  | Ул. Осипенко 12КЖ к1, 12КЖ к2 |  | Рисунок 6.48 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 35, 53, 55/5, 57/2, 68 |  |  |  |
|  | Ул. Осипенко 5КЖ (2 дома), 4КЖ (3 дома), 3КЖ |  | Рисунок 6.49 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 41/1, 43/1, 68, 70, 72/1, 79, 85/1 |  | Рисунок 6.51 |  |
|  | Ул. Чорос-Гуркина 39, 39/11, 46/1, 66, 113, 119 |  | Рисунок 6.52 | Рисунок 1.4 |
|  | Школа №6 |  | Рисунок 6.54 | - |
|  | Ул. Комсомольская, 2, 6, 24 |  |  |  |
|  | Ул. Красноармейская 52/2 |  |  |  |
|  | Пер. Мостовой, 2 |  |  |  |
|  | Ул. Заречная, 49/1, 57/2 |  |  |  |
|  | 5 этажный жилой дом –количество 4, квартир 160, площадь застройки 1440 кв. м., строительный объем -23040 куб м. |  |  |  |
|  | 5 секционный жилой дом – 1 дом, квартир- 116, площадь застройки- 1080, строительный объем -21200 |  |  |  |
|  | 7 секционный жилой дом- 1 дом, квартир- 156, площадь застройки -1560, строительный объем- 28800 |  |  |  |
|  | 4 секционный жилой дом – 2дома, квартир 179, площадь застройки 1920, строительный объем 57550куб .м |  |  |  |
|  | детский сад на 120 мест – этажность 3, площадь застройки-1250, строительный объем-11800 |  |  |  |

Рисунок 1.1 Перспективная постройка Чаптынова 26/1.

Рисунок 1.2 Перспективная застройка района «Динамо».

Рисунок 1.3 Перспективная постройка «Гидромет»

Рисунок 1.4 Перспективный торговый центра на ул. Чорос-Гуркина, 39.

Рисунок 1.5. Перспективная застройка в центральной части города.

Таблица 1.3. Иные источники теплоснабжения.

| № п.п. | Объект капитального строительства | Местоположение объекта | Инвестор (застройщик) | Сдача объекта в эксплуатацию | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Административные здания |
| 1.1 | Общественно-деловая застройка | ул. Социалистическая, 5/1 |  | 2013-2015 | Автономный источник |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка (ветхое жильё) | ул. Социалистическая, 41 |  |  |  |
| 1.3 | Общественно-деловая застройка (ветхое жильё) | ул. Социалистическая, 43 |  |  |  |
| 1.4 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Кучияк 14,16,18 (р-н ГАГУ) | Инвесторы | 2013-2015 |  |
| 1.5 | Общественно-деловая застройка (Ефимов) | пр. Коммунистический, 85/1 | ООО «Омега» | 2013-2015 |  |
| 1.6 | Реконструкция здания кинотеатра «Голубой Алтай» под размещение «Дворца бракосочетания» | пер. Спортивный, 3 | Комитет по делам ЗАГС по РА | 2013 | Ведомственная |
| 2. Многоквартирные жилые дома |
| 2.1 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Объездная, 10-14 | Аукцион | 2013-2015 | ООО «Смена» |
| 2.2 | Многоэтажное жилищное строительство | 2 микрорайон, пр. Коммунистический 94-114 , ул. Шебалинская | Инвесторы | 2013-2015 | Автономный источник тепловой энергии |
| 2.3 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Социалистическая 20 (напротив Храма) | Инвесторы | 2013-2015 | ведомственная котельная |
| 2.4 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Больничная, 35 | Инвесторы | 2013-2015 | Автономный источник |
| 3. Бизнес-объекты |
| 3.1 | Бизнес-центр | пр. Коммунистический, 196/1, или 194/1 | ООО «Стройтурсервис» | 2011-2015 | Автономный источник |
| 3.2 | Бизнес-центр (кафе «Ладья») | пр. Коммунистический 180 | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.3 | Гостиничный комплекс № 1 | урочище «Еланда» | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.4 | Гостиничный комплекс № 2 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.5 | Гостиничный комплекс № 3 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.6 | Кресельный подъемник |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.7 | Кресельный подъемник | г. Тугая | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.8 | Гостиничный комплекс |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.9 | Кафе |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.10 | Горнолыжный подъемник бугельного типа | г. Комсомольская (склон ФСБ) | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.11 | Кафе № 1 | г. Комсомольская (склон ФСБ) | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.12 | Кафе № 2 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.13 | Кафе № 3 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.14 | Кафе у подножия горы |  |  | 2011-2015 |  |
| 4. Промышленная зона |
| 4.1 | Центр национальной культуры | пер. Театральный, 24 | ГУ «УКС Республики Алтай» | 2014 | Ведомственная |
| 4.2 | Строительство «Средней общеобразовательной школы» на 500 учащихся в районе Заимки | ул. Имени С. С. Каташа, 2/1 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2015 | Автономный источник |
| 4.3 | Строительство основной общеобразовательной школы на 225 учащихся с детским садом на 80 мест, пер. Чевалкова,4 | ул. М. В. Чевалкова, 4 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2015 | Ведомственная |
| 4.4 | Строительство здания МОУ ДОД ДЮСШ | урочище «Еланда» | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2012-2014 |  |
| 4.5 | Строительство здания МОУ ДОД СДЮСШ | Пионерский остров | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2013-2015 |  |
| 4.6 | Строительство спортивного комплекса «Ледовый дворец» | пер. Спортивный,12 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2013-2017 |  |
| 4.7 | Строительство зала игровых видов спорта | пер. Спортивный,12 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2014-2016 |  |
| 4.8 | Строительство лыжной базы МОУ ДОД ДЮСШ | урочище «Еланда» | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2012-2014 |  |

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Расчетные балансы тепловой мощности с учетом перспективной нагрузки (на конец расчетного периода) при существующих установленных мощностях котельных представлены в таблице 2.1 (общая таблица) и в таблицах и диаграммах 2.1.1-2.12.1 для тех котельных, нагрузка на которые увеличилась в результате подключения к ним перспективных потребителей.

Таблица 2.1. Расчетные перспективные балансы тепловой мощности

| Объект | Тепловая мощность, Гкал/ч | Существующая нагрузка, Гкал/ч | Перспективная | Суммарная | Тепловые | Резерв / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | отопление | ГВС | всего | нагрузка | нагрузка | потери (10%) | дефицит |
|  |  | (согласно Схеме теплоснабж. Г-А) |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Газовая котельная "Центральная" (ЦК), | 43,000 | 41,917 | 2,476 | 44,803 | 37,279 | 5,742 | 43,021 | 4,302 | -5,406 |
| ЦТП № 1 | 13,051 |  | 3,102 | 00,550 | 3,653 | 0,977 | 4,630 | 0,463 |  |
| ЦТП № 2 | 11,419 |  | 55,984 | 11,030 | 7,014 |  | 7,014 | 0,701 |  |
| ЦТП № 3 | 19,033 |  | 12,535 | 11,549 | 14,084 | 0,306 | 14,390 | 1,439 |  |
| ЦТП № 7 | 10,876 |  |  | 11,392 | 1,392 |  | 1,392 | 0,139 |  |
| ЦТП № 8 | 10,331 |  | 22,241 | 00,281 | 2,522 | 1,727 | 4,250 | 0,425 |  |
| ЦК |  |  | 88,613 |  | 8,613 | 2,732 | 11,345 | 1,135 |  |
| № п/п | Наименование котельной | располагаемая мощность, Гкал/час | Расчётная нагрузка по потребителям, Гкал/час | Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч | Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, с уч. нормат. потерь (10%) Гкал/ч | Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч |
|  |  |  | ИТОГО | Всего, с учётом нормат. потерь (10%) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 3,870 | 3,941974 | 4,336 | 0,014136 | 0,016 | -0,859 |
| 2 | Котельная №2 | 1,788 | 1,503663 | 1,654 | 0,000000 | 0,000 | -0,081 |
| 3 | Котельная №3 | 6,450 | 6,275663 | 6,903 | 0,704941 | 0,775 | -1,992 |
| 4 | Котельная №4 | 15,480 | 14,196964 | 15,617 | 0,211169 | 0,232 | -1,916 |
| 5 | Котельная №5 | 17,025 | 12,407343 | 13,648 | 5,530344 | 6,083 | -4,508 |
| 6 | Котельная №6 | 7,740 | 6,312744 | 6,944 | 0,303441 | 0,334 | -0,398 |
| 7 | Котельная №7 | 3,354 | 1,690228 | 1,859 | 0,369948 | 0,407 | 0,714 |
| 8 | Котельная №9 | 7,740 | 6,802406 | 7,483 | 0,000000 | 0,000 | -0,585 |
| 9 | Котельная №10 | 5,160 | 4,341243 | 4,775 | 0,639763 | 0,704 | -0,852 |
| 10 | Котельная №11 | 3,354 | 1,826948 | 2,010 | 0,297204 | 0,327 | 0,665 |
| 11 | Котельная №12 | 4,128 | 2,873082 | 3,160 | 0,273421 | 0,301 | 0,224 |
| 12 | Котельная №13 | 7,140 | 3,498047 | 3,848 | 0,750714 | 0,826 | 1,777 |
| 113 | Котельная №17 | 3,870 | 3,102838 | 3,413 | 0,000000 | 0,000 | 0,033 |
| 114 | Котельная №19 | 0,688 | 0,672396 | 0,740 | 0,000000 | 0,000 | -0,128 |
| 15 | Котельная №20 | 0,232 | 0,161777 | 0,178 | 0,000000 | 0,000 | 0,030 |
| 16 | Котельная №22 | 0,183 | 0,165426 | 0,182 | 0,000000 | 0,000 | -0,024 |
| ИТОГО по газовым котельным | 88,202 | 69,773 | 76,750 | 9,095 | 10,005 | 7,901 |
| УГОЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная №8 | 2,280 | 1,490733 | 1,639806 |  |  | -0,662028 |
| 18 | Котельная №14 | 1,020 | 0,345349 | 0,379884 |  |  | -0,042944 |
| 19 | Котельная №15 | 1,379 | 0,637805 | 0,701586 | 0,041707 | 0,045878 | -0,026867 |
| 220 | Котельная №16 | 1,260 | 0,210876 | 0,231964 |  |  | 0,427436 |
| 221 | Котельная №18 | 1,563 | 0,209105 | 0,230016 |  |  | 0,539684 |
| 222 | Котельная №21 | 0,610 | 0,123941 | 0,136335 | 0,100000 | 0,110000 | 0,061512 |
| 223 | Котельная №23 | 2,000 | 0,603581 | 0,663939 |  |  | 0,280061 |
| 224 | Котельная №24 | 1,120 | 0,316920 | 0,348612 |  |  | 0,149041 |
| ИТОГО по угольным котельным | 11,232 | 3,938 | 4,332 | 0,142 | 0,156 | 0,726 |
| ИТОГО по котельным | 99,434 | 73,711 | 81,082 | 9,237 | 10,160 | -7,175 |

Красным цветом выделены те котельные, на которых наблюдается дефицит тепловой мощности при существующем положении. Желтым цветом выделены котельные, на которых очень маленький резерв мощности.

2.1. Котельная 1.                                                                                                         В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №1 планируется ввод новых жилых площадей и одновременное отключение потребителей частного сектора. Уже на данный момент существует дефицит тепловой мощности котельной, как видно из рисунка 2.1.1 со временем он будет только расти. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №1 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.1.1 и в таблице 2.1.1.

Рисунок 2.1.1. Изменение подключенной к котельной №1 нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 2.1.1 отображает дефицит мощности котельной. Как видно из рисунка 2.1.1 уже на сегодняшний день требуется увеличить располагаемую мощность котельной.

Таблица 2.1.1 Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №1.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Мощность на собственные нужды | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Располагаемая мощность | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3,45 | 4,705 | 4,705 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,025 |
|  | 3,45 | 4,705 | 4,705 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,025 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,763 | 5,018 | 5,018 | 5,208 | 5,208 | 5,208 | 5,208 |
| Резервные мощности | -0,184 | -1,439 | -1,439 | -1,629 | -1,629 | -1,629 | -1,629 |

## 2.2. Котельная №3                                                                                                             В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №3 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной недостаточно для подключения перспективной нагрузки. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №3 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.2.1 и в таблице 2.2.1.

Рисунок 2.2.1. Изменение подключенной к котельной №3 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.2.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.2.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №3.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Мощность на собственные нужды | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Располагаемая мощность | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4,712 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 5,087 |
|  | 4,712 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 5,087 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 5,423 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 |
| Резервные мощности | 0,868 | -0,322 | -0,322 | -0,322 | -0,322 | -0,322 | -0,322 |

## 2.3. Котельная №4

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №4 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №4 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.3.1 и в таблице 2.3.1.

Рисунок 2.3.1. Изменение подключенной к котельной №4 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.3.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.3.1 в скором времени потребуется ввод нового оборудования.

Таблица 2.3.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №4.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
| Мощность на собственные нужды | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Располагаемая мощность | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13,653 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 14,878 |
|  | 13,653 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 14,878 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 14,147 | 17,869 | 17,869 | 17,869 | 17,869 | 17,869 | 17,869 |
| Резервные мощности | 1,186 | -2,536 | -2,536 | -2,536 | -2,536 | -2,536 | -2,536 |

## 2.4. Котельная №5

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №5 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №5 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.4.1 и в таблице 2.4.1.

Рисунок 2.4.1. Изменение подключенной к котельной №5 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.4.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.4.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.4.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №5.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Мощность на собственные нужды | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Располагаемая мощность | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 9,388 | 10,3 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 |
|  | Всего | 9,388 | 10,3 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 9,924 | 10,994 | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 11,977 |
| Резервные мощности | 7,045 | 5,975 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 |

## 2.5. Котельная №6                                                                                          В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №6 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №6 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.5.1 и в таблице 2.5.1.

Рисунок 2.5.1. Изменение подключенной к котельной №6 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.5.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.5.1 к 2015 году требуется увеличить располагаемую мощность котельной в виду малого резерва.

Таблица 2.5.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №6.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Мощность на собственные нужды | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Располагаемая мощность | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5,256 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 6,501 |
|  | 5,256 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 6,501 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 6,200 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 |
| Резервные мощности | 1,442 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |

## 2.6. Котельная №7

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №7 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №7 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.6.1 и в таблице 2.6.1.

Рисунок 2.6.1. Изменение подключенной к котельной №6 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.6.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.6.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.6.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №7.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 7,74 | 7,74 |
| Мощность на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,098 | 0,098 |
| Располагаемая мощность | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 7,642 | 7,642 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,451 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 7,145 | 7,145 | 6,501 |
|  | 1,451 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 7,145 | 7,145 | 6,501 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 1,521 | 1,881 | 1,881 | 1,881 | 1,881 | 7,180 | 7,180 |
| Резервные мощности | 1,473 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 0,462 | 0,462 |

## 2.7.  Котельная №8

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №8 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №8 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.7.1 и в таблице 2.7.1.

Рисунок 2.7.1. Изменение подключенной к котельной №8 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.7.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки.

Таблица 2.7.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №8.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Мощность на собственные нужды | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Располагаемая мощность | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,319 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 6,501 |
|  | 1,319 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 6,501 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 1,451 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 |
| Резервные мощности | 1,184 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |

## 2.8. Котельная №9

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №9 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №9 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.8.1 и в таблице 2.8.1.

Рисунок 2.8.1. Изменение подключенной к котельной №9 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.8.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.8.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.8.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №9.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Мощность на собственные нужды | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Располагаемая мощность | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4,66 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 5,735 |
|  | 4,66 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 5,735 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 5,047 | 6,818 | 6,818 | 6,818 | 6,818 | 6,818 | 6,818 |
| Резервные мощности | 2,567 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |

## 2.9. Котельная №10

В течение расчетного периода до 2028 г. в зоне действия котельной №10 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №10 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.9.1 и в таблице 2.9.1.

Рисунок.2.9.1. Изменение подключенной к котельной №9 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.9.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.9.1 к 2014 году требуется увеличить располагаемую мощность котельной в виду малого резерва.

Таблица.2.9.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №10.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Мощность на собственные нужды | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Располагаемая мощность | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 5,101 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4,66 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 5,735 |
|  | 4,66 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 5,735 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,455 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 |
| Резервные мощности | 1,646 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

## 2.10. Котельная №11

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №11 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №11 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.10.1 и в таблице 2.10.1.

Рисунок 2.10.1. Изменение подключенной к котельной №11 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.10.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.10.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Потребители всего частного сектора должны самостоятельно перейти на индивидуальное газовое отопление в течение 2014 г.

Таблица 2.10.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №11.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Мощность на собственные нужды | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Располагаемая мощность | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,562 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,237 |
|  | 1,562 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,237 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 1,766 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
| Резервные мощности | 1,536 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |

## 2.11. Котельная №12

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №12 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №12 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.11.1 и в таблице 2.11.1.

Рисунок 011.1. Изменение подключенной к котельной №12 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.11.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.11.1 к 2014 году требуется увеличить располагаемую мощность котельной в виду малого резерва.

Таблица 2.11.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №12.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Мощность на собственные нужды | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Располагаемая мощность | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2,102 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,33 |
|  | 2,102 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,33 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 2,222 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| Резервные мощности | 1,894 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |

## 2.12. Котельная №13                                                                                           В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №13 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №13 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.12.1 и в таблице 2.12.1.

Рисунок 2.12.1. Изменение подключенной к котельной №13 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.12.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.12.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.12.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №13.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| Мощность на собственные нужды | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Располагаемая мощность | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 3,223 | 4,38 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
|  | Всего | 3,223 | 4,38 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,414 | 4,640 | 5,741 | 5,741 | 5,741 | 5,741 | 5,741 |
| Резервные мощности | 3,629 | 2,403 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |

## 2.13. Котельная №14

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №14 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №14 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.13.1 и в таблице 2.13.1.

Рисунок 2.13.1. Изменение подключенной к котельной №14 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.13.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.13.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.13.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №14.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 7,14 | 7,14 |
| Мощность на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,097 | 0,097 |
| Располагаемая мощность | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 7,043 | 7,043 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,498 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
|  | 0,498 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,566 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 5,741 | 5,741 |
| Резервные мощности | 0,460 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 1,302 | 1,302 |

## 2.14.  Котельная №15

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №15 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №15 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.14.1 и в таблице 2.14.1.

Рисунок 2.14.1. Изменение подключенной к котельной №15 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.14.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.14.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.14.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №15.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Мощность на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Располагаемая мощность | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 0,878 | 1,3 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 |
|  | Всего | 0,878 | 1,3 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,932 | 1,380 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| Резервные мощности | 1,218 | 0,770 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |

## 2.15. Котельная №16

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №16 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №16 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.15.1 и в таблице 2.15.1.

Рисунок 2.15.1. Изменение подключенной к котельной №16 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.15.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.15.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.15.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №16.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 2,16 |
| Мощность на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,01 |
| Располагаемая мощность | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 2,15 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,311 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,678 | 1,678 |
|  | 0,311 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,678 | 1,678 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,371 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,760 |
| Резервные мощности | 0,880 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,390 |

## 2.16. Котельная №17

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №17 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №17 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.16.1 и в таблице 2.16.1.

Рисунок 2.17.1. Изменение подключенной к котельной №17 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.16.1 отображает резерв мощности котельной. Как видно из рисунка 2.16.1 к 2015 году подключенная нагрузка превысит располагаемую мощность, поэтому потребуется произвести реконструкцию котельной с увеличением её мощности.

Таблица 2.17.1 Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №17.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 |
| Мощность на собственные нужды | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Располагаемая мощность | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3,097 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 3,718 |
|  | 3,097 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 3,718 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,247 | 4,291 | 4,291 | 4,291 | 4,291 | 4,291 | 4,291 |
| Резервные мощности | 0,623 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | -0,421 |

## 2.17. Котельная №18

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №18 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №18 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.18.1 и в таблице 2.18.1.

Рисунок 2.18.1. Изменение подключенной к котельной №18 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.18.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.18.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.18.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №18.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,16 |
| Мощность на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
| Располагаемая мощность | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 2,15 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,211 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 1,678 | 1,678 |
|  | 0,211 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 1,678 | 1,678 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,243 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 1,760 |
| Резервные мощности | 1,509 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 0,390 |

## 2.18. Котельная №21

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №21 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №21 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.19.1 и в таблице 2.19.1.

Рисунок 2.19.1. Изменение подключенной к котельной №21 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.18.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.18.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.19.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №21.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Мощность на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Располагаемая мощность | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Всего | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,132 | 0,213 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Резервные мощности | 0,471 | 0,390 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |

## 2.19. Котельная №23

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №23 планируется ввод нового потребителя. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №23 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.20.1 и в таблице 2.20.1.

Рисунок 2.20.1. Изменение подключенной к котельной №23 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.20.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.20.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.20.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №23.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
| Мощность на собственные нужды | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Располагаемая мощность | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,588 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,28 |
|  | 0,588 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,28 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,597 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| Резервные мощности | 1,376 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 |

## 2.20. Котельная №24

В течение расчетного периода до 2028 г. в зоне действия котельной №24 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки. Существующей установленной мощности котельной недостаточно для подключения перспективной нагрузки. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №24 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.21.1 и в таблице 2.21.1.

Рисунок 2.21.1. Изменение подключенной к котельной №24 нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 2.21.1 отображает дефицит мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.21.1 к 2014 году потребуется увеличение мощности котельной.

Таблица 2.21.1 Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №24.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Мощность на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Располагаемая мощность | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,322 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 5,087 |
|  | 0,322 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 5,087 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,332 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 |
| Резервные мощности | 0,780 | -0,947 | -0,947 | -0,947 | -0,947 | -0,947 | -0,947 |

## 2.21. Котельная ЖБИ

В течение расчетного периода до 2028 г. в зоне действия котельной ЖБИ планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной ЖБИ в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.22.1 и в таблице 2.22.1.

Рисунок 2.22.1. Изменение подключенной к котельной ЖБИ нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.22.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.22.1 к 2014 увеличение мощности не планируется.

Таблица 2.22.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной ЖБИ.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Мощность на собственные нужды | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Располагаемая мощность | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3,974 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,087 |
|  | 3,974 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,087 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 4,174 | 5,674 | 5,674 | 5,674 | 5,674 | 5,674 | 5,674 |
| Резервные мощности | 8,826 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 |

## 2.22. Центральная газовая котельная

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия Центральной газовой котельной котельной планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2. Существующей установленной мощности котельной недостаточно для подключения перспективной нагрузки. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей Центральной котельной в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.23.1 и в таблице 2.23.1.

Рисунок 2.23.1.. Изменение подключенной к центральной газовой котельной нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 2.23.1 отображает дефицит мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.23.1 к 2014 году потребуется увеличение мощности котельной.

Таблица 2.23.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период Центральной котельной.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Мощность на собственные нужды | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Располагаемая мощность | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 30,651 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 36,124 |
|  | Всего | 30,651 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 36,124 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 34,446 | 48,327 | 48,327 | 48,327 | 48,327 | 48,327 | 48,327 |
| Резервные мощности | 7,471 | -6,410 | -6,410 | -6,410 | -6,410 | -6,410 | -6,410 |

Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя по котельным представлены в таблице 3.1.

Таблица 2.24.1. Перспективные балансы теплоносителя.

| № котельной | Проектная производительность АСДР, м³/ч | Подпитка системы отопления, м³/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Перспективная | Резерв |  |
| 1 | 5 | 1,2 | 1,39 | 3,61 | Обеспечивает очистку |
| 3 | 5 | 2,2 | 2,33 | 2,67 |  |
| 4 | 10 | 7,5 | 8,15 | 1,85 |  |
| 5 | 20 | 8,1 | 11,04 | 8,96 |  |
| 6 | 20 | 5,5 | 6,48 | 13,52 |  |
| 9 | 20 | 6,2 | 0,00 | 20,00 |  |
| 11 | 20 | 1,7 | 2,35 | 17,65 |  |
| 12 | 20 | 0,4 | 0,55 | 19,45 |  |
| 13 | 5 | 0,3 | 0,51 | 4,49 |  |
| 15 | 0,5 | 0,2 | 0,30 | 0,2 |  |
| 17 | 5 | 0,3 | 0,36 | 4,64 |  |
| 21 | 0,5 | 0,1 | 0,17 | 0,33 |  |

Как видно из таблицы 3.1 существующие ВПУ «Комплексон-6» удовлетворяют потребностям котельных до конца расчетного периода.

На все котельные вне зависимости от наличия водоподготовки рекомендуем установить устройства типа «МАУТ». Устройство "МАУТ" предназначено для эффективного решения проблем по предотвращению образований накипи и снижения коррозии в котлах, теплообменниках, трубопроводах, насосах, а так же для размыва старых карбонатных отложений. На котлах малой и средней мощности (в основном сельские котельные) устройство «МАУТ», с успехом заменяет химоводоподготовку (ХВП).

Применение магнитной обработки рекомендовано в СНиП II-35-76 - «Котельные установки» - п.10.19, п.10.24 и СП 41-101-95 - «Проектирование тепловых пунктов» - п.5.6, п.5.8 и позволит достичь:

- снижения расхода химических реагентов до 35 % применяемых при регенерации  фильтров; (при установке устройства на котельных с ХВО)

- снижения интенсивности работы системы ХВО (химводообработки);

- снижения  топливных ресурсов (уголь, мазут, газ) до 30 %;

- увеличения КПД системы теплоснабжения (размыв 1 мм накипи увеличивает КПД системы отопления на 6%);

- снижения трудозатрат очистке труб теплообменников, котлов, насосов и т.д.;

снижения коррозии внутренних поверхностей труб тепловых сетей, теплообменников, котлов, бойлеров и т.д.; увеличения  длительности эксплуатации питательных линий котлов.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основной задачей технического перевооружения является решение существующих проблем источников централизованного теплоснабжения (см. таблицу 12.1, том 1 книга 3); а также повышение эффективности источников, сокращение энергозатрат, оптимизация работы котельных, обеспечение эффективных радиусов теплоснабжения, сокращение вредных выбросов и повышение надежности работы системы централизованного теплоснабжения.

Все это достигается заменой изношенного оборудования, переводом на газовое топливо и обеспечением резервных мощностей для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям.

Перевод на двухтрубную систему требует установки автоматических индивидуальных тепловых пунктов на потребителях.

В том случае, если:

- собственники согласны на установку АИТП за счет собственных средств, то данное оборудование является частью общего имущества многоквартирного дома;

- собственники не согласны на установку АИТП за счет собственных средств, установка осуществляется за счет средств энергоснабжающей организации и является элементом сетей теплоснабжения энергоснабжающей организации.

Строительство новых газовых котельных будет осуществляться за счет инвестиционных программ предприятий.

для более качественного контроля и более эффективной организации эксплуатации объектов теплоснабжения предприятия предлагается выполнить поэтапную диспетчеризацию предприятия начиная с 2017 года на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации.

Котельная №1

Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей (см. рисунок 2.1.1);

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №3

Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности к 2014 году для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

Котельная №4

Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей (см. рисунок 2.3.1).

Котельная №5

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №6

Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей.

Котельная №7

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №8

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году;

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №9

- Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №10

- Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей.

Котельная №11

Мероприятия не проводятся.

Котельная №12

- Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №13

В качестве резервного источника тепловой энергии для котельной №13 предусматривается реконструкция старой угольной котельной №13. В здании резервной котельной установить водогрейные котлы с горелками работающими на газе (резерв дизельное топливо) (например, 3 водогейных котла Mega Prex N1200) и одновременно установить систему хранения (подземные резервуары) резервного дизельного (зимнего) топлива.

Котельная №14

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году.

Котельная №15

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году.

Котельная №16

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году.

Угольную котельную №16 ликвидировать.

Котельная №17

Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей (см. рисунок 2.11.1).

Котельная №18

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году.

Котельная №19

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №20

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №21

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2016 году;

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №22

Мероприятия не проводятся.

Котельная №23

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году;

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №24

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе, с одновременным увеличением мощности котельной к 2014 году;

- Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей.

Котельная ЖБИ

Мероприятия не проводятся.

Центральная газовая котельная

Установка сетевых насосов Wilo-IL-E 100|165-22|2 на участок нового трубопровода Котельная – ТК-1.1 в количестве 3 шт. (2 рабочих +1 резерв).

5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

На рисунке 5.1 представлены условные обозначения.

Рисунок 5.1. Условные обозначения на схемах перспективных тепловых сетей.

На резервирующих перемычках необходимо установить секционирующие задвижки для возможности переключения потока при аварии на магистральных участках.

Требуется выполнить замену теплоизоляции из стекловаты без защитного покрытия надземных теплосетей на скорлупы из пенополиуретана (или другую более эффективную), а так же при строительстве новых теплосетей использовать только данную изоляцию (или более эффективную).

Котельная №1

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=80м, d=0,125м | Рисунок 6.2 |
| l=10м, d=0,08м |  |
| l=130м, d=0,125м |  |
| l=45м, d=0,08м | Рисунок 6.3 |
| l=60м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 6.4 |
| (Строительная 5/1 – Строительная 5) l=15 м, d=0,08м | Рисунок 6.5 |
| (ТК-40 – Заводская) L=20 м, d=0,08м | Рисунок 6.6 |
| (Уз.40.1 – СЭС) L=30м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=67м, d=0,1м | Рисунок 6.7 |
| (Уз.38.1 – ТК-39) l=56м, d=0,15м |  |
| (ТК-39 – Уз.39.1) l=52м, d=0,125м | Рисунок 6.6 |
| (Уз.39.1 – ТК-40) l=28м, d=0,1м | Рисунок 6.6 |
| (ТК-40 – Уз.40.1) l=16м, d=0,1м |  |
| (ТК-1 – Строительна 4/3) l=10м, d=0,065м | Рисунок 6.5 |

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №1.

Рисунок 5.1. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.2. Строительство 2014 году.

Рисунок 5.3 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.4 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 5.5 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 5.6 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №3

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.2;

Таблица 5.2 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=36м, d=0,1м | Рисунок 6.8 |
| l=30м, d=0,08м | Рисунок 6.9 |
| l=110м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 6.10 |
| l=70м, d=0,08м |  |
| (К60 – Нов.Уз.1) l=70м, d=0,15м | Рисунок 6.11 |
| (Нов.Уз.1 – 2 дома) l=15м, d=0,08м |  |
| (Нов.Уз.1 – 4 дома) l=15м, d=0,125м |  |
| (ТК-33 – Нов.ТК-1) l=75м, d=0,08м | Рисунок 6.12 |
| (Нов.ТК-1 – Пет-Сух14/1) l=20м, d=0,065м |  |
| (Нов.ТК-1 – Пет-Сух14) l=8м, d=0,05м |  |
| (Нов.ТК-1 – П-С12/1) l=15м, d=0,032м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=137м, d=0,125м | Рисунок 6.13 |
| l=79м, d=0,1м |  |
| l=31м, d=0,08м |  |
| l=70м, d=0,1м | Рисунок 6.8 |
| l=40м, d=0,1м | Рисунок 6.10 |
| l=40м, d=0,1м |  |
| l=16м, d=0,1м |  |
| l=76м, d=0,04м | Рисунок 6.14 |
| (Кот – Т1) l=14м, d=0,3м | Рисунок 6.11 |
| (Т2 – Уз1) l=21м, d=0,25м |  |
| (Т3 – Т(Н)5) l=28м, d=0,2м |  |
| (Т(Н)1-ТК-19) l=33м, d=0,15м | Рисунок 6.12 |
| (ТК-19 – ТК-28) l=29м, d=0,15м |  |
| (ТК-28 – ТК-32) l=35м, d=0,15м |  |
| (ТК-32 – ТК-33) l=46м, d=0,125м |  |

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №3.

Рисунок 5.7. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.8. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.9 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.10 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 5.11 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.12 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.13 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №4

Вариант 1.

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.3. Перспективная карта-схема тепловых сетей представлена на рисунке 5.14.

Таблица 5.3 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

Характеристика

Строительство новых сетей

(Кот – Ленина,5) l=130м, d=0,1м

(ТК-5 – Ч-Гуркина,9) l=50м, d=0,065м

(ТК-16 – Ленина,13) l=15м, d=0,08м

(ТК-44 – Уз.35-1) l=5м, d=0,08м

(ТК-38 – Чаптынова, 26/1) l=25м, d=0,07м

(ТК-29 - оп.6) l=9м, d=0,032м

(оп.6 – Гастелло,3) l=40м, d=0,032м

(ТК-31 – Гастелло,8) l=10м, d=0,05м

(ТК32 – Гастелло,6) l=5м, d=0,05м

(ТК-40 – Гастелло,5) l=7м, d=0,1м

(ТК-32 – (П)Уз1) l=40м, d=0,05м

((п)Уз1 – Кучияк,4/1) l=5м, d=0,05м

((п)Уз1 – Кучияк,4) l=39м, d=0,05м

((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1) l=74м, d=0,05м

(ТК51 – Кучияк,12,14,16) l=83м, d=0,05м

(ТК38 – Чаптынова,26/1) l=25м, d=0,065м

(ТК-14 – Чаптынова,24/1) l=13м, d=0,032м

(ТК-16 – Ленина, 13/2) l=80м, d=0,05м

((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) l=42м, d=0,05м

Реконструкция с увеличением диаметра

(Кот – ТК1) l=42м, d=0,35м

(ТК-1 – ТК-6) l=29м, d=0,35м

(ТК6 – ТК16) l=52м, d=0,35м

(ТК16 – ТК17) l=28м, d=0,35м

(ТК17 – ТК19) l=30м, d=0,35м

(ТК19 – ТК20) l=92м, d=0,35м

(ТК20 – ТК21) l=20м, d=0,35м

(ТК45 – Ур7) l=14м, d=0,125м (резервирование)

(Ур7 – ТК46) l=14м, d=0,125м (резервирование)

(ТК46 – ТК47) l=38м, d=0,125м (резервирование)

(ТК20 – ТК21) l=20м, d=0,35м

(ТК21 – ТК26) l=29м, d=0,3м

(ТК26 – ТК27) l=21м, d=0,3м

(ТК27 – ТК28) l=30м, d=0,3м

(ТК28 – ТК40) l=88м, d=0,25м

(ТК40 – ТК41) l=7м, d=0,2м

(ТК41 – ТК42) l=15м, d=0,2м

(ТК42 – ТК43) l=12м, d=0,2м

(ТК43 – УР5) l=46м, d=0,2м

(УР5 – ТК45) l=29м, d=0,2м

(ТК1 – оп.1) l=35м, d=0,2м

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №4.

Вариант 2.

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.4;

Таблица 5.4 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

Характеристика

Строительство новых сетей

(Кот – Ленина,5) l=130м, d=0,1м

(ТК-5 – Ч-Гуркина,9) l=50м, d=0,065м

(ТК-16 – Ленина,13) l=15м, d=0,08м

(ТК-44 – Уз.35-1) l=5м, d=0,08м

(ТК-38 – Чаптынова, 26/1) l=25м, d=0,07м

(ТК-29 - оп.6) l=9м, d=0,032м

(оп.6 – Гастелло,3) l=40м, d=0,032м

(ТК-31 – Гастелло,8) l=10м, d=0,05м

(ТК32 – Гастелло,6) l=5м, d=0,05м

(ТК-40 – Гастелло,5) l=7м, d=0,1м

(ТК-32 – (П)Уз1) l=40м, d=0,05м

((п)Уз1 – Кучияк,4/1) l=5м, d=0,05м

((п)Уз1 – Кучияк,4) l=39м, d=0,05м

((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1) l=74м, d=0,05м

(ТК51 – Кучияк,12,14,16) l=83м, d=0,05м

(ТК38 – Чаптынова,26/1) l=25м, d=0,065м

(ТК-14 – Чаптынова,24/1) l=13м, d=0,032м

(ТК-16 – Ленина, 13/2) l=80м, d=0,05м

((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) l=42м, d=0,05м

Реконструкция с увеличением диаметра

(ТК45 – Ур7) l=14м, d=0,125м (резервирование)

(Ур7 – ТК46) l=14м, d=0,125м (резервирование)

(ТК46 – ТК47) l=38м, d=0,125м (резервирование)

Для обеспечения необходимым напором потребителей, устанавливается насосная станция с насосами Grundfos NB 80-160 (3шт) на обратном трубопроводе, см. рисунок 5.15.

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №4.

Рисунок 5.14 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.15 Установка насосной станции на обратном трубопроводе.

Котельная №5

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.5.

Ликвидация ЦТП №4 для перевода на двухтрубную систему.

Установка всеми потребителями тепла в своих объектах теплопотребления автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (на отопление и ГВС). Вывод из эксплуатации существующих сетей ГВС.

Таблица 5.5 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=15м, d=0,15м | Рисунок 6.17 |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=40м, d=0,15м |  |
| l=10м, d=0,05м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=10м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=10м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,065м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=6м, d=0,065м | Рисунок 6.18 |
| l=35м, d=0,15м | Рисунок 6.19 |
| l=20м, d=0,065м | Рисунок 6.20 |
| l=130м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 6.21 |
| (ТК – Коммунистический, 15/2) l=7м, d=0,032м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=26м, d=0,1м | Рисунок 6.17 |
| l=38м, d=0,08м | Рисунок 6.22 |
| l=40м, d=0,125м | Рисунок 6.20 |
| l=48м, d=0,1м | Рисунок 6.21 |
| l=88м, d=0,1м |  |

Рисунок 5.16. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.17 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.18. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.19. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.20. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.21. Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №6

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно – деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.6. Перспективная схема тепловых сетей представлена на рисунке 5.22.

Таблица 5.6. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

Характеристика

Строительство новых сетей

l=40м, d=0,08м (резервирование)

l=30м, d=0,1м

l=12м, d=0,05м

l=20м, d=0,08м

l=12м, d=0,05м

l=20м, d=0,08м

l=12м, d=0,05м

l=17м, d=0,05м

l=25м, d=0,125м

l=36м, d=0,1м

l=5м, d=0,05м

l=40м, d=0,065м

(ТК 6/3 – Лесная,20) l=17м, d=0,08м

(ТК6/2 – уз.6/2.1) l=30м, d=0,125м

(уз.6/2.1 – Лесная,10) l=12м, d=0,08м

(Лесная,10 – Лесная,10/2) l=30м, d=0,065м

(ТК15 – Комм-ий,180/1) l=75м, d=0,08м

(ТК15 – Больничная,35) l=50м, d=0,05м

Реконструкция с увеличением диаметра

l=23м, d=0,08м

l=50м, d=0,15м

l=35м, d=0,15м

l=45м, d=0,15м

l=72м, d=0,125м

l=19м, d=0,125м

l=45м, d=0,125м

(ТК1/2 – Уз.35) l=25м, d=0,125м

(Уз.8 – Спортзал) l=5м, d=0,05м

(ТК14 – ТК15) l=20м, d=0,08м

(ТК4 – Уз.16) l=30м, d=0,2м

(Уз16 – Уз.17) l=7м, d=0,2м

(Уз.17 – Уз.18) l=30м, d=0,2м

(Уз.18 – Уз.19) l=6м, d=0,2м

(Уз.19 – ТК5) l=30м, d=0,2м

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №6.

Рисунок 5.22. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №7

Мероприятия к 2014 году:

Для подключения новых потребителей, а так же для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.7.

Таблица 5.7. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=40м, d=0,05м (резервирование) | Рисунок 6.24 |
| (Узел22 – Ч-Гуркина, 11/1) l=34м, d=0,04м | Рисунок 6.25 |
| ((п)ТК1 – Ч-Гуркина,9) l=27м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=20м, d=0,125м | Рисунок 6.26 |
| (ТК-1(7) – ТК4) l=50м, d=0,15м | Рисунок 6.25 |
| (ТК4 – ТК5) l=12м, d=0,15м |  |
| (ТК5 – ТК5/1) l=1м, d=0,15м |  |
| (ТК5/1 – НТК-1(7)) l=50м, d=0,15м |  |
| (НТК-1(7) – ТК-13) l=41м, d=0,125м |  |
| (ТК-13 – ТК-12) l=47м, d=0,125м |  |
| (ТК-12 – (П)ТК1) l=5м, d=0,1м |  |

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №7.

Рисунок 5.23. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.24. Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 5.25 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №8

Мероприятия к 2014 году:

Для подключения новых потребителей, а так же для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.8:

Таблица 5.8. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (ТК-28 – ТН1) l=198м, d=0,15м | Рисунок 6.27 |
| (ТН1 – Барнаульская, 55/1) l=230м, d=0,08м |  |
| (ТН1 – ТН2) l=209м, d=0,125м |  |
| (ТН2 – Шелковичная,56) l=31м, d=0,08м |  |
| (ТН2 – Шелковичная,58,60) l=55м, d=0,08м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=15м, d=0,15м | Рисунок 6.28 |
| l=96м, d=0,15м |  |
| l=10м, d=0,15м |  |
| l=20м, d=0,15м |  |
| l=19м, d=0,05м |  |
| (ТК-19 – ТК-20) l=113м, d=0,15м | Рисунок 6.29 |
| (ТК-20 – ТК-21) l=27м, d=0,15м |  |
| (ТК-21 – ТК-22) l=25м, d=0,15м |  |
| (ТК-24 – ТК-25) l=25м, d=0,15м |  |
| (ТК-25 – Узел8) l=25м, d=0,15м |  |
| (Узел8 – Узел9) l=15м, d=0,15м |  |
| (Узел9 – ТК-26) l=27м, d=0,15м |  |
| (ТК-26 – ТК-27) l=25м, d=0,15м |  |

Мероприятия к 2015 году:

Весь частный сектор переводится на индивидуальное газовое отопление.

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №8.

Рисунок 5.26 Прокладка новых сетей к 2014 году.

Рисунок 5.27 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.28 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №9

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.9:

Таблица 5.9. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=55м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 6.30 |
| l=120м, d=0,1м | Рисунок 6.31 |
| l=25м, d=0,065м |  |
| l=45м, d=0,065м |  |
| l=65м, d=0,08м | Рисунок 6.32 |
| l=30м, d=0,1м |  |
| l=30м, d=0,032м |  |
| l=40м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,08м |  |
| l=30м, d=0,08м (резервирование) |  |
| l=65м, d=0,08м (резервирование) | Рисунок 6.33 |
| (Узел – Шоссейная,33) l=7м, d=0,1м | Рисунок 6.31 |
| (ТК7 – Шоссейная,33/1) l=3м, d=0,05м |  |
| (Новый узел2 – Коммунистический,142) l=70м, d=0,05м | Рисунок 6.32 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=60м, d=0,125м | Рисунок 6.31 |
| l=46м, d=0,065м | Рисунок 6.33 |
| (Уз1 – ТК2) l=36м, d=0,2м | Рисунок 6.34 |
| (ТК2 – ТК3) l=34м, d=0,2м |  |
| (ТК3 – ТК4) l=83м, d=0,2м |  |
| (По больнице) l=65м, d=0,125м |  |

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №9.

Рисунок 5.29 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.30 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.31 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.32 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.33 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №10

Мероприятия к 2014 году:

- Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.10.

Таблица 5.10. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=40м, d=0,2м (резервирование) | Рисунок 6.35 |
| (Уз0 – НовТК1) l=80м, d=0,1м |  |
| (НовТК1 – Ком-ий,113/3) l=3м, d=0,032м |  |
| (НовТК1 – Ком-ий,113/4) l=10м, d=0,065м |  |
| (НовТК2 – Гранитный,12) l=40м, d=0,08м | Рисунок 6.36 |
| (Заринская,22/1 – Заринская,25) l=45м, d=0,05м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=10м, d=0,08м | Рисунок 6.37 |
| l=20м, d=0,08м |  |
| (вых1 – ТК1) l=11м, d=0,2м | Рисунок 6.36 |
| (ТК1 – ТК2) l=33м, d=0,2м |  |
| (ТК2 – ТК3) l=34м, d=0,2м |  |
| (ТК3 – Уз.9) l=4м, d=0,2м |  |
| (Уз.9 – ТК4) l=40м, d=0,2м |  |
| (ТК4 – Уз.4.1) l=46м, d=0,2м |  |
| (уз.6 – уз.7) l=20м, d=0,1м |  |
| (уз.7 – НТК1) l=12м, d=0,1м |  |
| (НТК1 – НовТК2) l=30м, d=0,1м |  |
| (ТК17 – уз.5) l=24м, d=0,125м |  |
| (Уз5 – Уз6) l=31м, d=0,125м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №10.

Рисунок 5.34 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 5.35 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 5.36 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №11

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.11:

Таблица 5.11. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=50м, d=0,08м | Рисунок 6.38 |
| l=8м, d=0,05м |  |
| l=45м, d=0,1м (резервирование) |  |
| (ТК-10/2 – Ленина,212) l=19м, d=0,05м |  |
| (ТК11 – Ленина, 201/1) l=18м, d=0,032м |  |
| (ТК12 – Ленина,203/1) l=35м, d=0,05м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=100м, d=0,15м | Рисунок 6.38 |
| l=25м, d=0,15м |  |
| l=25м, d=0,15м |  |
| l=39м, d=0,1м |  |
| l=46м, d=0,08м |  |
| (Уз2 – Уз4) l=48м, d=0,15м |  |
| (ТК-4 – ТК-5) l=32м, d=0,2м |  |
| (ТК-2 – ТК-4) l=22м, d=0,2м |  |
| (ТК-1 – ТК-2) l=75м, d=0,2м |  |
| (ТК9/2 – ТК1) l=35м, d=0,2м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №11.

Рисунок 5.37 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №12

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.12:

Таблица 5.12. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=5м, d=0,05м | Рисунок 6.39 |
| l=30м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=50м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,032м |  |
| l=5м, d=0,032м |  |
| l=30м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,032м |  |
| l=100м, d=0,08м |  |
| l=75м, d=0,125м | Рисунок 6.40 |
| l=25м, d=0,065м |  |
| l=25м, d=0,1м |  |
| l=50м, d=0,032м | Рисунок 6.41 |
| (ТК0 – Динамо) l=201м, d=0,08м | Рисунок 6.39 |
| (уз10 – Палкина, 2/1) l=60м, d=0,08м |  |
| (Узел 21 – Проточная, 12/1) |  |
| (Н ТК-2(7) – Чаптынова,3) l=45м, d=0,05м | Рисунок 6.41 |
| (Н ТК-2(7) – Чаптынова,5) l=30м, d=0,05м |  |
| (ТК-8(12) – Чаптынова,7) l=30м, d=0,05м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=86м, d=0,05м | Рисунок 6.39 |
| l=38м, d=0,15м | Рисунок 6.41 |
| l=15м, d=0,125м |  |
| l=25м, d=0,125м |  |
| l=10м, d=0,125м |  |
| l=70м, d=0,125м |  |
| l=30м, d=0,065м |  |
| l=65м, d=0,125м (резервирование) |  |
| (ТК-1(12) – ТК-3(12) l=27м, d=0,15м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №12.

Рисунок 5.38 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.39 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.40 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №13

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.13:

Таблица 5.13. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=20м, d=0,1м | Рисунок 6.42 |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=40м, d=0,15м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=50м, d=0,1м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=105м, d=0,05м | Рисунок 6.42 |
| l=100м, d=0,08м |  |
| l=20м, d=0,05м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №13.

Рисунок 5.41 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №14

Мероприятия к 2014 году:

- Подключается перспективная жилая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.14.

Таблица 5.14 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (ТК-12 – Островского,26) l=5м, d=0,065м | Рисунок 6.43 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| (ТК1 – ТН1) l=20м, d=0,1м | Рисунок 6.43 |
| (ТН1 – ТК10) l=56м, d=0,08м |  |
| (ТК10 – ТК11) l=5м, d=0,08м |  |
| ТК11 – ТК12) l=5м, d=0,08м |  |

Рисунок 5.42 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №15

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.15:

Таблица 5.15. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=30м, d=0,065м | Рисунок 6.44 |
| l=50м, d=0,1м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=30м, d=0,065м |  |
| (Узел1 – Социалистическая,25) l=91м, d=0,04м | Рисунок 6.45 |
| (Узел2 – Социалистическая,31) l=32м, d=0,05м |  |
| (Узел2 – ТН1) l=137м, d=0,125м |  |
| (ТН1 – ТН2) l=65м, d=0,125м |  |
| (ТН2 – Социалистическая,41,42) l=12м, d=0,065м |  |
| (ТН2 – ТН3) l=72м, d=0,1м |  |
| (ТН3 – Социалистическая,47) l=15м, d=0,05м |  |
| (ТН3 – Социалистическая,53) l=121м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| (ТК(н)4 – ТК6) l=11м, d=0,15м | Рисунок 6.46 |
| (ТК6 –Уз1) l=25м, d=0,15м |  |
| (Уз1 – Уз2) l=4м, d=0,15м |  |
| (Уз2 – ТК7) l=24м, d=0,15м |  |
| (ТК7 – Уз3) l=40м, d=0,15м |  |
| (Уз3 – Уз4) l=3м, d=0,15м |  |
| (Уз4 – ТК9) l=40м, d=0,15м |  |
| (ТК9 – Узел1) l=20м, d=0,15м |  |
| (Узел1 – ТК10) l=73м, d=0,15м |  |
| (ТК10 – Узел2) l=35м, d=0,125м |  |

Мероприятия к 2018 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП на всех потребителях, подключенных к котельной №15.

Рисунок 5.43 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.44 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 5.45 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Котельная №16

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.16:

Таблица 5.16. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (ТК-1 – Ленина,241) l=170м, d=0,065м | Рисунок 6.47 |
| (Уз1 – Ленина,243/2) l=62м, d=0,05м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |

Мероприятия к 2015 году:

2-х этажный дом по пер. Плесовый 8 перевести на индивидуальное поквартирное газовое отопление.

Рисунок 5.46 Строительство сетей к 2014 году.

Для перспективных потребителей: Ленина,261/2/3/4, 263/2/3/4/5, 282 построитель отдельный источник тепловой энергии. Перспективная схема теплоснабжения представлена на рисунке 5.47.

Рисунок 5.47 Строительство нового источника теплоснабжения и новых сетей.

При подключении новых потребителей прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.17.

Таблица 5.17. Мероприятия по строительству сетей.

Характеристика

(Кот – уз2) l=30м, d=0,125м

(Уз2 – ТН3) l=83м, d=0,05м

(ТН3 – Ленина,282) l=58м, d=0,05м

(Уз2 – ТН4) l=55м, d=0,125м

(ТН4 – Уз3) l=60м, d=0,1м

(Уз3 – Ленина,261/4) l=27м, d=0,032м

(Уз3 – Ленина,261/3) l=66м, d=0,065м

(ТН4 – Уз4) l=32м, d=0,1м

(Уз4 – Ленина,261/2) l=20м, d=0,025м

(Уз4 – ТН5) l=158м, d=0,1м

(ТН5 – Уз5) l=50м, d=0,05м

(Уз5 – Ленина,263/3) l=37м, d=0,032м

(Уз5 – Уз6) l=37м, d=0,05м

(Уз6 – Ленина,263/4) l=21м, d=0,05м

(Уз6 – Ленина,263/5) l=35м, d=0,032м

(ТН5 – Ленина,263/2) l=162м, d=0,08м

Котельная №17

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.18:

Таблица 5.18. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=68м, d=0,1м | Рисунок 6.49 |
| l=52м, d=0,1м |  |
| l=55м, d=0,1м |  |
| l=4м, d=0,065м |  |
| l=180м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 6.50 |
| (ТК3 – Промышленная,8/2) l=7м, d=0,065м | Рисунок 6.51 |
| (Промышленная,8/2 – Промышленная,8/1) l=12м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=175м, d=0,15м | Рисунок 6.52 |
| (Уз1 – Уз2) l=3м, d=0,1м | Рисунок 6.51 |
| (Уз2 – ТК-1) l=260м, d=0,1м |  |
| (ТК1 – ТК3) l=128м, d=0,065м |  |

Мероприятия к 2018 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №17.

Рисунок 5.48 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.49 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.50 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 5.51. Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №18

За пределами действия котельной №18 расположено административное здание по адресу ул. Социалистическая,71. Данного потребителя не представляется возможным подключить к котельной №18, поэтому потребителя целесообразно перевести на индивидуальное отопление.

Котельная №21

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.19:

Таблица 5.19. Мероприятия по строительству сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=15м, d=0,04м | Рисунок 6.53 |

Мероприятия к 2020 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых постройках, подключенных к котельной №21.

Рисунок 5.52 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №23

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.20:

Таблица 5.20. Мероприятия по строительству сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (ТН3 – ТН1) l=44м, d=0,065м | Рисунок 6.54 |
| (ТН1 – ТН2) l=133м, d=0,065м |  |
| (ТН2 – Церковь) l=98м, d=0,065м |  |

Рисунок 5.53 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №24

Мероприятия к 2014 году:

Для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.21:

Таблица 5.21. Мероприятия по реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (Нов уз1 – Ком-ий,95/1) l=130м, d=0,1м | Рисунок 6.55 |
| (Ком-ий,95/1 – Ком-ий,95/2) l=12м, d=0,065м |  |
| (ТК – НовТК) l=70м, d=0,125м |  |
| (НовТК – Марсьева,3,5) l=3м, d=0,08м |  |
| (НовТК – Ком-ий,91) l=80м, d=0,08м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=10м, d=0,04м | Рисунок 6.55 |
| l=40м, d=0,025м |  |
| l=36м, d=0,032м |  |
| (Кот – ТК) l=2м, d=0,15м |  |
| (ТК – Уз2) l=16м, d=0,1м |  |
| (Уз2 – Нов уз1) l=20м, d=0,1м |  |

Мероприятия к 2020 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых постройках, подключенных к котельной №24.

Рисунок 5.54 Строительство новых и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Центральная газовая котельная

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.22:

Таблица 5.22 Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=50м, d=0,065м | Рисунок 6.57 |
| l=20м, d=0,032м |  |
| l=70м, d=0,2м |  |
| l=15м, d=0,065м |  |
| l=3м, d=0,04м |  |
| l=40м, d=0,05м |  |
| l=30м, d=0,065м |  |
| l=25м, d=0,04м |  |
| l=35м, d=0,04м |  |
| l=10м, d=0,025м |  |
| l=30м, d=0,05м |  |
| l=5м, d=0,1м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=35м, d=0,1м |  |
| l=35м, d=0,2м |  |
| l=10м, d=0,2м |  |
| l=55м, d=0,2м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=25м, d=0,2м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=25м, d=0,15м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,05м |  |
| l=12м, d=0,2м |  |
| l=10м, d=0,05м |  |
| l=10м, d=0,05м |  |
| l=55м, d=0,15м |  |
| l=20м, d=0,08м |  |
| l=40м, d=0,1м |  |
| l=30м, d=0,05м |  |
| l=65м, d=0,08м |  |
| l=20м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=20м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=20м, d=0,05м |  |
| l=15м, d=0,05м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=120м, d=0,15м |  |
| l=17м, d=0,025м |  |
| l=130м, d=0,15м |  |
| l=30м, d=0,1м |  |
| l=48м, d=0,15м |  |
| l=45м, d=0,1м |  |
| (Алтайская, 1/1 – Алтайская) l=25м, d=0,05м |  |
| (Комсомольская,6 – Комсомольская,6) l=10м, d=0,032м |  |
| (ТК22 – Ч-Гуркина,46/1) l=30м, d=0,05м |  |
| (Уз27.1 – Ком-ий,43/1) l=17м, d=0,05м |  |
| (ТК18 – Ком-ий,57/2) l=30м, d=0,032м |  |
| (ТК12 – Ком-ий,79) l=17м, d=0,05м |  |
| (ТК18 – Алтайская,20/1) l=10м, d=0,08м |  |
| (Комс-ая,18 – Комс-ая,24) l=40м, d=0,032м |  |
| (ТК19 – инвест пл25) l=30м, d=0,05м |  |
| (ТК18 – инвест пл26) l=30м, d=0,05м |  |
| (ТК16 – инвест пл26) l=20м, d=0,05м |  |
| (ТК6 – инвест пл24) l=17м, d=0,05м |  |
| (ТК2 – ТК Шоссейная) l=260м, d=0,3м |  |
| (ТК Шоссейная – Персп застр) l=320, d=0,25м |  |
| (ТК Шоссейная – Персп застр) l=260м, d=0,25м |  |
| (ТК9 – Персп ТК1) l=100м, d=0,15м |  |
| (Персп ТК1 – Персп уз1) l=120м, d=0,15м |  |
| (Персп уз1 – Ком-ий,81) l=3м, d=0,08м |  |
| (Персп уз1 – Персп ТК2) l=200м, d=0,15м |  |
| (Персп ТК2 – Ком-ий 83/3) l=55м, d=0,1м |  |
| (Ком-ий,83/3 – Заречная,49/1) l=70м, d=0,08м |  |
| (Персп ТК2 – Персп ТК3) l=66м, d=0,125м |  |
| (Персп ТК3 – Персп уз2) l=22м, d=0,065м |  |
| (Персп уз2 – Ком-ий,83) l=25м, d=0,05м |  |
| (Персп уз2 – Ком-ий,83/2) l=20м, d=0,032м |  |
| (Персп уз2 – Заречная,57/2) l=30м, d=0,032м |  |
| (Персп ТК3 – персп уз3) l=50м, d=0,1м |  |
| (Персп уз3 – Мостовой,2) l=45м, d=0,032м |  |
| (Персп уз3 – Ком-ий,85/1) l=40м, d=0,08м |  |
| (Ком-ий,83/3 – Заречная,39/1) l=70м, d=0,125м |  |
| (ТК39 – Ком-ий,55/5) l=15м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=50м, d=0,2м | Рисунок 6.57 |
| l=25м, d=0,2м |  |
| l=30м, d=0,2м |  |
| l=40м, d=0,1м |  |
| l=30м, d=0,15м |  |
| l=35м, d=0,15м |  |
| l=52м, d=0,15м |  |
| l=23м, d=0,15м |  |
| l=36м, d=0,125м |  |
| (Кот – ТК1) l=23м, d=0,6м |  |
| (ТК17 – ТК18) l=26м, d=0,4м |  |
| (ТК18 – уз18.1) l=72м, d=0,4м |  |
| (уз18.1 – ТК1) l=10м, d=0,4м |  |
| (ТК1 – ТК2) l=123м, d=0,5м |  |
| (ТК2 – уз2.1) l=50м, d=0,5м |  |
| (уз2.1 – уз.2.10) l=120м, d=0,5м |  |
| (Уз.2.10 – ТК3) l=200м, d=0,4м |  |
| (ТК3 – ТК5) l=18м, d=0,3м |  |
| (ТК8 – ТК9) l=100м, d=0,2м |  |
| (ТК8/1 – ТК8) l=21м, d=0,25м |  |
| (уз2.4 – ТК2) l=25м, d=0,065м |  |
| (ТК2 – ТК1) l=50м, d=0,065м |  |
| (ТК8 – ТК7) l=27м, d=0,15м |  |
| (ТК8 – ТК9) l=26м, d=0,1м |  |
| (ТК7 – ТК4) l=79м, d=0,1м |  |
| (ТК4 – Алтайская, 1/1) l=28м, d=0,0,08м |  |
| (Уз2.2 – уз2.4) l=30м, d=0,08м |  |
| (ТК6 – ТК7) l=15м, d=0,15м |  |
| (ТК7 – ТК8) l=27м, d=0,1м |  |
| (ТК1 – ТК17) l=150м, d=0,25м |  |
| (ТК36 – ТК35) l=16м, d=0,125м |  |
| (ТК34 – ТК35) l=106м, d=0,125м |  |
| (ТК32 – ТК34) l=71м, d=0,1м |  |
| (ТК3 – ТК32) l=71м, d=0,1м |  |

Мероприятия к 2015 году:

Для обеспечения потребителей, находящихся на балансе, ЦТП-3 и ЦТП-8 необходимым напором, производится прокладка прямого трубопровода Ду 400 мм и длиной 23 м от котельной до ТК-1.1. Одновременно с этим производится отключение прямого трубопровода на участке сети ТК-1 – ТК-1.1. Новый участок представлен на рисунке 5.55.

Мероприятия к 2016 году:

Ликвидация ЦТП №1, №2, №3, №7, №8.

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых и жилых постройках, подключенных к районной котельной.

Рисунок 5.55 Строительство прямого трубопровода от Котельной до ТК-1.1 и отключение прямого трубопровода на участке ТК-1 – ТК-1.1 к 2015 году.

Рисунок 5.56 (Часть1) Строительство и перекладка сетей к 2014 году.

Рисунок 5.56 (Часть2) Строительство и перекладка сетей к 2014 году.

В связи с особенностями климатических условий поселения целесообразно сохранить, как подземный вид прокладки тепловых сетей, так и наземный. В случаях наземной прокладки ТС необходимо использовать современные типы теплоизоляционных материалов, такие как скорлупки ППУ. В случае подземной прокладки глубина заложения каналов должна быть минимальна, в следствие наличия грунтовых вод в районе поселения.

На всех котельных провести работы согласно перечню инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения города Горно-Алтайск.

Перспективные пьезометрические графики, которые показывают, что при проведении выше указанных мероприятий, потребители будут получать необходимое количество тепла, представлены в Приложении 3.

Котельная ЖБИ

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.23.

Таблица 5.23 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (Механ цех – НовТК1) l=50м, d=0,065м | Рисунок 6.58 |
| (ООО «Чедар» - НовТК1) l=30м, d=0,065м |  |
| (НовТК1 – Нов уз1) l=22м, d=0,08м |  |
| (Нов уз1 – Строит,2) l=5м, d=0,05м |  |
| (Нов уз1 – Нов ТК2) l=15м, d=0,08м |  |
| (Нов ТК2 – Строит,21) l=12м, d=0,05м |  |
| (Нов ТК2 – Строит,2/2) l=18м, d=0,05м |  |
| (ТК4 – Ком-ий,165/1) l=30м, d=0,08м |  |
| (ТК1.7 – Ком-ий,157/1) l=23м, d=0,05м |  |
| (ТК – Ком-ий,153/1) l=12м, d=0,065м |  |
| (ТК1 – Нов ТК3) l=65м, d=0,125м |  |
| (Нов ТК3 – Нов уз2) l=60м, d=0,08м |  |
| (Нов уз2 – Ком-ий,196/1) l=5м, d=0,05м |  |
| (Нов уз2 – Ком-ий,196/2) l=5м, d=0,05м |  |
| (Нов ТК3 – Ком-ий,194/1) l=55м, d=0,08м |  |
| (Ком-ий,194/1 – Ком-ий,196/1) l=30м, d=0,065м |  |
| (ТК17 – Ком-ий,139) l=80м, d=0,065м |  |
| (Адм зд – Пром,1/1) l=25м, d=0,05м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| (Котельная – уз.0) l=5м, d=0,15м | Рисунок 6.58 |
| (Уз0 – ТК-21) l=60м, d=0,125м |  |
| (ТК21 – ТК-19) l=65м, d=0,125м |  |
| (ТК-19 – ТК-22) l=75м, d=0,125м |  |
| (ТК-22 – мех.цех) l=65м, d=0,08м |  |
| (ТК-22 – ООО «Чедирген» l=36м, d=0,065м |  |
| (ТК1 – ТК-2) l=15м, d=0,125м |  |
| (ТК2 – ТК3) l=21м, d=0,125м |  |
| (ТК3 – ТК4) l=50м, d=0,125м |  |
| (ТК25 – ТК13) l=22м, d=0,125м |  |
| (ТК25 – уз2) l=20м, d=0,08м |  |
| (уз2 – адм зд) l=20м, d=0,08м |  |

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №1.

Рисунок 5.57. Строительство и перекладка сетей к 2014 году.

6. Перспективные топливные балансы

Расчетные перспективные топливные балансы котельных представлены в таблице 6.1. Расход топлива (газа) представлен в натуральных единицах: тыс. м3. Расчет перспективных топливных балансов производится на конец расчётного периода, когда все котельные уже переведены на газ.

На рисунках 6.1-6.24 представлены фактические расходы топлива в натуральном выражении по месяцам.

Таблица 6.1. Топливные балансы котельных.

|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | наиб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №1 | 339 | 295 | 276 | 173 | 82 | 28 | 10 | 27 | 94 | 173 | 260 | 320 | 2078 |
| Кот №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кот №3 | 431 | 375 | 351 | 220 | 104 | 36 | 12 | 34 | 120 | 219 | 331 | 406 | 2638 |
| Кот №4 | 1164 | 1013 | 948 | 593 | 282 | 97 | 33 | 92 | 324 | 592 | 893 | 1097 | 7129 |
| Кот №5 | 804 | 700 | 655 | 410 | 195 | 67 | 23 | 64 | 224 | 409 | 617 | 758 | 4925 |
| Кот №6 | 468 | 407 | 381 | 238 | 113 | 39 | 13 | 37 | 130 | 238 | 359 | 441 | 2865 |
| Кот №7 | 122 | 107 | 100 | 62 | 30 | 10 | 4 | 10 | 34 | 62 | 94 | 116 | 750 |
| Кот №8 | 149 | 129 | 121 | 76 | 36 | 12 | 4 | 12 | 41 | 76 | 114 | 140 | 911 |
| Кот №9 | 444 | 387 | 362 | 226 | 108 | 37 | 13 | 35 | 123 | 226 | 341 | 419 | 2720 |
| Кот №10 | 319 | 278 | 260 | 163 | 77 | 27 | 9 | 25 | 89 | 162 | 245 | 301 | 1955 |
| Кот №11 | 169 | 147 | 138 | 86 | 41 | 14 | 5 | 13 | 47 | 86 | 130 | 159 | 1036 |
| Кот №12 | 251 | 218 | 204 | 128 | 61 | 21 | 7 | 20 | 70 | 128 | 193 | 236 | 1536 |
| Кот №13 | 374 | 326 | 304 | 191 | 91 | 31 | 11 | 30 | 104 | 190 | 287 | 353 | 2291 |
| Кот №14 | 49 | 43 | 40 | 25 | 12 | 4 | 1 | 4 | 14 | 25 | 38 | 46 | 302 |
| Кот №15 | 115 | 100 | 93 | 58 | 28 | 10 | 3 | 9 | 32 | 58 | 88 | 108 | 702 |
| Кот №16 | 73 | 64 | 60 | 37 | 18 | 6 | 2 | 6 | 20 | 37 | 56 | 69 | 449 |
| Кот №17 | 279 | 243 | 228 | 142 | 68 | 23 | 8 | 22 | 78 | 142 | 215 | 264 | 1712 |
| Кот №18 | 27 | 23 | 22 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | 25 | 165 |
| Кот №19 | 37 | 32 | 30 | 19 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 28 | 35 | 227 |
| Кот №20 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 58 |
| Кот №21 | 19 | 17 | 16 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 117 |
| Кот №22 | 12 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 74 |
| Кот №23 | 49 | 42 | 40 | 25 | 12 | 4 | 1 | 4 | 14 | 25 | 37 | 46 | 298 |
| Кот №24 | 134 | 117 | 109 | 68 | 33 | 11 | 4 | 11 | 37 | 68 | 103 | 126 | 822 |
| ЗЖБИ | 369 | 322 | 301 | 188 | 90 | 31 | 11 | 29 | 103 | 188 | 284 | 348 | 2264 |
| Центральная | 3582 | 3133 | 2998 | 2026 | 1198 | 599 | 438 | 597 | 1296 | 2037 | 2837 | 3403 | 24143 |

Рисунок 6.1. Расход газа (тыс. м3) котельной №1.

Рисунок 6.2. Расход газа (тыс. м3) (тыс. м3) котельной №3.

Рисунок 6.3. Расход газа (тыс. м3) (тыс. м3) котельной №4.

Рисунок 6.4. Расход газа (тыс. м3) котельной №5.

Рисунок 6.5. Расход газа (тыс. м3) котельной №6.

Рисунок 6.6. Расход газа (тыс. м3) котельной №7.

Рисунок 6.7. Расход газа (тыс. м3) котельной №8.

Рисунок 6.8. Расход газа (тыс. м3) котельной №9.

Рисунок 6.9. Расход газа (тыс. м3) котельной №10.

Рисунок 6.10. Расход газа (тыс. м3) котельной №11.

Рисунок 6.11. Расход газа (тыс. м3) котельной №12.

Рисунок 6.12. Расход газа (тыс. м3) котельной №13.

Рисунок 6.13. Расход газа (тыс. м3) котельной №14.

Рисунок 6.14. Расход газа (тыс. м3) котельной №15.

Рисунок 6.15. Расход газа (тыс. м3) котельной №16.

Рисунок 6.16. Расход газа (тыс. м3) котельной №17.

Рисунок 6.17. Расход газа (тыс. м3) котельной №18.

Рисунок 6.18. Расход газа (тыс. м3) котельной №19.

Рисунок 6.19. Расход газа (тыс. м3) котельной №20.

Рисунок 6.20. Расход газа (тыс. м3) котельной №21.

Рисунок 6.21. Расход газа (тыс. м3) котельной №22.

Рисунок 6.22. Расход газа (тыс. м3) котельной №23.

Рисунок 6.23. Расход газа (тыс. м3) котельной №24.

Рисунок 6.24. Расход газа (тыс. м3) котельной ЖБИ.

Рисунок 6.25. Расход газа (тыс. м3) районной котельной.

7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Сокращения, используемые в разделе:

СЧИ – Средства частных инвесторов;

РБ – Районный бюджет;

МБ – Муниципальный бюджет;

ИНТ – За счет инвестиционной надбавки к тарифу;

ФБ – Федеральный бюджет.

## 7.1. Инвестиции в источники

Котельная №1

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 2, вместо котла КВСА 1,5.

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №1 представлены в таблице 7.1.1

Таблица 7.1.1 Инвестиции в котельную №1.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1,5 | демонтаж | 100 | Собственные средства |
| 2 | КВСА 2 | покупка | 700 |  |
| 3 | КВСА 2 | монтаж | 230 |  |
| 4 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 180 |  |
| ИТОГО |  | 1210 |  |

Котельная №3

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел мощностью 1МВт.

Инвестиции в котельную №3 представлены в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2 Инвестиции в котельную №3.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1 | покупка | 500 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 500 |  |

Котельная №4

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 3.

Инвестиции в котельную №4 представлены в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3 Инвестиции в котельную №4.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 3 | покупка | 1500 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 1500 |  |

Котельная №5

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №5 представлены в таблице 7.1.4.

Таблица 7.1.4 Инвестиции в котельную №5.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 210 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 210 |  |

Котельная №6

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 1.

Инвестиции в котельную №4 представлены в таблице 7.1.5.

Таблица 7.1.5 Инвестиции в котельную №6.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1 | покупка | 500 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 500 |  |

Котельная №7

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №7 представлены в таблице 7.1.6.

Таблица 7.1.6 Инвестиции в котельную №7.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 300 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 300 |  |

Котельная №8

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №8 представлены в таблице 7.1.7.

Таблица 7.1.7 Инвестиции в котельную №8.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | - | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 6200 | СЧИ |
| 2013 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 150 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 6350 |  |

Котельная №9

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №9 представлены в таблице 7.1.8.

Таблица 7.1.8 Инвестиции в котельную №9.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 200 | Собственные средства |

Котельная №10

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 1.

Инвестиции в котельную №10 представлены в таблице 7.1.9.

Таблица 7.1.9 Инвестиции в котельную №10.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1 | покупка | 500 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 500 |  |

Котельная №12

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 1.

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 7.1.10.

Таблица 7.1.10 Инвестиции в котельную №12.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 180 | Собственные средства |
| 2 | КВСА 1 | покупка | 500 |  |
| ИТОГО |  |  | 680 |  |

Котельная №13 (резервная угольная)

С целью перевода котельной на газ/дизель котельную необходимо перевооружить. В качестве основного оборудования предложено установить 3 водогрейных котла, мощность 1,2 МВт каждый. Двухстенный резервуар из стали 09Г2с (для условий крайнего севера с минимальной температурой до -60 ºС) предназначен для хранения дизельного топлива на особо опасных объектах (такие как котельные). Капитальные вложения в основное оборудование котельной, а так же в резервуар представлены в таблице 7.1.11.

Таблица 7.1.11 Инвестиции в котельную №13.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Количество, шт | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел Mega Prex | Установка | 3 | 502 | Собственные средства |
| 2 | Резервуар для диз. Топлива | Установка | 1 | 155 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1661 |  |

Котельная №14

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №14 представлены в таблице 7.1.12.

Таблица 7.1.12 Инвестиции в котельную №14.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 3600 | РБ |

Котельная №15

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №15 представлены в таблице 7.1.13.

Таблица 7.1.13 Инвестиции в котельную №15.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 7500 | РБ |

Котельная №16

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №16 представлены в таблице 7.1.14.

Таблица 7.1.14 Инвестиции в котельную №16.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 3500 | СЧИ |

Котельная №17

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 1,5.

Инвестиции в котельную №17 представлены в таблице 7.1.15.

Таблица 7.1.15 Инвестиции в котельную №17.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1,5 | Покупка | 700 | Собственные средства |
| 2 | КВСА 1,5 | Монтаж | 250 |  |
| ИТОГО |  | 950 |  |

Котельная №18

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №18 представлены в таблице 7.1.16.

Таблица 7.1.16 Инвестиции в котельную №18.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 6150 | СЧИ |

Котельная №19

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 7.1.17.

Таблица 7.1.17 Инвестиции в котельную №19.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 120 | Собственные средства |
| ИТОГО |  |  | 120 |  |

Котельная №20

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 7.1.18.

Таблица 7.1.18 Инвестиции в котельную №20.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 150 | Собственные средства |
| ИТОГО |  |  | 150 |  |

Котельная №21

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо. Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №21 представлены в таблице 7.1.19.

Таблица 7.1.19 Инвестиции в котельную №21.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | - | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 2200 | РБ |
| 2013 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 60 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 2260 |  |

Котельная №23

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №23 представлены в таблице 7.1.20.

Таблица 7.1.20 Инвестиции в котельную №23.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | - | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 7000 | РБ |
| 2013 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 90 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 7090 |  |

Котельная №24

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 2.

Инвестиции в котельную №24 представлены в таблице 7.1.21.

Таблица 7.1.21 Инвестиции в котельную №24.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 3900 | РБ |
| 2014 | КВСА 2 | Покупка | 900 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 4800 |  |

Центральная газовая котельная

Для увеличения располагаемого напора на источнике, необходимо установить дополнительное насосное оборудование на котельной на новый участок трубопровода, соединяющий потребителей в районе зоны действия ЦТП 3 и ЦТП 8 с котельной.

Инвестиции в Центральную газовую котельную представлены в таблице 7.1.22.

Таблица 7.1.22 Инвестиции в центральную газовую котельную.

| Год инвестирования | Мероприятие | Оборудование | Количество, шт. | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Покупка | Насос Wilo-Cronoline-IL-E-100/165-22/2 | 3 | 800 | Собственные средства |
|  | установка и включение в работу | Насос Wilo-Cronoline-IL-E-100/165-22/2 |  | 1200 |  |
| ИТОГО |  | 2000 |  |

Обобщенные инвестиционные затраты по котельным представлены в таблице 7.1.23 и на рисунке 7.1.1.

Таблица 7.1.23 Инвестиции в источники тепловой энергии.

| Котельная | Инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Переход с твердого топлива на газ | Увеличение мощности котельной | Ремонт (замена) насосного оборудования | ИТОГО |
| №1 |  | 1030 | 180 | 1210 |
| №3 |  | 500 |  | 500 |
| №4 |  | 1500 |  | 1500 |
| №5 |  |  | 210 | 210 |
| №6 |  | 500 |  | 500 |
| №7 |  |  | 300 | 300 |
| №8 | 6200 |  | 150 | 6350 |
| №9 |  |  | 200 | 200 |
| №10 |  | 500 |  | 500 |
| №12 |  | 500 | 180 | 680 |
| №13 |  | 1661 |  | 1661 |
| №14 | 3600 |  |  | 3600 |
| №15 | 7500 |  |  | 7500 |
| №16 | 3500 |  |  | 3500 |
| №17 |  | 950 |  | 950 |
| №18 | 6150 |  |  | 6150 |
| №19 |  |  | 120 | 120 |
| №20 |  |  | 150 | 150 |
| №21 | 2200 |  | 60 | 2260 |
| №23 | 7000 |  | 90 | 7090 |
| №24 | 3900 | 900 |  | 4800 |
| Центральная газовая |  |  | 2000 | 2000 |
| Итого по источникам | 51 731 |

Рисунок 7.1.1 Инвестиции в источники тепловой энергии (тыс.руб).

## 7.2. Инвестиции в тепловые сети

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы теплосистемы необходимо провести ряд мероприятий по реконструкции старых тепловых сетей с увеличением их диаметров и прокладыванию новых участков трубопроводов.

Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей представлена на рис.7.2.1.

Рисунок 7.2.1 Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей.

Котельная №1

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 Инвестиции в ТС от котельной №1.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-18 – ТК-20 | Перекладка участка | 100 | 67 | 773,8 | Собственные средства; МБ |
|  | (Уз.38.1 – ТК-39) | Перекладка участка | 150 | 56 | 831,6 |  |
|  | (ТК-39 – Уз.39.1) | Перекладка участка | 125 | 52 | 686,4 |  |
|  | (Уз.39.1 – ТК-40) | Перекладка участка | 100 | 28 | 323,4 |  |
|  | (ТК-40 – Уз.40.1) | Перекладка участка | 100 | 16 | 184,8 |  |
|  | (ТК-1 – Строительна 4/3) | Перекладка участка | 65 | 10 | 82,5 |  |
|  | ТК-4 – Узел 4.1 | Новый участок | 125 | 80 | 1728 |  |
|  | Узел 4.1 -- (П) ул. Строителей д.8/1,2,3,4 | Новый участок | 80 | 10 | 162 |  |
|  | Узел 4.1 -- (П) ул. Строителей д.10/3 | Новый участок | 125 | 130 | 2808 |  |
|  | уз-38.1 -- ТК-29 | Новый участок | 80 | 45 | 729 |  |
|  | уз-7.2 -- ТК-26 | Новый участок | 100 | 60 | 1134 |  |
|  | (Строительная 5/1 – Строительная 5) | Новый участок | 80 | 15 | 243 |  |
|  | (ТК-40 – Заводская) | Новый участок | 80 | 20 | 324 |  |
|  | (Уз.40.1 – СЭС) | Новый участок | 65 | 30 | 405 |  |
|  | Итого по сетям |  | 10415,5 |  |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 9240 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 19655,5 |  |

Котельная №3

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.2 Инвестиции в ТС от котельной №3.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | К-60 -- К-61 | Перекладка участка | 125 | 137 | 1808,4 | Собственные средства; МБ |
|  | К-61 -- К-62 | Перекладка участка | 100 | 79 | 912,5 |  |
|  | К-62 -- Коммунистический проспект, 109 | Перекладка участка | 80 | 31 | 306,9 |  |
|  | Т(Н)-12 -- уз12.1 | Перекладка участка | 100 | 70 | 808,5 |  |
|  | Т-41 -- уз-41.1 | Перекладка участка | 100 | 40 | 462 |  |
|  | Т-39 -- уз-39.1 | Перекладка участка | 100 | 40 | 462 |  |
|  | уз-39.1 -- Т-41 | Перекладка участка | 100 | 16 | 184,8 |  |
|  | Т-50 -- Т-51 | Перекладка участка | 40 | 76 | 480 |  |
|  | (Кот – Т1) | Перекладка участка | 300 | 14 | 274,1 |  |
|  | (Т2 – Уз1) | Перекладка участка | 250 | 21 | 381,2 |  |
|  | (Т3 – Т(Н)5) | Перекладка участка | 200 | 28 | 462 |  |
|  | (Т(Н)1-ТК-19) | Перекладка участка | 150 | 33 | 490,1 |  |
|  | (ТК-19 – ТК-28) | Перекладка участка | 150 | 29 | 430,7 |  |
|  | (ТК-28 – ТК-32) | Перекладка участка | 150 | 35 | 519,8 |  |
|  | (ТК-32 – ТК-33) | Перекладка участка | 125 | 46 | 607,2 |  |
|  | уз12.1 -- (П) Коммунистический пр-т 95/ | Новый участок | 100 | 36 | 680,4 |  |
|  | уз-19.1 -- Т-17 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | уз-41.1 -- Т(Н)-1 | Новый участок | 100 | 110 | 2079 |  |
|  | Т-45 -- уз-39.1 | Новый участок | 80 | 70 | 1134 |  |
|  | (К60 – Нов.Уз.1) l=70м, d=0,15м | Новый участок | 150 | 70 | 1701 |  |
|  | (Нов.Уз.1 – 2 дома) l=15м, d=0,08м | Новый участок | 80 | 150 | 2430 |  |
|  | (Нов.Уз.1 – 4 дома) l=15м, d=0,125м | Новый участок | 125 | 15 | 324 |  |
|  | (ТК-33 – Нов.ТК-1) l=75м, d=0,08м | Новый участок | 80 | 75 | 1215 |  |
|  | (Нов.ТК-1 – Пет-Сух14/1) l=20м, d=0,065м | Новый участок | 65 | 20 | 270 |  |
|  | (Нов.ТК-1 – Пет-Сух14) l=8м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 8 | 93,6 |  |
|  | (Нов.ТК-1 – П-С12/1) l=15м, d=0,032м | Новый участок | 32 | 15 | 100 |  |
|  | Итого по сетям |  | 19103,2 |  |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 2200 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 21303,2 |  |

Котельная №4

Вариант 1.

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.3.

Таблица 7.2.3 Инвестиции в ТС от котельной №4.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Котельная №4 -- ТК1 | Перекладка участка | 350 | 42 | 877,8 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК1 -- ТК6 | Перекладка участка | 350 | 29 | 606,1 |  |
|  | ТК6 -- ТК16 | Перекладка участка | 350 | 52 | 1086,8 |  |
|  | ТК16 -- ТК17 | Перекладка участка | 350 | 28 | 585,2 |  |
|  | ТК17 -- ТК19 | Перекладка участка | 350 | 30 | 627 |  |
|  | ТК19 -- ТК20 | Перекладка участка | 350 | 92 | 1922,8 |  |
|  | ТК-20 – ТК-21 | Перекладка участка | 350 | 20 | 418 |  |
|  | ТК45 -- УР-7 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 |  |
|  | УР-7 -- ТК46 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 |  |
|  | ТК46 -- (П) ТК | Перекладка участка | 125 | 38 | 501,6 |  |
|  | (ТК20 – ТК21) l=20м, d=0,35м | Перекладка участка | 350 | 20 | 418 |  |
|  | (ТК21 – ТК26) l=29м, d=0,3м | Перекладка участка | 300 | 29 | 567,8 |  |
|  | (ТК26 – ТК27) l=21м, d=0,3м | Перекладка участка | 300 | 21 | 411,2 |  |
|  | (ТК27 – ТК28) l=30м, d=0,3м | Перекладка участка | 300 | 30 | 587,4 |  |
|  | (ТК28 – ТК40) l=88м, d=0,25м | Перекладка участка | 250 | 88 | 1597,2 |  |
|  | (ТК40 – ТК41) l=7м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 7 | 115,5 |  |
|  | (ТК41 – ТК42) l=15м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 15 | 247,5 |  |
|  | (ТК42 – ТК43) l=12м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 12 | 198 |  |
|  | (ТК43 – УР5) l=46м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 46 | 759 |  |
|  | (УР5 – ТК45) l=29м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 29 | 478,5 |  |
|  | (ТК1 – оп.1) l=35м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 35 | 577,5 |  |
|  | Котельная №4 -- (П) пер. Ленкина д.5 | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | ТК5 -- (П) ул. Чорос-Гуркина 9 | Новый участок | 65 | 50 | 600 |  |
|  | ТК16 -- (П) ул. Ленина 13 | Новый участок | 80 | 15 | 243 |  |
|  | ТК44 -- уз-35.1 | Новый участок | 80 | 5 | 81 |  |
|  | ТК38 -- ул. Чаптынова 26/1 | Новый участок | 65 | 25 | 300 |  |
|  | (ТК-29 - оп.6) l=9м, d=0,032м | Новый участок | 32 | 9 | 50 |  |
|  | (оп.6 – Гастелло,3) l=40м, d=0,032м | Новый участок | 32 | 40 | 230 |  |
|  | (ТК-31 – Гастелло,8) l=10м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | (ТК32 – Гастелло,6) l=5м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | (ТК-40 – Гастелло,5) l=7м, d=0,1м | Новый участок | 100 | 7 | 132,3 |  |
|  | (ТК-32 – (П)Уз1) l=40м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 40 | 468 |  |
|  | ((п)Уз1 – Кучияк,4/1) l=5м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | ((п)Уз1 – Кучияк,4) l=39м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 39 | 456,3 |  |
|  | ((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1) l=74м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 74 | 865,8 |  |
|  | (ТК51 – Кучияк,12,14,16) l=83м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 83 | 971,1 |  |
|  | (ТК38 – Чаптынова,26/1) l=25м, d=0,065м | Новый участок | 65 | 25 | 337,5 |  |
|  | (ТК-14 – Чаптынова,24/1) l=13м, d=0,032м | Новый участок | 32 | 13 | 75 |  |
|  | (ТК-16 – Ленина, 13/2) l=80м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 80 | 936 |  |
|  | ((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) l=42м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 42 | 491,4 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 21880,9 |  |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 25400,9 |  |

Вариант 2.

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.4.

Таблица 7.2.4 Инвестиции в ТС от котельной №4.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК45 -- УР-7 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 | Собственные средства; МБ |
|  | УР-7 -- ТК46 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 |  |
|  | ТК46 -- (П) ТК | Перекладка участка | 125 | 38 | 501,6 |  |
|  | Котельная №4 -- (П) пер. Ленкина д.5 | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | ТК5 -- (П) ул. Чорос-Гуркина 9 | Новый участок | 65 | 50 | 600 |  |
|  | ТК16 -- (П) ул. Ленина 13 | Новый участок | 80 | 15 | 243 |  |
|  | ТК44 -- уз-35.1 | Новый участок | 80 | 5 | 81 |  |
|  | ТК38 -- ул. Чаптынова 26/1 | Новый участок | 65 | 25 | 300 |  |
|  | (ТК-29 - оп.6) | Новый участок | 32 | 9 | 50 |  |
|  | (оп.6 – Гастелло,3) | Новый участок | 32 | 40 | 230 |  |
|  | (ТК-31 – Гастелло,8) | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | (ТК32 – Гастелло,6) | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | (ТК-40 – Гастелло,5) | Новый участок | 100 | 7 | 132,3 |  |
|  | (ТК-32 – (П)Уз1) | Новый участок | 50 | 40 | 468 |  |
|  | ((п)Уз1 – Кучияк,4/1) | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | ((п)Уз1 – Кучияк,4) | Новый участок | 50 | 39 | 456,3 |  |
|  | ((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1 | Новый участок | 50 | 74 | 865,8 |  |
|  | (ТК51 – Кучияк,12,14,16) | Новый участок | 50 | 83 | 971,1 |  |
|  | (ТК38 – Чаптынова,26/1) | Новый участок | 65 | 25 | 337,5 |  |
|  | (ТК-14 – Чаптынова,24/1) | Новый участок | 32 | 13 | 75 |  |
|  | (ТК-16 – Ленина, 13/2) | Новый участок | 50 | 80 | 936 |  |
|  | ((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) | Новый участок | 50 | 42 | 491,4 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 9799,6 |  |
|  |  | Установка насосной станции |  |  | 1890 | Собственные средства |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 15209,6 |  |

Затраты на электроэнергию в зависимости от срока работы насосной станции представлены в таблице 7.2.5.

Таблица 7.2.5 Затраты на электроэнергию.

| Насос | Мощность, кВт | Количество рабочих часов в год | Количество потребленной энергии в год, кВт | Стоимость 1 кВт энергии, руб. | Затраты на эксплуатацию в течение 1 года, тыс.руб. | Затраты на эксплуатацию в течение 5 лет, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundfos NB 80-160 | 22 | 5400 | 118800 | 6 | 712,8 | 3564 |
| Grundfos NB 80-160 | 22 | 5400 | 118800 | 6 | 712,8 | 3564 |
| ИТОГО |  | 1425,6 | 7128 |

Уже через 3 года использования насосной станции, количество вложенных средств в инвестиционный вариант 2 превысит количество инвестиционных средств по проекту 1.

Котельная №5

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.6.

Таблица 7.2.6 Инвестиции в ТС от котельной №5.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 92 | Перекладка участка | 100 | 26 | 300,3 | Собственные средства; МБ |
|  | 108 | Перекладка участка | 80 | 38 | 376,2 |  |
|  | 43 | Перекладка участка | 125 | 40 | 528 |  |
|  | 74 | Перекладка участка | 100 | 48 | 577,5 |  |
|  | 56 | Перекладка участка | 100 | 88 | 1016,4 |  |
|  | 123 | Новый участок | 150 | 15 | 364,5 |  |
|  | 124 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | 125 | Новый участок | 150 | 40 | 972 |  |
|  | 126 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | 127 | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | 128 | Новый участок | 150 | 10 | 243 |  |
|  | 129 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | 130 | Новый участок | 150 | 10 | 243 |  |
|  | 131 | Новый участок | 65 | 20 | 230 |  |
|  | 132 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | 133 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | 134 | Новый участок | 65 | 6 | 50 |  |
|  | 135 | Новый участок | 150 | 35 | 850,5 |  |
|  | 136 | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | 137 | Новый участок | 65 | 20 | 230 |  |
|  | (ТК – Коммунистический, 15/2) | Новый участок | 32 | 7 | 432 |  |
|  | Итого по сетям |  |  | 9918,9 |  |
| 2013 |  | Ликвидация ЦТП №4 |  |  | 6340 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 16258,9 |  |

Котельная №6

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.7.

Таблица 7.2.7 Инвестиции в ТС от котельной №6.

| Года инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-11 -- уз-11.1 | Перекладка участка | 80 | 23 | 227,7 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК5 -- ТК6/1 | Перекладка участка | 150 | 50 | 742,5 |  |
|  | ТК6/1 -- ТК(н)3 | Перекладка участка | 150 | 35 | 519,75 |  |
|  | ТК(н)3 -- ТК6/2 | Перекладка участка | 150 | 45 | 668,25 |  |
|  | ТК6/2 -- Узел 6 | Перекладка участка | 125 | 72 | 950,4 |  |
|  | Узел 6 -- ТК6/3 | Перекладка участка | 125 | 19 | 250,8 |  |
|  | ТК6/3 -- уз 6/3.1 | Перекладка участка | 125 | 45 | 594 |  |
|  | (ТК1/2 – Уз.35) | Перекладка участка | 125 | 25 | 330 |  |
|  | (Уз.8 – Спортзал) | Перекладка участка | 50 | 5 | 35,8 |  |
|  | (ТК14 – ТК15) | Перекладка участка | 80 | 20 | 198 |  |
|  | (ТК4 – Уз.16) | Перекладка участка | 200 | 30 | 495 |  |
|  | (Уз16 – Уз.17) | Перекладка участка | 200 | 7 | 115,5 |  |
|  | (Уз.17 – Уз.18) | Перекладка участка | 200 | 30 | 495 |  |
|  | (Уз.18 – Уз.19) | Перекладка участка | 200 | 6 | 99 |  |
|  | (Уз.19 – ТК5) | Перекладка участка | 200 | 30 | 495 |  |
|  | уз-9.1 -- уз-11.1 | Новый участок | 80 | 40 | 648 |  |
|  | ТК6/2 -- уз 6/2.1 | Новый участок | 100 | 30 | 567 |  |
|  | уз 6/2.1 -- (П) Лесная 10 | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | уз 6/2.1 -- уз 6/2.2 | Новый участок | 80 | 20 | 324 |  |
|  | уз 6/2.2 -- (П) Лесная 12 | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | уз 6/2.2 -- уз 6/3.3 | Новый участок | 80 | 20 | 324 |  |
|  | уз 6/3.3 -- (П) Лесная 14 | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | уз 6/3.3 -- (П) Лесная 16 | Новый участок | 50 | 17 | 198,9 |  |
|  | уз 6/3.1 -- уз. 6/3.2 | Новый участок | 125 | 25 | 540 |  |
|  | уз. 6/3.2 -- (П) Коммунистический 152 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз. 6/3.2 -- уз. 6/3.3 | Новый участок | 100 | 36 | 680,4 |  |
|  | уз. 6/3.3 -- (П) Коммунистический 150 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз. 6/3.3 -- (П) Коммунистический 144 | Новый участок | 65 | 40 | 480 |  |
|  | (ТК 6/3 – Лесная,20) | Новый участок | 80 | 17 | 275,4 |  |
|  | (ТК6/2 – уз.6/2.1) | Новый участок | 125 | 30 | 648 |  |
|  | (уз.6/2.1 – Лесная,10) | Новый участок | 80 | 12 | 194,4 |  |
|  | (Лесная,10 – Лесная,10/2) | Новый участок | 65 | 30 | 405 |  |
|  | (ТК15 – Комм-ий,180/1) | Новый участок | 80 | 75 | 1215 |  |
|  | (ТК15 – Больничная,35) | Новый участок | 50 | 50 | 585 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 13840 |  |
| 2016 |  | Установка ИТП |  |  | 4180 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 18020 |  |

Котельная №7

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.8.

Таблица 7.2.8 Инвестиции от котельной №7.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Узел 22 – Узел 26 | Новый участок | 50 | 40 | 468 | Собственные средства; МБ |
|  | (Узел22 – Ч-Гуркина, 11/1) | Новый участок | 40 | 34 | 302 |  |
|  | ((п)ТК1 – Ч-Гуркина,9) | Новый участок | 65 | 27 | 364,5 |  |
|  | Узел 15 – ТК11 | Перекладка участка | 125 | 20 | 264 |  |
|  | (ТК-1(7) – ТК4) | Перекладка участка | 150 | 50 | 742,5 |  |
|  | (ТК4 – ТК5) | Перекладка участка | 150 | 12 | 178,2 |  |
|  | (ТК5 – ТК5/1) | Перекладка участка | 150 | 1 | 14,9 |  |
|  | (ТК5/1 – НТК-1(7)) | Перекладка участка | 150 | 50 | 742,5 |  |
|  | (НТК-1(7) – ТК-13) | Перекладка участка | 125 | 41 | 541,2 |  |
|  | (ТК-13 – ТК-12) | Перекладка участка | 125 | 47 | 620,4 |  |
|  | (ТК-12 – (П)ТК1) | Перекладка участка | 100 | 5 | 57,8 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 4296 |  |
| 2016 |  | Установка ИТП |  |  | 3960 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 8256 |  |

Котельная №8

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.9.

Таблица 7.2.9 Инвестиции в ТС от котельной №8.

| Года инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | (ТК-28 – ТН1) | Новый участок | 150 | 198 | 4811,4 | Собственные средства; МБ |
|  | (ТН1 – Барнаульская, 55/1) | Новый участок | 80 | 230 | 3726 |  |
|  | (ТН1 – ТН2) | Новый участок | 125 | 209 | 4514,4 |  |
|  | (ТН2 – Шелковичная,56) | Новый участок | 80 | 31 | 502,2 |  |
|  | (ТН2 – Шелковичная,58,60) | Новый участок | 80 | 55 | 891 |  |
|  | Узел 1 -- ТК-1/1 | Перекладка участка | 150 | 15 | 222,8 |  |
|  | ТК-1/1 -- Узел 2 | Перекладка участка | 150 | 96 | 1425,6 |  |
|  | Узел 2 -- ТК-1 | Перекладка участка | 150 | 10 | 148,5 |  |
|  | ТК-2 -- ТК-1 | Перекладка участка | 150 | 20 | 297 |  |
|  | ТК-10 -- Узел 10 | Перекладка участка | 50 | 19 | 135,9 |  |
|  | (ТК-19 – ТК-20) | Перекладка участка | 150 | 113 | 1678,1 |  |
|  | (ТК-20 – ТК-21) | Перекладка участка | 150 | 27 | 656,1 |  |
|  | (ТК-21 – ТК-22) | Перекладка участка | 150 | 25 | 607,5 |  |
|  | (ТК-24 – ТК-25) | Перекладка участка | 150 | 25 | 607,5 |  |
|  | (ТК-25 – Узел8) | Перекладка участка | 150 | 25 | 607,5 |  |
|  | (Узел8 – Узел9) | Перекладка участка | 150 | 15 | 364,5 |  |
|  | (Узел9 – ТК-26) | Перекладка участка | 150 | 27 | 656,1 |  |
|  | (ТК-26 – ТК-27) | Перекладка участка | 150 | 25 | 607,4 |  |
| ИТОГО |  | 22459,5 |  |

Котельная №9

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.10.

Таблица 7.2.10 Инвестиции в ТС от котельной №9.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 61/1 | Перекладка участка | 125 | 60 | 792 | Собственные средства; МБ |
|  | 65 | Перекладка участка | 65 | 46 | 350 |  |
|  | (Уз1 – ТК2) | Перекладка участка | 200 | 36 | 594 |  |
|  | (ТК2 – ТК3) | Перекладка участка | 200 | 34 | 561 |  |
|  | (ТК3 – ТК4) | Перекладка участка | 200 | 83 | 1369,5 |  |
|  | (По больнице) | Перекладка участка | 125 | 65 | 858 |  |
|  | 120 | Новый участок | 100 | 55 | 1039,5 |  |
|  | 121 | Новый участок | 100 | 120 | 2268 |  |
|  | 122 | Новый участок | 65 | 25 | 300 |  |
|  | 123 | Новый участок | 65 | 45 | 520 |  |
|  | 124 | Новый участок | 80 | 65 | 1053 |  |
|  | 125 | Новый участок | 100 | 30 | 567 |  |
|  | 126 | Новый участок | 80 | 65 | 1053 |  |
|  | 127 | Новый участок | 32 | 30 | 270 |  |
|  | 128 | Новый участок | 80 | 40 | 648 |  |
|  | 129 | Новый участок | 80 | 5 | 81 |  |
|  | 130 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | (Узел – Шоссейная,33) | Новый участок | 100 | 7 | 132,3 |  |
|  | (ТК7 – Шоссейная,33/1) | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | (Новый узел2 – Коммунистический,142 | Новый участок | 50 | 70 | 819 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 13796,4 |  |
| 2016 |  | Установка ИТП |  |  | 8360 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 22156,4 |  |

Котельная №10

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.11.

Таблица 7.2.11 Инвестиции в ТС от котельной №10.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-19 – Узел 8 | Перекладка участка | 80 | 10 | 99 | Собственные средства; МБ |
|  | Узел 8 – ТК-20 | Перекладка участка | 80 | 20 | 198 |  |
|  | (вых1 – ТК1) | Перекладка участка | 200 | 11 | 181,5 |  |
|  | (ТК1 – ТК2) | Перекладка участка | 200 | 33 | 544,5 |  |
|  | (ТК2 – ТК3) | Перекладка участка | 200 | 34 | 561 |  |
|  | (ТК3 – Уз.9) | Перекладка участка | 200 | 4 | 66 |  |
|  | (Уз.9 – ТК4) | Перекладка участка | 200 | 40 | 660 |  |
|  | (ТК4 – Уз.4.1) | Перекладка участка | 200 | 46 | 759 |  |
|  | (уз.6 – уз.7) | Перекладка участка | 100 | 20 | 231 |  |
|  | (уз.7 – НТК1) | Перекладка участка | 100 | 12 | 138,6 |  |
|  | (НТК1 – НовТК2 | Перекладка участка | 100 | 30 | 346,5 |  |
|  | (ТК17 – уз.5) | Перекладка участка | 125 | 24 | 316,8 |  |
|  | (Уз5 – Уз6) | Перекладка участка | 125 | 31 | 409,2 |  |
|  | (Уз0 – НовТК1) | Новый участок | 100 | 80 | 1512 |  |
|  | Узел 4.1 – ТК-17 | Новый участок | 100 | 40 | 756 |  |
|  | (НовТК1 – Ком-ий,113/3) | Новый участок | 32 | 3 | 17 |  |
|  | (НовТК1 – Ком-ий,113/4) | Новый участок | 65 | 10 | 135 |  |
|  | (НовТК2 – Гранитный,12) | Новый участок | 80 | 40 | 648 |  |
|  | (Заринская,22/1 – Заринская,25) | Новый участок | 50 | 45 | 526,5 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 8105,6 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 4400 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 12505,6 |  |

Котельная №11

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.12.

Таблица 7.2.12 Инвестиции в ТС от котельной №11.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК(н)7 -- уз-4.1 | Перекладка участка | 150 | 100 | 1485 | Собственные средства; МБ |
|  | уз-4.1 -- уз-4.2 | Перекладка участка | 150 | 25 | 371,3 |  |
|  | уз-4.2 -- ТК10/1 | Перекладка участка | 150 | 25 | 371,3 |  |
|  | ТК10/1 -- ТК10/2 | Перекладка участка | 100 | 39 | 450,1 |  |
|  | ТК10/2 -- ТК10/3 | Перекладка участка | 80 | 46 | 455,4 |  |
|  | (Уз2 – Уз4) | Перекладка участка | 150 | 48 | 712,8 |  |
|  | (ТК-4 – ТК-5) | Перекладка участка | 200 | 32 | 528 |  |
|  | (ТК-2 – ТК-4) | Перекладка участка | 200 | 22 | 363 |  |
|  | (ТК-1 – ТК-2) | Перекладка участка | 200 | 75 | 1237,5 |  |
|  | (ТК9/2 – ТК1) | Перекладка участка | 200 | 35 | 577,5 |  |
|  | уз-4.2 -- уз4 | Новый участок | 100 | 45 | 850,5 |  |
|  | ТК10/2 -- Оконечная 3 | Новый участок | 80 | 50 | 810 |  |
|  | ТК (н)8 -- ул. Ленина 216 | Новый участок | 50 | 8 | 93,6 |  |
|  | (ТК-10/2 – Ленина,212) | Новый участок | 50 | 19 | 222,3 |  |
|  | (ТК11 – Ленина, 201/1) | Новый участок | 32 | 18 | 100 |  |
|  | (ТК12 – Ленина,203/1) | Новый участок | 50 | 35 | 409,5 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 9037,8 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 9020 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 18057,8 |  |

Котельная №12

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.13.

Таблица 7.2.13 Инвестиции в ТС от котельной №12.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Узел 21 -- Проточная, 6 | Перекладка участка | 50 | 86 | 614,9 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК-4(12) -- узел 11 | Перекладка участка | 150 | 38 | 564,3 |  |
|  | узел 11 -- ТК-5(12) | Перекладка участка | 125 | 15 | 198 |  |
|  | ТК-5(12) -- ТК-6(12) | Перекладка участка | 125 | 25 | 330 |  |
|  | ТК-6(12) -- узел 25 | Перекладка участка | 125 | 10 | 132 |  |
|  | узел 25 -- узел 14 | Перекладка участка | 125 | 70 | 924 |  |
|  | узел 15 -- Чаптынова, 6 | Перекладка участка | 65 | 30 | 200 |  |
|  | узел 14 -- ТК-11(7) | Перекладка участка | 125 | 65 | 858 |  |
|  | (ТК-1(12) – ТК-3(12) | Перекладка участк | 150 | 27 | 401 |  |
|  | уз 0.4 -- (П) Проточная, 10/1 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | ТК0 -- уз 0.1 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | уз 0.1 -- (П) Проточная, 28 | Новый участок | 40 | 5 | 42 |  |
|  | уз 0.1 -- уз 0.2 | Новый участок | 80 | 50 | 810 |  |
|  | уз 0.2 -- (П) Проточная, 24 | Новый участок | 32 | 5 | 40 |  |
|  | уз 0.2 -- (П) Проточная, 26 | Новый участок | 32 | 5 | 40 |  |
|  | уз 0.2 -- уз 0.3 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | уз 0.3 -- (П) Проточная, 14/1 | Новый участок | 32 | 5 | 40 |  |
|  | уз 0.3 -- (П) Проточная, 16 | Новый участок | 80 | 100 | 1620 |  |
|  | ТК-9 (12) -- уз 9.1 | Новый участок | 125 | 75 | 1620 |  |
|  | уз 9.1 -- (П) Ч-Гуркина,25 | Новый участок | 65 | 25 | 290 |  |
|  | уз 9.1 -- (П) Ч-Гуркина,27 | Новый участок | 100 | 25 | 472,5 |  |
|  | уз 4.1 -- (П) Э-Палкина,6 | Новый участок | 32 | 50 | 290 |  |
|  | (ТК0 – Динамо) l=201м, d=0,08м | Новый участок | 80 | 201 | 3256,2 |  |
|  | (уз10 – Палкина, 2/1) l=60м, d=0,08м | Новый участок | 80 | 60 | 972 |  |
|  | (Н ТК-2(7) – Чаптынова,3) l=45м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 45 | 526,5 |  |
|  | (Н ТК-2(7) – Чаптынова,5) l=30м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | (ТК-8(12) – Чаптынова,7) l=30м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 15973,9 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 19493,9 |  |

Котельная №13

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.14.

Таблица 7.2.14 Инвестиции в ТС от котельной №13.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК31 -- ТК33 | Перекладка участка | 50 | 105 | 750,8 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК27 -- ТК36 | Перекладка участка | 80 | 100 | 990 |  |
|  | ТК28 -- ТК29 | Перекладка участка | 50 | 20 | 143 |  |
|  | Уз 0 -- (П) ул.Э.Палкина д.16 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК21 -- (П6) ул.Улагашева д.12 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК32 -- (П6) ул.Улагашева д.14 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК26 -- ТК26.1 | Новый участок | 150 | 40 | 972 |  |
|  | ТК26.1 – П4 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК26.1 – П5 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК26.1 – П3 | Новый участок | 100 | 50 | 945 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 5690,8 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 9210,8 |  |

Котельная №14

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.15.

Таблица 7.2.15 Инвестиции в ТС от котельной №14.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-12 – Островского,26) | Новый участок | 65 | 5 | 67,5 | Собственные средства; МБ |
|  | (ТК1 – ТН1) | Перекладка участка | 100 | 20 | 231 |  |
|  | (ТН1 – ТК10) | Перекладка участка | 80 | 56 | 554,4 |  |
|  | (ТК10 – ТК11) | Перекладка участка | 80 | 5 | 49,5 |  |
|  | ТК11 – ТК12 | Перекладка участка | 80 | 5 | 49,5 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 951,9 |  |
| 2018 |  | Установка ИТП |  |  | 7700 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 8651,9 |  |

Котельная №15

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.16.

Таблица 7.2.16 Инвестиции в ТС от котельной №15.

|  | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | уз11 -- Ленина 32 | Новый участок | 65 | 30 | 300 | Собственные средства; МБ |
|  | уз9 -- уз10 | Новый участок | 100 | 50 | 945 |  |
|  | уз10 -- Социалистическая 40 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз10 -- Социалистическая 38 | Новый участок | 65 | 30 | 300 |  |
|  | (Узел1 – Социалистическая,25) | Новый участок | 40 | 91 | 1000 |  |
|  | (Узел2 – Социалистическая,31) | Новый участок | 50 | 32 | 374,4 |  |
|  | (Узел2 – ТН1) | Новый участок | 125 | 137 | 2959,2 |  |
|  | (ТН1 – ТН2) | Новый участок | 125 | 65 | 1404 |  |
|  | (ТН2 – Социалистическая,41,42) | Новый участок | 65 | 12 | 162 |  |
|  | (ТН2 – ТН3) | Новый участок | 100 | 72 | 1360,8 |  |
|  | (ТН3 – Социалистическая,47) | Новый участок | 50 | 15 | 175,5 |  |
|  | (ТН3 – Социалистическая,53) | Новый участок | 65 | 121 | 1633,5 |  |
|  | (ТК(н)4 – ТК6) | Перекладка участка | 150 | 11 | 163,4 |  |
|  | (ТК6 –Уз1) | Перекладка участка | 150 | 25 | 371,3 |  |
|  | (Уз1 – Уз2) | Перекладка участка | 150 | 4 | 59,4 |  |
|  | (Уз2 – ТК7) | Перекладка участка | 150 | 24 | 356,4 |  |
|  | (ТК7 – Уз3) | Перекладка участка | 150 | 40 | 594 |  |
|  | (Уз3 – Уз4) | Перекладка участка | 150 | 3 | 44,6 |  |
|  | (Уз4 – ТК9) | Перекладка участка | 150 | 40 | 594 |  |
|  | (ТК9 – Узел1) | Перекладка участка | 150 | 20 | 297 |  |
|  | (Узел1 – ТК10) | Перекладка участка | 150 | 73 | 1084,1 |  |
|  | (ТК10 – Узел2) | Перекладка участка | 125 | 35 | 462 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 14699,1 |  |
| 2018 |  | Установка ИТП |  |  | 3289 |  |
| ИТОГО |  | 17988,1 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №16

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.17.

Таблица 7.2.17 Инвестиции в ТС от котельной №16.

| Год инвестирования | Наименование участка | Вид работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | (ТК-1 – Ленина,241) | Новый участок | 65 | 170 | 2295 | Собственные средства; МБ |
|  | (Уз1 – Ленина,243/2) | Новый участок | 50 | 62 | 725,4 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 3020,4 |  |
| 2018 |  | Установка ИТП |  |  | 2420 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 5440,4 |  |

Данные по инвестиционным затратам в тепловые сети новой котельной 16.1 (за пределами зоны действия котельной №16) представлены в таблице 7.2.18.

Таблица 7.2.18 Инвестиции в ТС от котельной №16.1.

| Год инвестирования | Наименование участка | Вид работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | (Кот – уз2) | Новый участок | 125 | 30 |  | Собственные средства; МБ |
|  | (Уз2 – ТН3) | Новый участок | 50 | 83 |  |  |
|  | (ТН3 – Ленина,282) | Новый участок | 50 | 58 |  |  |
|  | (Уз2 – ТН4) | Новый участок | 125 | 55 |  |  |
|  | (ТН4 – Уз3) | Новый участок | 100 | 60 |  |  |
|  | (Уз3 – Ленина,261/4) | Новый участок | 32 | 27 |  |  |
|  | (Уз3 – Ленина,261/3) | Новый участок | 65 | 66 |  |  |
|  | (ТН4 – Уз4) | Новый участок | 100 | 32 |  |  |
|  | (Уз4 – Ленина,261/2) | Новый участок | 25 | 20 |  |  |
|  | (Уз4 – ТН5) | Новый участок | 100 | 158 |  |  |
|  | (ТН5 – Уз5) | Новый участок | 50 | 50 |  |  |
|  | (Уз5 – Ленина,263/3) | Новый участок | 32 | 37 |  |  |
|  | (Уз5 – Уз6) | Новый участок | 50 | 37 |  |  |
|  | (Уз6 – Ленина,263/4) | Новый участок | 50 | 21 |  |  |
|  | (Уз6 – Ленина,263/5) | Новый участок | 32 | 35 |  |  |
|  | (ТН5 – Ленина,263/2) | Новый участок | 80 | 162 |  |  |
| ИТОГО |  | 5440,4 |  |

Котельная №17

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.19.

Таблица 7.2.19 Инвестиции в ТС от котельной №17.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Уз1 – Уз14 | Перекладка участка | 150 | 175 | 2598,8 | Собственные средства; МБ |
|  | (Уз1 – Уз2) | Перекладка участка | 100 | 3 | 34,7 |  |
|  | (Уз2 – ТК-1) | Перекладка участка | 100 | 260 | 3003 |  |
|  | (ТК1 – ТК3) | Перекладка участка | 65 | 128 | 1056 |  |
|  | Уз14 – ТК4 | Новый участок | 100 | 68 | 1285,2 |  |
|  | ТК4 – Общежитие | Новый участок | 100 | 52 | 982,8 |  |
|  | ТК4 – Заринская,33 | Новый участок | 100 | 55 | 998,8 |  |
|  | Уз15 – Технологический 14/1 | Новый участок | 65 | 4 | 30 |  |
|  | Уз8 – ТК3 | Новый участок | 100 | 180 | 3402 |  |
|  | (ТК3 – Промышленная,8/2) | Новый участок | 65 | 7 | 94,5 |  |
|  | (Промышленная,8/2 – Промышленная,8/1) | Новый участок | 65 | 12 | 162 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 13647,8 |  |
| 2018 |  | Установка ИТП |  |  | 3300 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 16947,8 |  |

Котельная №18

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.20.

Таблица 7.2.20 Инвестиции в ТС от котельной №18.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Установка ИТП | 880 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №19

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.21.

Таблица 7.2.21 Инвестиции в ТС от котельной №19.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Установка ИТП | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №21

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.22.

Таблица 7.2.22 Инвестиции в ТС от котельной №21.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Уз3 -- Спортзал | Новый участок | 40 | 15 | 130 | Собственные средства; МБ |
| 2020 |  | Установка ИТП |  |  | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  |  |  | 570 |  |

Котельная №22

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.23.

Таблица 7.2.23 Инвестиции в ТС от котельной №22.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Установка ИТП | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №23

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.24.

Таблица 7.2.24 Инвестиции в ТС от котельной №23.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | (ТН3 – ТН1) | Новый участок | 65 | 44 | 594 | Собственные средства; МБ |
|  | (ТН1 – ТН2) | Новый участок | 65 | 133 | 1795,5 |  |
|  | (ТН2 – Церковь) | Новый участок | 65 | 98 | 1323 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 3712,5 |  |
| 2020 |  | Установка ИТП |  |  | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 4152,5 |  |

Котельная №24

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.25.

Таблица 7.2.25 Инвестиции в ТС от котельной №24.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК -- уз.1 | Перекладка участка | 40 | 10 | 58 | Собственные средства; МБ |
|  | уз 1 -- ул. Маресьева д.13 | Перекладка участка | 25 | 40 | 132 |  |
|  | уз 1 -- ул. Маресьева д.4 | Перекладка участка | 32 | 36 | 189 |  |
|  | (Кот – ТК) | Перекладка участка | 150 | 2 | 29,7 |  |
|  | (ТК – Уз2) | Перекладка участка | 100 | 16 | 184,8 |  |
|  | (Уз2 – Нов уз1) | Перекладка участка | 100 | 20 | 231 |  |
|  | (Нов уз1 – Ком-ий,95/1) | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | (Ком-ий,95/1 – Ком-ий,95/2) | Новый участок | 65 | 12 | 162 |  |
|  | (ТК – НовТК) | Новый участок | 125 | 70 | 1512 |  |
|  | (НовТК – Марсьева,3,5) | Новый участок | 80 | 3 | 48,6 |  |
|  | (НовТК – Ком-ий,91) | Новый участок | 80 | 80 | 1296 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 6300,1 |  |
| 2020 |  | Установка ИТП |  |  | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 6740,1 |  |

Центральная газовая котельная

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблицах 7.2.26 и 7.2.27.

Таблица 7.2.26  Инвестиции в ТС от Центральной газовой котельной.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Уз. 18.1 – (П) Алтайская, 40 (Гимназия №7) | Новый участок | 65 | 50 | 600 | Собственные средства; МБ |
|  | уз.18.1 -- (П) Алтайская 38 | Новый участок | 32 | 20 | 170 |  |
|  | ТК9 -- ТК8 | Новый участок | 200 | 70 | 1890 |  |
|  | ТК6 -- уз.6.1 | Новый участок | 65 | 15 | 160 |  |
|  | уз.6.1 -- (П) МВД к1 | Новый участок | 40 | 3 | 26 |  |
|  | уз.6.1 -- (П) МВД к2 | Новый участок | 50 | 40 | 468 |  |
|  | ТК15 -- уз.15.1 | Новый участок | 65 | 30 | 320 |  |
|  | уз.15.1 -- (П) МВД к3 | Новый участок | 40 | 25 | 210 |  |
|  | уз.15.1 -- (П) Осипенко 37 | Новый участок | 40 | 35 | 300 |  |
|  | уз.3.1 -- (П) Коммунистический 76/1 (Маг) | Новый участок | 25 | 10 | 51 |  |
|  | уз.2.1 -- Уз1 | Новый участок | 200 | 35 | 945 |  |
|  | уз.2.1 -- уз.2.3 | Новый участок | 200 | 10 | 270 |  |
|  | уз.2.3 -- уз.2.5 | Новый участок | 200 | 55 | 1485 |  |
|  | уз.2.5 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.5 -- уз.2.6 | Новый участок | 200 | 25 | 675 |  |
|  | уз.2.6 -- (П) Осипенко 6кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.6 -- уз.2.7 | Новый участок | 150 | 25 | 607,5 |  |
|  | уз.2.7 -- (П) Осипенко 9кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.7 -- уз.2.8 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | уз.2.8 -- (П) Осипенко 6кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.8 -- уз.2.9 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | уз.2.9 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.9 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 50 | 20 | 234 |  |
|  | уз.2.3 -- уз.2.2 | Новый участок | 200 | 12 | 324 |  |
|  | уз.2.2 -- (П) Осипенко 6кж | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | уз.2.4 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | ТК1 -- (П) Коммунистический 5кж 1.1 | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | уз.4.1 -- уз.4.2 | Новый участок | 100 | 5 | 94,5 |  |
|  | уз.4.2 -- (П) Коммунистический 5кж 1.2 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз.4.2 -- уз.4.3 | Новый участок | 100 | 35 | 661,5 |  |
|  | ТК13 -- уз.13.1 | Новый участок | 150 | 55 | 1336,5 |  |
|  | Уз.13.1 – (П) Осипенко 12кж к2 | Новый участок | 80 | 20 | 300 |  |
|  | уз.13.1 -- (П) Осипенко 12кж к1 | Новый участок | 100 | 40 | 648 |  |
|  | ТК14 -- (П) Осипенко 19к1 (Дет.сад) | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | уз.13.2 -- (П) Коммунистический 68 | Новый участок | 80 | 65 | 1053 |  |
|  | ТК5 -- уз.5.1 | Новый участок | 150 | 20 | 486 |  |
|  | уз.5.1 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.5.1 -- уз.5.2 | Новый участок | 150 | 20 | 486 |  |
|  | уз.5.2 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.5.2 -- уз.5.3 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | уз.5.3 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.5.3 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 20 | 234 |  |
|  | уз.5/1.1 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 50 | 15 | 175,5 |  |
|  | уз.5/1.1 -- (П) Осипенко 3кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.8.1 -- ТК29 | Новый участок | 150 | 120 | 2916 |  |
|  | уз.27.1 -- (П) Коммунистический 41/1 | Новый участок | 25 | 17 | 100 |  |
|  | ТК27 -- ТК14 | Новый участок | 150 | 130 | 3159 |  |
|  | ТК-12.2 -- (П) Чорос-Гуркина 39/11 | Новый участок | 100 | 30 | 351 |  |
|  | ТК20 -- ТК37 | Новый участок | 150 | 48 | 1166,4 |  |
|  | уз.1.1 -- (П) Школа №6 | Новый участок | 100 | 45 | 850,5 |  |
|  | (Алтайская, 1/1 – Алтайская | Новый участок | 50 | 25 | 292,5 |  |
|  | (Комсомольская,6 – Комсомольская,6) | Новый участок | 32 | 10 | 60 |  |
|  | (ТК22 – Ч-Гуркина,46/1) | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | (Уз27.1 – Ком-ий,43/1) | Новый участок | 50 | 17 | 198,9 |  |
|  | (ТК18 – Ком-ий,57/2) | Новый участок | 32 | 30 | 170 |  |
|  | (ТК12 – Ком-ий,79) | Новый участок | 50 | 17 | 198,9 |  |
|  | (ТК18 – Алтайская,20/1) | Новый участок | 80 | 10 | 162 |  |
|  | (Комс-ая,18 – Комс-ая,24) | Новый участок | 32 | 40 | 468 |  |
|  | (ТК19 – инвест пл25) | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | (ТК18 – инвест пл26) | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | (ТК16 – инвест пл26) | Новый участок | 50 | 20 | 234 |  |
|  | (ТК6 – инвест пл24) | Новый участок | 50 | 17 | 198,9 |  |
|  | (ТК2 – ТК Шоссейная) | Новый участок | 300 | 320 | 10252,2 |  |
|  | (ТК Шоссейная – Персп застр) | Новый участок | 250 | 320 | 9504 |  |
|  | (ТК Шоссейная – Персп застр) | Новый участок | 250 | 260 | 7722 |  |
|  | (ТК9 – Персп ТК1) | Новый участок | 150 | 100 | 2430 |  |
|  | (Персп ТК1 – Персп уз1) | Новый участок | 150 | 120 | 2916 |  |
|  | (Персп уз1 – Ком-ий,81) | Новый участок | 80 | 3 | 48,6 |  |
|  | (Персп уз1 – Персп ТК2) | Новый участок | 150 | 200 | 4860 |  |
|  | (Персп ТК2 – Ком-ий 83/3) | Новый участок | 100 | 55 | 1039,5 |  |
|  | (Ком-ий,83/3 – Заречная,49/1) | Новый участок | 80 | 70 | 1134 |  |
|  | (Персп ТК2 – Персп ТК3) | Новый участок | 125 | 66 | 1425,6 |  |
|  | (Персп ТК3 – Персп уз2) | Новый участок | 65 | 22 | 297 |  |
|  | (Персп уз2 – Ком-ий,83) | Новый участок | 50 | 25 | 292,5 |  |
|  | (Персп уз2 – Ком-ий,83/2) | Новый участок | 32 | 20 | 115 |  |
|  | (Персп уз2 – Заречная,57/2) | Новый участок | 32 | 30 | 170 |  |
|  | (Персп ТК3 – персп уз3) | Новый участок | 100 | 50 | 945 |  |
|  | (Персп уз3 – Мостовой,2) | Новый участок | 32 | 45 | 260 |  |
|  | (Персп уз3 – Ком-ий,85/1) | Новый участок | 80 | 40 | 648 |  |
|  | (Ком-ий,83/3 – Заречная,39/1) | Новый участок | 125 | 70 | 1512 |  |
|  | (ТК39 – Ком-ий,55/5) | Новый участок | 65 | 15 | 202,5 |  |
|  | ТК1 – ТК-2 | Перекладка участка | 200 | 50 | 825 |  |
|  | ТК2 -- уз.2.4 | Перекладка участка | 200 | 25 | 412,5 |  |
|  | уз.2.4 -- уз.2.2 | Перекладка участка | 200 | 35 | 577,5 |  |
|  | ТК13 -- уз.13.2 | Перекладка участка | 100 | 40 | 462 |  |
|  | ТК8 -- уз.8.1 | Перекладка участка | 150 | 30 | 445,5 |  |
|  | ТК13 -- ТК13 | Перекладка участка | 150 | 35 | 519,75 |  |
|  | ТК12 -- ТК13 | Перекладка участка | 150 | 52 | 772,2 |  |
|  | ТК19 -- ТК20 | Перекладка участка | 150 | 23 | 341,55 |  |
|  | ТК-12.1 – ТК-12.2 | Перекладка участка | 125 | 36 | 475,2 |  |
|  | (Кот – ТК1) | Перекладка участка | 600 | 26 | 700 |  |
|  | (ТК17 – ТК18) | Перекладка участка | 400 | 26 | 586,3 |  |
|  | (ТК18 – уз18.1) | Перекладка участка | 400 | 72 | 1623,6 |  |
|  | (уз18.1 – ТК1) | Перекладка участка | 400 | 10 | 225,5 |  |
|  | (ТК1 – ТК2) | Перекладка участка | 500 | 123 | 2976,6 |  |
|  | (ТК2 – уз2.1) | Перекладка участка | 500 | 50 | 1210 |  |
|  | (уз2.1 – уз.2.10) | Перекладка участка | 500 | 120 | 2904 |  |
|  | (Уз.2.10 – ТК3) | Перекладка участка | 400 | 200 | 4510 |  |
|  | (ТК3 – ТК5) | Перекладка участка | 300 | 18 | 352,4 |  |
|  | (ТК8 – ТК9) | Перекладка участка | 200 | 100 | 1650 |  |
|  | (ТК8/1 – ТК8) | Перекладка участка | 250 | 21 | 381,2 |  |
|  | (уз2.4 – ТК2) | Перекладка участка | 65 | 25 | 206,3 |  |
|  | (ТК2 – ТК1) | Перекладка участка | 65 | 50 | 412,5 |  |
|  | (ТК8 – ТК7) | Перекладка участка | 150 | 27 | 400 |  |
|  | (ТК8 – ТК9) | Перекладка участка | 100 | 26 | 300 |  |
|  | (ТК7 – ТК4) | Перекладка участка | 100 | 79 | 912,5 |  |
|  | (ТК4 – Алтайская, 1/1) | Перекладка участка | 80 | 28 | 323,4 |  |
|  | (Уз2.2 – уз2.4) | Перекладка участка | 80 | 32 | 316,8 |  |
|  | (ТК6 – ТК7) | Перекладка участка | 150 | 15 | 222,8 |  |
|  | (ТК7 – ТК8) | Перекладка участка | 100 | 27 | 311,9 |  |
|  | (ТК1 – ТК17) | Перекладка участка | 250 | 150 | 2722,5 |  |
|  | (ТК36 – ТК35) | Перекладка участка | 125 | 16 | 211,2 |  |
|  | (ТК34 – ТК35) | Перекладка участка | 125 | 106 | 1399,2 |  |
|  | (ТК32 – ТК34) | Перекладка участка | 100 | 71 | 820,1 |  |
|  | (ТК3 – ТК32) | Перекладка участка | 100 | 71 | 820,1 |  |
| 2015 | Котельная – ТК-1.1 | Новый участок | 400 | 23 | 600 |  |
| ИТОГО |  | 105997,6 |  |

Таблица 7.2.27. Инвестиции в ликвидацию ЦТП центральной котельной.

| Год инвестирования | Ликвидация ЦТП | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ЦТП №1 | 3060 | СЧИ; ИНТ |
|  | ЦТП №2 | 6560 |  |
| 2015 | ЦТП №3 | 8080 |  |
| 2016 | ЦТП №7 | 3710 |  |
|  | ЦТП №8 | 1400 |  |
| ИТОГО | 22810 |  |

Инвестиции в замену части участков тепловых сетей с воздушным способом прокладки на подземный, а так же замена теплоизоляции представлены в таблице 7.2.28.

Таблица 7.2.28 Инвестиции в замену способа прокладки ТС.

| Год инвестирования | Стоимость, тыс. руб | Источник средств |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 11662 | ФБ |
| 2014 | 5831 |  |
| 2015 | 5831 |  |
| 2016 | 5831 |  |
| 2017 | 5831 |  |
| 2018 | 5831 |  |
| 2019 | 5831 |  |
| 2020 | 5831 |  |
| ИТОГО | 52479 |  |

Котельная ЖБИ

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.29.

Таблица 7.2.29. Инвестиции в ТС от котельной ЖБИ.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | (Механ цех – НовТК1) | Новый участок | 65 | 50 | 675 | Собственные средства; МБ |
|  | (ООО «Чедар» - НовТК1) l | Новый участок | 65 | 30 | 405 |  |
|  | (НовТК1 – Нов уз1) | Новый участок | 80 | 22 | 356,4 |  |
|  | (Нов уз1 – Строит,2) | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | (Нов уз1 – Нов ТК2) | Новый участок | 80 | 15 | 243 |  |
|  | (Нов ТК2 – Строит,21) | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | (Нов ТК2 – Строит,2/2) | Новый участок | 50 | 18 | 210,6 |  |
|  | (ТК4 – Ком-ий,165/1) | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | (ТК1.7 – Ком-ий,157/1) | Новый участок | 50 | 23 | 269,1 |  |
|  | (ТК – Ком-ий,153/1) | Новый участок | 65 | 12 | 162 |  |
|  | (ТК1 – Нов ТК3) | Новый участок | 125 | 65 | 1404 |  |
|  | (Нов ТК3 – Нов уз2) | Новый участок | 80 | 60 | 972 |  |
|  | (Нов уз2 – Ком-ий,196/1) | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | (Нов уз2 – Ком-ий,196/2) | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | (Нов ТК3 – Ком-ий,194/1) | Новый участок | 80 | 55 | 891 |  |
|  | (Ком-ий,194/1 – Ком-ий,196/1) | Новый участок | 65 | 30 | 405 |  |
|  | (ТК17 – Ком-ий,139) | Новый участок | 65 | 80 | 1080 |  |
|  | (Адм зд – Пром,1/1) | Новый участок | 50 | 25 | 292,5 |  |
|  | (Котельная – уз.0) | Перекладка участка | 150 | 5 | 74,3 |  |
|  | (Уз0 – ТК-21) | Перекладка участка | 125 | 60 | 792 |  |
|  | (ТК21 – ТК-19) | Перекладка участка | 125 | 65 | 858 |  |
|  | (ТК-19 – ТК-22) | Перекладка участка | 125 | 75 | 990 |  |
|  | (ТК-22 – мех.цех) | Перекладка участка | 80 | 65 | 643,5 |  |
|  | (ТК-22 – ООО «Чедирген» | Перекладка участка | 65 | 36 | 297 |  |
|  | (ТК1 – ТК-2) | Перекладка участка | 125 | 15 | 198 |  |
|  | (ТК2 – ТК3) | Перекладка участка | 125 | 21 | 277,2 |  |
|  | (ТК3 – ТК4) | Перекладка участка | 125 | 50 | 660 |  |
|  | (ТК25 – ТК13) | Перекладка участка | 125 | 22 | 290,4 |  |
|  | (ТК25 – уз2) | Перекладка участка | 80 | 20 | 198 |  |
|  | (уз2 – адм зд) | Перекладка участка | 80 | 20 | 198 |  |
| ИТОГО |  | 13643,9 |  |

Инвестиционные затраты по всем котельным представлены в таблице 7.2.30 и на рисунке 7.2.2.

Таблица 7.2.30. Обобщенная информация о инвестициях в ТС.

| Котельная |  | Инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | В ТС | Установка ИТП | Ликвидация ЦТП | ИТОГО |
| №1 | 10415 | 9420 |  | 19835 |
| №3 | 19103 | 2200 |  | 21303 |
| №4 (1вар) | 21881 | 3520 |  | 25401 |
| №4 (2вар) | 18818 | 3520 |  | 22338 |
| №5 | 9919 |  | 6340 | 9919 |
| №6 | 13840 | 4180 |  | 18020 |
| №7 | 4296 | 3960 |  | 8256 |
| №8 | 22460 |  |  | 22460 |
| №9 | 13796 | 8360 |  | 22156 |
| №10 | 8106 | 4400 |  | 12506 |
| №11 | 9038 | 9020 |  | 18058 |
| №12 | 15974 | 3520 |  | 19494 |
| №13 | 5691 | 3520 |  | 9211 |
| №14 | 952 | 7700 |  | 8652 |
| №15 | 14699,1 | 3289 |  | 17988,1 |
| №16 | 3020 | 2420 |  | 5440 |
| №16.1 | 5440 |  |  | 5440 |
| №17 | 13648 | 3300 |  | 16948 |
| №18 |  | 880 |  | 880 |
| №19 |  | 440 |  | 440 |
| №21 | 130 | 440 |  | 570 |
| №22 |  | 440 |  | 440 |
| №23 | 3713 | 440 |  | 4153 |
| №24 | 6300 | 440 |  | 6740 |
| ЖБИ | 13644 |  |  | 13644 |
| Центральная газовая | 105998 | 88000 | 22810 | 216808 |
| Дополнительно по всем котельным | 52479 |  |  | 52479 |

*Инвестиционные затраты в ТС по 2 варианту котельной №4 представлены по итогу работы насосной станции в течение 5 лет.

Рисунок 7.2.2 Обобщенная информация о инвестициях в ТС (тыс.руб).

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации (ЕТО) осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Централизованную систему теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» целесообразно разделить на системы теплоснабжения, технологически не связанные между собой. Исходя из этого критерия, выделены следующие системы теплоснабжения:

- Система теплоснабжения Центральной газовой котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1);

- Система теплоснабжения Котельной №1 (газовая) по ул. Заводская, 13/1;

- Система теплоснабжения Котельной №2 (газовая) по ул. Промышленная, 3/1;

- Система теплоснабжения Котельной №3 (газовая) по ул. Петра Сухова, 4/1;

- Система теплоснабжения Котельной №4 (газовая) по ул. Ленина, 13/2;

- Система теплоснабжения Котельной №5 (газовая) по ул. Панфиловцев, 19;

- Система теплоснабжения Котельной №6 (газовая) по ул. Лесная,13;

- Система теплоснабжения Котельной №7 (газовая) по пер. Типографский, 12/1;

- Система теплоснабжения Котельной №9 (газовая) по ул. Шоссейная, 29/3;

- Система теплоснабжения Котельной №10 (газовая) по пр. Коммунистический, 113/2;

- Система теплоснабжения Котельной №11(газовая) по ул. Ленина, 199/2;

- Система теплоснабжения Котельной №12 (газовая) по ул. Проточная, 12/1;

- Система теплоснабжения Котельной №13 (газовая) по ул. Эркемена Палкина, 14/2;

- Система теплоснабжения Котельной №17 (газовая) по пер. Технологический, 6/1;

- Система теплоснабжения Котельной №19 (газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1;

- Система теплоснабжения Котельной №20 (газовая) по ул. Социалистическая, 24;

- Система теплоснабжения Котельной №22 (газовая) по ул. Павла Кучияка, 61;

- Система теплоснабжения Котельной №8 (угольная) по ул. Барнаульская, 8;

- Система теплоснабжения Котельной №14 (угольная) по ул. Островского, 30;

- Система теплоснабжения Котельной №15 (угольная) по ул. Социалистическая, 21/1;

- Система теплоснабжения Котельной №16 (угольная) по ул. Ленина, 239;

- Система теплоснабжения Котельной №18 (угольная) по ул. Лисавенко, 1;

- Система теплоснабжения Котельной №21 (угольная) по ул. Льва Толстого, 72;

- Система теплоснабжения Котельной №23 (угольная) по ул. Олонского, 8/1;

- Система теплоснабжения Котельной №24 (угольная) по ул. Маресьева, 6/1;

- Система теплоснабжения Котельной, ул. Строителей,1.

- Система теплоснабжения Котельной, ул. Набережная, 14/1.

- Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический, 87

- Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический,125

- Система теплоснабжения Котельной ООО "Авторесурс" (угольная), пр. Коммунистический 109/4

- Система теплоснабжения Котельной ООО "Горно-Строй" (газовая), ул. Ленина, 13/4

- Система теплоснабжения Котельной ООО «Боравица» (газовая), ул. Заринская, 39

- Система теплоснабжения Котельной МУП «ККП» (угольная), пер. Спортивный 6

Для обеспечения в лучшей мере надежности теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения, целесообразно определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, в существующей зоне деятельности. Информация об организациях, способных в лучшей мере обеспечить надежность в соответствующей системе теплоснабжения, представлена в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1.

Перечень организаций, способных в лучшей мере обеспечить надежность в соответствующей системе теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

| № п/п | Наименование организации | Зона деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открытое акционерное общество «Горно-Алтайское ЖКХ» (ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ») | Система теплоснабжения Центральной (газовой) котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1; Система теплоснабжения Котельной №1 (газовая) по ул. Заводская, 13/1; Система теплоснабжения Котельной №2 (газовая) по ул. Промышленная, 3/1; Система теплоснабжения Котельной №3 (газовая) по ул. Петра Сухова, 4/1; Система теплоснабжения Котельной №4 (газовая) по ул. Ленина, 13/2; Система теплоснабжения Котельной №5 (газовая) по ул. Панфиловцев, 19; Система теплоснабжения Котельной №6 (газовая) по ул. Лесная,13; Система теплоснабжения Котельной №7 (газовая) по пер. Типографский, 12/1; Система теплоснабжения Котельной №9 (газовая) по ул. Шоссейная, 29/3; Система теплоснабжения Котельной №10 (газовая) по пр. Коммунистический, 113/2; Система теплоснабжения Котельной №11(газовая) по ул. Ленина, 199/2; Система теплоснабжения Котельной №12 (газовая) по ул. Проточная, 12/1; Система теплоснабжения Котельной №13 (газовая) по ул. Эркемена Палкина, 14/2; Система теплоснабжения Котельной №17 (газовая) по пер. Технологический, 6/1; Система теплоснабжения Котельной №19 (газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1; Система теплоснабжения Котельной №20 (газовая) по ул. Социалистическая, 24; Система теплоснабжения Котельной №22 (газовая) по ул. Павла Кучияка, 61; Система теплоснабжения от Котельной №8 (угольная) по ул. Барнаульская, 8; Система теплоснабжения Котельной №14 (угольная) по ул. Островского, 30; Система теплоснабжения Котельной №15 (угольная) по ул. Социалистическая, 21/1; Система теплоснабжения Котельной №16 (угольная) по ул. Ленина, 239; Система теплоснабжения Котельной №18 (угольная) по ул. Лисавенко, 1; Система теплоснабжения Котельной №21 (угольная) по ул. Льва Толстого, 72; Система теплоснабжения Котельной №23 (угольная) по ул. Олонского, 8/1; Система теплоснабжения Котельной №24 (угольная) по ул. Маресьева, 6/1. |
| 2 | Открытое акционерное общество «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий» (ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ») | Система теплоснабжения Котельной по ул. Строителей,1 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно- коммерческое предприятие «Смена» (ООО ПКП «Смена») | Система теплоснабжения Котельной по ул. Набережная, 14/1 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие» (ООО «ПАТП») | Система теплоснабжения Котельной по пр. Коммунистический, 87 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайская сервисная компания» (ООО «ГАСК») | Система теплоснабжения Котельной по пр. Коммунистический, 125 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Авторесурс» (ООО «Авторесурс») | Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический 109/4 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Строй» (ООО «Горно-Строй») | Система теплоснабжения Котельной по ул. Ленина, 13/4 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Боравица» (ООО «Боравица») | Система теплоснабжения Котельной, ул. Заринская, 39 |
| 9 | Муниципальное унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения «Комбинат коммунальных предприятий» (МУП «ККП») | Система теплоснабжения Котельной (угольная), пер. Спортивный 6 |

На присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения Центральной газовой котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1, при приеме заявок с 12 февраля 2015 года по 12 марта 2015 были поданы 2 заявки: от ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и ООО «Горно-Алтайская тепловая компания». В соответствии с пунктом 9 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, если поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. Наибольший размер собственного капитала имеет ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», поэтому в данной системе теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации был присвоен ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

В тех системах теплоснабжения, которые технологически не связаны с системами теплоснабжения ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» целесообразно присвоить статус единой теплоснабжающей организации следующим организациям, которые владеют на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в каждой из указанных систем теплоснабжения:

в системе теплоснабжения котельной по ул. Строителей,1 – Открытое акционерное общество «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий»;

в системе теплоснабжения котельной по ул. Набережная, 14/1 - Общество с ограниченной ответственностью Производственно- коммерческое предприятие «Смена»;

в системе теплоснабжения котельной по пр. Коммунистический, 87 - Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие»;

в системе теплоснабжения котельной по пр. Коммунистический,125 - Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайская сервисная компания».

в системе теплоснабжения котельной ООО "Авторесурс" (угольная), пр. Коммунистический 109/4

в системе теплоснабжения котельной ООО "Горно-Строй" (газовая), ул. Ленина, 13/4

в системе теплоснабжения котельной ООО «Боравица» (газовая), ул. Заринская, 39

в система теплоснабжения котельной МУП «ККП» (угольная), пер. Спортивный 6

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не проводится за исключением котельных «Центральная», №5. Потребители ЦТП №4 (Центральная котельная) подключаются к котельной №5.

В случае выхода из строя котельной №12, ее потребители отапливаются от котельной №7 через перемычку между сетями этих котельных. То же самое для потребителей котельной №7.

В соответствии с п.7 ст. 3 Закона №190-ФЗ от 27.07.2010г. исходя из недискриминационной деятельности и равной загрузки оборудования, распределение поставляемой тепловой энергии принято пропорционально установленной мощности источников производства тепловой энергии и составляет 49:100 (ООО «Горно-Алтайская тепловая компания»: ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»).

В случае заключения прямых договоров потребителей с организациями, производящими тепловую энергию объем поставляемой тепловой энергии различными источниками может быть иным.

10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

1. Подготовлен перечень бесхозяйных сетей канализации (6664,72 м.) и сетей водоснабжения (66025,3 м.) для включения в техническое задание по изготовлению технических планов и постановки на кадастровый учет через аукцион.

2. Подготовлен перечень бесхозяйных тепловых сетей  (57445,84 м.) для включения в техническое задание по изготовлению технических планов и постановки на кадастровый учет через аукцион.

|  | Перечень бесхозяйных тепловых сетей в г. Горно-Алтайске |
| --- | --- |
|  | Таблица 10.1. |
| Магистральные сети |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ТК-18-ЦТП7 | 273 | 273 | 79 | 79 |
| 2 | ТК18 - Комплекс Погран | 273 | 273 | 500 | 500 |
| 3 | ТК17-ТК18 | 273 | 273 | 26 | 26 |
| 4 | ТК17-ТК1 (от гаражей до ТК17) | 426 | 426 | 623 | 200 |
| 6 | от ТК-1 до ТК2 | 426 | 426 | 44 | 44 |
| 7 | ТК2- ТК3 | 325 | 325 | 172 | 172 |
| 8 | ТК3 - ЦТП1 | 219 | 219 | 7 | 7 |
| 9 | ТК3-ТК3\1 | 273 | 273 | 200 | 200 |
| 10 | ТК3-ТК4 | 219 | 219 | 15 | 15 |
| 11 | ТК4- ЦТП2 | 219 | 219 | 54 | 54 |
| 12 | от ТК1 до ПМК | 76 | 76 | 130 | 130 |
| 13 | от границы раздела до ПМК | 76 | 76 | 101 | 101 |
| 14 | от ТК-16 до ж/д | 57 | 57 | 76 | 76 |
| 15 | от ТК15 до ж/д Мамонтова 14 | 108 | 108 | 51 | 51 |
| 16 | от ТК-14 до Ж/д Мамонтова 12 | 20 | 20 | 76 | 76 |
| 17 | от ТК-1 до ТК-5 | 425 | 425 | 539 | 539 |
| 18 | от ТК-5 до ТК-5/2 | 273 | 273 | 160 | 160 |
| 19 | от ТК-5/2 до ТП-3 | 273 | 273 | 50 | 50 |
| 20 | от ТК-5 до ТК-6 | 325 | 325 | 516 | 516 |
| 21 | от ТК-6 до ТК 6/1 | 325 | 325 | 247 | 247 |
| 22 | от ТК-6/1 до ЦТП-8 | 273 | 273 | 50 | 50 |
|  | Итого |  |  | 3716 | 3293 |
| ЦТП-1 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ЦТП1- ТК1 | 0,273 | 0,273 | 30 | 30 |
| 3 | ТК2- Осипенко31 | 0,032 | 0,032 | 22 | 22 |
| 4 | ТК2- Мамонтова15 | 0,159 | 0,159 | 108 | 108 |
| 5 | Мамонтова15- Мамонтова2 | 0,076 | 0,076 | 46 | 46 |
| 6 | ТК1- ТК3 | 0,273 | 0,273 | 85 | 85 |
| 7 | ТК3- ТК4 | 0,219 | 0,219 | 45 | 45 |
| 8 | ТК4-маг Лапландия | 0,032 | 0,032 | 35 | 35 |
| 9 | ТК4-маг Цум | 0,108 | 0,108 | 22 | 22 |
| 10 | ТК3 - ТК5 | 0,273 | 0,273 | 94 | 94 |
| 11 | ТКЗ= Коммунистический 74 | 0,108 | 0,108 | 15 | 15 |
| 12 | ТК5 - Коммунистический 78 | 0,108 | 0,108 | 55 | 55 |
| 13 | ТК5-ТК5/2 | 0,273 | 0,273 | 53 | 53 |
| 14 | ТК5/2-ТК6 | 0,273 | 0,273 | 53 | 53 |
| 15 | ТК6-ТК7 | 0,273 | 0,273 | 15 | 15 |
| 16 | ТК7- Коммунистический80 | 0,108 | 0,108 | 32 | 32 |
| 17 | ТК7-ТК8 | 0,219 | 0,219 | 48 | 48 |
| 18 | ТК8- Коммунистический82 | 0,108 | 0,108 | 11 | 11 |
| 19 | ТК6-ТК15 | 0,159 | 0,159 | 21 | 21 |
| 20 | ТК15-ТК16 | 0,089 | 0,089 | 78 | 78 |
| 21 | ТК16- Алт6 | 0,089 | 0,089 | 12 | 12 |
| 22 | ЦТП1-ТК9 | 0,159 | 0,159 | 35 | 35 |
| 23 | ТК9- Нац Лицей | 0,089 | 0,089 | 45 | 45 |
| 24 | ТК9- Лицей | 0,089 | 0,089 | 37 | 37 |
| 25 | ТК9-ТК10 | 0,159 | 0,159 | 27 | 27 |
| 26 | ТК10 - склад | 0,057 | 0,057 | 20 | 20 |
| 27 | ТК10-ТК11 | 0,159 | 0,159 | 5 | 5 |
| 28 | ТК11-У1 | 0,133 | 0,133 | 16 | 16 |
| 29 | У1-ТК12 | 0,133 | 0,133 | 61 | 61 |
| 30 | ТК12-Осипенко28 | 0,025 | 0,025 | 5 | 5 |
| 31 | ТК12-Осипенко25 | 0,032 | 0,032 | 8 | 8 |
| 32 | ТК12-ТК13 | 0,133 | 0,133 | 97 | 97 |
| 33 | ТК13-Д/с | 0,089 | 0,089 | 75 | 75 |
| 34 | ТК13-Осипенко20 | 0,025 | 0,025 | 5 | 5 |
| 35 | ТК13-Осипенко18 | 0,025 | 0,025 | 15 | 15 |
| 36 | Тк13-ТК14 | 0,159 | 0,159 | 85 | 85 |
| 37 | Тк14- Осипенко14 | 0,032 | 0,032 | 17 | 17 |
| 38 | Тк14-Коммунистический66 | 0,159 | 0,159 | 24 | 24 |
| 39 | Коммун 66- Красноарм 11 | 0,089 | 0,089 | 57 | 57 |
| 40 | Коммунистический 66- транзитбл2 | 0,108 | 0,108 | 111 | 111 |
|  | Итого |  |  | 1625 | 1625 |
|  | ЦТП-1 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ЦТП1- ТК1 | 0,159 | 0,108 | 30 | 30 |
| 2 | ТК2- Мамонтова15 | 0,089 | 0,076 | 108 | 108 |
| 3 | ТК1- ТК3 | 0,159 | 0,108 | 85 | 85 |
| 4 | ТК3 - ТК5 | 0,159 | 0,108 | 94 | 94 |
| 5 | ТКЗ= Коммунистический 74 | 0,076 | 0,032 | 15 | 15 |
| 6 | ТК10 - склад | 0,076 | 0,057 | 55 | 55 |
| 7 | ТК5-ТК5/2 | 0,159 | 0,108 | 53 | 53 |
| 8 | ТК5/2-ТК6 | 0,159 | 0,108 | 53 | 53 |
| 9 | ТК6-ТК7 | 0,159 | 0,108 | 15 | 15 |
| 10 | ТК7- Коммунистический80 | 0,048 | 0,032 | 32 | 32 |
| 11 | ТК7-ТК8 | 0,159 | 0,108 | 48 | 48 |
| 12 | ТК8- Коммунистический82 | 0,057 | 0,048 | 11 | 11 |
| 13 | ТК6-ТК15 | 0,089 | 0,076 | 21 | 21 |
| 14 | ТК15-ТК16 | 0,089 | 0,048 | 78 | 78 |
| 15 | ТК16- Алт6 | 0,089 | 0,048 | 12 | 12 |
| 16 | ЦТП1-ТК9 | 0,114 | 0,089 | 35 | 35 |
| 17 | ТК9- Нац Лицей | 0,048 | 0,048 | 45 | 45 |
| 18 | ТК9-ТК10 | 0,114 | 0,089 | 23 | 23 |
| 19 | ТК10 - склад | 0,048 | 0,025 | 20 | 20 |
| 20 | ТК10-ТК11 | 0,114 | 0,089 | 5 | 5 |
| 21 | ТК11-У1 | 0,114 | 0,057 | 16 | 16 |
| 22 | У1-ТК12 | 0,114 | 0,057 | 61 | 61 |
| 23 | ТК12-ТК13 | 0,076 | 0,057 | 97 | 97 |
| 24 | ТК13-Д/с | 0,048 | 0,032 | 75 | 75 |
| 25 | Тк13-ТК14 | 0,076 | 0,057 | 85 | 85 |
| 26 | Тк14-Коммунистический66 | 0,076 | 0,057 | 24 | 24 |
| 27 | Коммун 66- Красноармейская 11 | 0,076 | 0,057 | 57 | 57 |
| 28 | Коммунистический 66- транзитбл2 | 0,076 | 0,057 | 111 | 111 |
|  | ИТОГО |  |  | 1414 | 1364 |
| ЦТП-2 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ЦТП2- ТК1 | 0,219 | 0,219 | 18 | 18 |
| 2 | ТК1- ТК2 | 0,089 | 0,089 | 65 | 65 |
| 3 | ТК2- т4 | 0,076 | 0,076 | 5 | 5 |
| 4 | т4- Чорос=Гуркина95 | 0,048 | 0,048 | 8 | 8 |
| 5 | т4- т5 | 0,076 | 0,076 | 24 | 24 |
| 6 | т5-Чорос-Гуркина97 | 0,048 | 0,048 | 9 | 9 |
| 7 | т5- т6 | 0,076 | 0,076 | 30 | 30 |
| 8 | т6-Чорос-Гуркина99 | 0,048 | 0,048 | 11 | 11 |
| 9 | т6- т7 | 0,076 | 0,076 | 23 | 23 |
| 10 | т7 - Чорос-Гуркина101 | 0,048 | 0,048 | 9 | 9 |
| 11 | т7- т8 | 0,057 | 0,057 | 18 | 18 |
| 12 | т8 - Чорос-Гуркина103 | 0,048 | 0,048 | 9 | 9 |
| 13 | т8-ТК16 | 0,057 | 0,057 | 24 | 24 |
| 14 | ТК16-Чорос-Гуркина105 | 0,048 | 0,048 | 10 | 10 |
| 15 | ТК16-Чорос-Гуркина107 | 0,048 | 0,048 | 11 | 11 |
| 16 | ТК16-Чорос-Гуркина109 | 0,048 | 0,048 | 27 | 27 |
| 17 | ТК1-ТК17 | 0,219 | 0,219 | 150 | 150 |
| 18 | ТК17- Коммунистический59/1 | 0,114 | 0,114 | 6 | 6 |
| 19 | ТК17- Коммунистический 61 | 0,089 | 0,089 | 16 | 16 |
| 20 | ТК18- Коммунистический59 | 0,057 | 0,057 | 9 | 9 |
| 21 | ТК19-Коммунистический57 | 0,108 | 0,108 | 11 | 11 |
| 22 | ТК19-Чорос-Гуркина58 | 0,114 | 0,114 | 5 | 5 |
| 23 | Тк19-ТК22 | 0,114 | 0,114 | 76 | 76 |
| 24 | ТК22-Чорос-Гуркина60 | 0,114 | 0,114 | 40 | 40 |
| 25 | Тк19-ТК20 | 0,076 | 0,076 | 23 | 23 |
| 26 | ТК22- Кафе | 0,032 | 0,032 | 5 | 5 |
| 27 | Тк1-ТК3 | 0,219 | 0,219 | 38 | 38 |
| 28 | Тк3-ТК4 | 0,114 | 0,114 | 71 | 71 |
| 29 | ТК4- Коммунистический63 | 0,089 | 0,089 | 17 | 17 |
| 30 | ТК4- лицей | 0,089 | 0,089 | 10 | 10 |
| 31 | Тк3-ТК5 | 0,219 | 0,219 | 18 | 18 |
| 32 | ТК5-Чорос-Гуркина68 | 0,089 | 0,089 | 5 | 5 |
| 33 | ТК5-Коммунистический65 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7 |
| 34 | Тк5-ТК6 | 0,273 | 0,273 | 76 | 76 |
| 35 | Тк6-ТК7 | 0,114 | 0,114 | 36 | 36 |
| 36 | ТК7-Коммунистический67 | 0,089 | 0,089 | 15 | 15 |
| 37 | ТК7-Коммунистический69 | 0,089 | 0,089 | 25 | 25 |
| 38 | Тк6-ТК8/1 | 0,273 | 0,273 | 99 | 99 |
| 39 | ТК8/1-Коммунистический71 | 0,114 | 0,114 | 9 | 9 |
| 40 | ТК8/1-ТК8 | 0,219 | 0,219 | 21 | 21 |
| 41 | Тк8-ТКЧорос-Гуркина72 | 0,159 | 0,159 | 19 | 19 |
| 42 | Чорос-Гуркина72-Чорос-Гуркина 70 (транзит) | 0,108 | 0,108 | 30 | 30 |
| 43 | Чорос-Гуркина72-ТК13 | 0,159 | 0,159 | 15 | 15 |
| 44 | ТК13-ТК14 | 0,089 | 0,089 | 30 | 30 |
| 45 | ТК14-Батыр | 0,089 | 0,089 | 58 | 58 |
| 46 | Тк8-ТК9 | 0,159 | 0,159 | 100 | 100 |
| 47 | ТК9-Чорос-Гуркина74 | 0,114 | 0,114 | 3 | 3 |
| 48 | ТК9-Коммунистический75 | 0,114 | 0,114 | 19 | 19 |
| 49 | Тк9-ТК11 | 0,076 | 0,076 | 65 | 65 |
| 50 | ТК11-Коммунистический77 | 0,057 | 0,057 | 3 | 3 |
| 51 | Тк11-ТК12 | 0,076 | 0,076 | 50 | 50 |
| 52 | ТК12-Коммунистический79 | 0,057 | 0,057 | 25 | 25 |
| 53 | ТК12-Коммунистический79(гаражи) | 0,032 | 0,032 | 13 | 13 |
|  | Итого |  |  | 1519 | 1519 |
| ЦТП-2 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ЦТП2- ТК1 | 0,159 | 0,114 | 18 | 18 |
| 2 | ТК1- ТК2 | 0,076 | 0,048 | 65 | 65 |
| 3 | ТК2- т4 | 0,057 | 0,025 | 5 | 5 |
| 4 | т4- Чорос=Гуркина95 | 0,02 | 0,02 | 8 | 8 |
| 5 | т4- т5 | 0,057 | 0,025 | 24 | 24 |
| 6 | т5-Чорос-Гуркина97 | 0,02 | 0,02 | 9 | 9 |
| 7 | т5- т6 | 0,057 | 0,025 | 30 | 30 |
| 8 | т6-Чорос-Гуркина99 | 0,02 | 0,02 | 11 | 11 |
| 9 | т6- т7 | 0,057 | 0,025 | 23 | 23 |
| 10 | т7 - Чорос-Гуркина101 | 0,02 | 0,02 | 9 | 9 |
| 11 | т7- т8 | 0,057 | 0,025 | 18 | 18 |
| 12 | т8 - Чорос-Гуркина103 | 0,02 | 0,02 | 9 | 9 |
| 13 | т8-ТК16 | 0,057 | 0,025 | 24 | 24 |
| 14 | ТК16-Чорос-Гуркина105 | 0,02 | 0,02 | 10 | 10 |
| 15 | ТК16-Чорос-Гуркина107 | 0,02 | 0,02 | 11 | 11 |
| 16 | ТК16-Чорос-Гуркина109 | 0,02 | 0,02 | 27 | 27 |
| 17 | ТК2-т1 | 0,076 | 0,048 | 10 | 10 |
| 18 | т1-Чорос-Гуркина93 | 0,02 | 0,02 | 7 | 7 |
| 19 | т1- т2 | 0,076 | 0,048 | 21 | 21 |
| 20 | т2- Чорос-Гуркина91 | 0,02 | 0,02 | 7 | 7 |
| 21 | т2- т3 | 0,076 | 0,048 | 15 | 15 |
| 22 | т3-Чорос-Гуркина89 | 0,02 | 0,02 | 5 | 5 |
| 23 | т3- т4 | 0,076 | 0,048 | 40 | 40 |
| 24 | т4-Чорос-Гуркина81 | 0,02 | 0,02 | 7 | 7 |
| 25 | т4-Чорос-Гуркина79 | 0,02 | 0,02 | 7 | 7 |
| 26 | т4-Чорос-Гуркина73 | 0,076 | 0,048 | 55 | 55 |
| 27 | ТК1-ТК17 | 0,159 | 0,114 | 150 | 150 |
| 28 | ТК17- Коммунистический59/1 | 0,057 | 0,057 | 6 | 6 |
| 29 | ТК17- Коммунистический 61 | 0,048 | 0,025 | 16 | 16 |
| 30 | ТК18- Коммунистический59 | 0,057 | 0,057 | 9 | 9 |
| 31 | ТК19-Коммунистический57 | 0,048 | 0,025 | 11 | 11 |
| 32 | ТК19-Чорос-Гуркина58 | 0,057 | 0,057 | 5 | 5 |
| 33 | Чорос-Гуркина58-ТК22(транзит) | 0,057 | 0,057 | 76 | 76 |
| 34 | ТК22-Чорос-Гуркина60 | 0,048 | 0,048 | 40 | 40 |
| 35 | Тк1-ТК3 | 0,159 | 0,114 | 38 | 38 |
| 36 | Тк3-ТК4 | 0,089 | 0,048 | 71 | 71 |
| 37 | ТК4- лицей | 0,089 | 0,048 | 10 | 10 |
| 38 | Тк3-ТК5 | 0,159 | 0,114 | 18 | 18 |
| 39 | ТК5-Коммунистический65 | 0,057 | 0,048 | 7 | 7 |
| 40 | Тк5-ТК6 | 0,108 | 0,057 | 76 | 76 |
| 41 | ТК6-Чорос-Гуркина68 | 0,057 | 0,048 | 53 | 53 |
| 42 | Тк6-ТК7 | 0,057 | 0,048 | 36 | 36 |
| 43 | ТК7-Коммунистический67 | 0,057 | 0,048 | 15 | 15 |
| 44 | ТК7-Коммунистический69 | 0,032 | 0,02 | 25 | 25 |
| 45 | Тк6-ТК8/1 | 0,108 | 0,057 | 99 | 99 |
| 46 | ТК8/1-Коммунистический71 | 0,057 | 0,048 | 9 | 9 |
| 47 | ТК8/1-ТК8 | 0,108 | 0,057 | 21 | 21 |
| 48 | Тк8-ТКЧорос-Гуркина72 | 0,057 | 0,048 | 19 | 19 |
| 49 | Чорос-Гуркина72-Чорос-Гуркина 70 (транзит) | 0,057 | 0,048 | 30 | 30 |
| 50 | Чорос-Гуркина72-ТК13 | 0,057 | 0,048 | 15 | 15 |
| 51 | Тк8-ТК9 | 0,108 | 0,057 | 100 | 100 |
| 52 | ТК9-Чорос-Гуркина74 | 0,057 | 0,032 | 3 | 3 |
| 53 | ТК9-Коммунистический75 | 0,057 | 0,032 | 19 | 19 |
| 54 | Тк9-ТК11 | 0,025 | 0,02 | 65 | 65 |
| 55 | ТК11-Коммунистический77 | 0,025 | 0,02 | 3 | 3 |
|  | Итого |  |  | 1520 | 1520 |
| ЦТП-3 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ТК1- ТК5/1 | 0,057 | 0,057 | 60 | 60 |
| 2 | ТК5/1- т1 | 0,032 | 0,032 | 8 | 8 |
| 3 | т1- Осипенко1 | 0,032 | 0,032 | 16 | 16 |
| 4 | т1- т2 | 0,032 | 0,032 | 42 | 42 |
| 5 | т2- Осипенко3 | 0,032 | 0,032 | 5 | 5 |
| 6 | т2- Осипенко7 | 0,032 | 0,032 | 45 | 45 |
| 7 | ТК5/1- Осипенко2 | 0,025 | 0,025 | 7 | 7 |
| 8 | ТК5/1- ТК5/2 | 0,057 | 0,057 | 57 | 57 |
| 9 | ТК5/2- Красноармейская18 | 0,025 | 0,025 | 15 | 15 |
| 10 | ТК5/2- Красноармейская22 | 0,057 | 0,057 | 27 | 27 |
| 11 | ТК43- ТК44 | 0,159 | 0,159 | 84 | 84 |
| 12 | ТК44- Коммунистический 54 | 0,114 | 0,114 | 18 | 18 |
| 13 | ТК44- ТК45 | 0,125 | 0,125 | 34 | 34 |
| 14 | ТК45- Коммунистический 52 | 0,114 | 0,114 | 22 | 22 |
| 15 | Комм 52- ТК б/н | 0,057 | 0,057 | 57 | 57 |
| 16 | ТКб/н- Красноарм 6 | 0,025 | 0,025 | 18 | 18 |
| 17 | ТКб/н- Красноарм 18 | 0,057 | 0,057 | 27 | 27 |
| 18 | ТК45- ТК46 | 0,125 | 0,125 | 63 | 63 |
| 19 | ТК46- Коммунистический 50/1 | 0,114 | 0,114 | 28 | 28 |
| 20 | ТК46- Коммунистический 50 | 0,159 | 0,159 | 5 | 5 |
| 21 | ТК46- ТК47 | 0,125 | 0,125 | 78 | 78 |
| 22 | ТК47- ТК48 | 0,114 | 0,114 | 30 | 30 |
| 23 | ТК48- Северная13 | 0,048 | 0,048 | 9 | 9 |
| 24 | ТК48- Северная15 | 0,057 | 0,057 | 5 | 5 |
| 25 | ТК48- ТК49 | 0,114 | 0,114 | 30 | 30 |
| 26 | ТК49- Северная24 | 0,089 | 0,089 | 16 | 16 |
| 27 | ТК49- т7 | 0,057 | 0,057 | 18 | 18 |
| 28 | т7- Северная20 | 0,032 | 0,032 | 4 | 4 |
| 29 | т7- Северная22 | 0,057 | 0,057 | 36 | 36 |
| 30 | ТК49- ТК51 | 0,057 | 0,057 | 170 | 170 |
| 31 | ТК51- Северная18 | 0,032 | 0,032 | 16 | 16 |
| 32 | ЦТП3- ТК1 | 0,325 | 0,325 | 28 | 28 |
| 33 | ТК1- ТК2 | 0,325 | 0,325 | 129 | 129 |
| 34 | ТК2- Коммунистический49 | 0,114 | 0,114 | 28 | 28 |
| 35 | ТК2- ТК3 | 0,325 | 0,325 | 49 | 49 |
| 36 | ТК3- Б.Головина7 | 0,114 | 0,114 | 17 | 17 |
| 37 | ТК3- ТК21 | 0,219 | 0,219 | 27 | 27 |
| 38 | ТК21- Коммунистический47 | 0,125 | 0,125 | 5 | 5 |
| 39 | Тк21-ТК22 | 0,219 | 0,219 | 45 | 45 |
| 40 | Тк22-Чорос-Гуркина48 | 0,057 | 0,057 | 42 | 42 |
| 41 | Тк22-Чорос-Гуркина46 | 0,089 | 0,089 | 50 | 50 |
| 42 | ТК22-ТК23 | 0,219 | 0,219 | 140 | 140 |
| 43 | Тк23- Гаражи | 0,057 | 0,057 | 14 | 14 |
| 44 | Тк23-Чорос-Гуркина44 | 0,048 | 0,048 | 103 | 103 |
| 45 | ТК23-ТК24 | 0,089 | 0,089 | 22 | 22 |
| 46 | Тк24-Коммун 45 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4 |
| 47 | Тк24-Коммун 43 | 0,089 | 0,089 | 35 | 35 |
| 48 | Тк23-ТК27 | 0,219 | 0,219 | 79 | 79 |
| 49 | Тк27-Коммун 41 | 0,057 | 0,057 | 17 | 17 |
| 50 | Тк27-Чорос-Гуркина42 | 0,114 | 0,114 | 75 | 75 |
| 51 | Тк27-Коммун 39 | 0,219 | 0,219 | 62 | 62 |
| 52 | Коммунистич 39-ТК28 | 0,159 | 0,159 | 57 | 57 |
| 53 | ТК28-Коммунистич37 | 0,057 | 0,057 | 6 | 6 |
| 54 | Тк28-ТК29 | 0,159 | 0,159 | 80 | 80 |
| 55 | ТК29-ТК30 | 0,159 | 0,159 | 54 | 54 |
| 56 | ТК30- Чорос-Гуркина38 | 0,089 | 0,089 | 15 | 15 |
| 57 | ТК30- Чорос-Гуркина38/1 | 0,025 | 0,025 | 8 | 8 |
| 58 | ТК3- ТК32 | 0,159 | 0,159 | 71 | 71 |
| 59 | ТК32-ТК33 | 0,076 | 0,076 | 38 | 38 |
| 60 | ТК33-Чорос-Гуркина50 | 0,076 | 0,076 | 30 | 30 |
| 61 | ТК3- ТК4 | 0,325 | 0,325 | 133 | 133 |
| 62 | ТК4- б. Головина5 | 0,057 | 0,057 | 7 | 7 |
| 63 | ТК4- ТК5 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12 |
| 64 | ТК5- Комсомольский10 | 0,057 | 0,057 | 43 | 43 |
| 65 | ТК5- ТК6 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12 |
| 66 | ТК6-Чорос-Гуркина55 | 0,076 | 0,076 | 100 | 100 |
| 67 | ТК6-ТК7 | 0,219 | 0,219 | 38 | 38 |
| 68 | Тк7-ТК15 | 0,159 | 0,159 | 65 | 65 |
| 69 | ТК15- ТК16 | 0,089 | 0,089 | 16 | 16 |
| 70 | ТК7- ТК8 | 0,219 | 0,219 | 56 | 56 |
| 71 | ТК8-Комсом6 | 0,076 | 0,076 | 5 | 5 |
| 72 | Тк8-ТК9 | 0,219 | 0,219 | 50 | 50 |
| 73 | ТК9-Комсом7 | 0,133 | 0,133 | 16 | 16 |
| 74 | ТК9-ТК9/1 | 0,114 | 0,114 | 53 | 53 |
| 75 | ТК9/1-Чорос-Гуркина49 | 0,076 | 0,076 | 14 | 14 |
| 76 | ТК9/1-Чорос-Гуркина51 | 0,057 | 0,057 | 47 | 47 |
| 77 | ТК9/1-Чорос-Гуркина51/1 | 0,057 | 0,057 | 52 | 52 |
| 78 | ТК9-ТК10 | 0,219 | 0,219 | 74 | 74 |
| 79 | ТК10-Чорос-Гуркина47 | 0,076 | 0,076 | 18 | 18 |
| 80 | ТК10-ТК11 | 0,219 | 0,219 | 56 | 56 |
| 81 | ТК11-Комсом4 | 0,032 | 0,032 | 20 | 20 |
| 82 | ТК11-Комсом2 | 0,057 | 0,057 | 35 | 35 |
| 83 | ТК11-ТК12 | 0,219 | 0,219 | 65 | 65 |
| 84 | Тк12-ТК13 | 0,133 | 0,133 | 52 | 52 |
| 85 | ТК13-Чорос-Гуркина41 | 0,089 | 0,089 | 11 | 11 |
| 86 | ТК13-ТК14 | 0,089 | 0,089 | 35 | 35 |
| 87 | ТК14-Чорос-Гуркина43 | 0,057 | 0,057 | 6 | 6 |
| 88 | ТК14-Чорос-Гуркина45 | 0,057 | 0,057 | 53 | 53 |
| 89 | ТК12- ТК12/1 | 0,133 | 0,133 | 130 | 130 |
| 90 | ТК-12- Чорос-Гуркина 39/8 | 0,089 | 0,089 | 27 | 27 |
| 91 | ТК12/1- Чорос-Гуркина39/15 | 0,076 | 0,076 | 25 | 25 |
| 92 | ТК7-ТК17 | 0,114 | 0,114 | 46 | 46 |
| 93 | ТК17-Комсомольский12 | 0,057 | 0,057 | 32 | 32 |
| 94 | ТК17-ТК18 | 0,114 | 0,114 | 73 | 73 |
| 95 | ТК18-Чорос-Гуркина57 | 0,089 | 0,089 | 9 | 9 |
| 96 | ТК18- Комсом 14 | 0,057 | 0,057 | 22 | 22 |
| 97 | ТК18- Комсом 15 | 0,057 | 0,057 | 17 | 17 |
| 98 | ТК18- Комсом 19 | 0,032 | 0,032 | 67 | 67 |
| 99 | ТК18-ТК19 | 0,114 | 0,114 | 66 | 66 |
| 100 | ТК19- Комсом 16 | 0,057 | 0,057 | 21 | 21 |
| 101 | ТК19- Комсом 18 | 0,057 | 0,057 | 18 | 18 |
| 102 | ТК19-ТК20 | 0,114 | 0,114 | 27 | 27 |
| 103 | ТК20-Комсом25 | 0,114 | 0,114 | 12 | 12 |
| 104 | ТК20-Комсом23 | 0,114 | 0,114 | 10 | 10 |
| 105 | ТК20-т17 | 0,057 | 0,057 | 20 | 20 |
| 106 | тк7-тк15 | 0,089 | 0,089 | 46 | 46 |
| 107 | т17*комсом21 | 0,057 | 0,057 | 36 | 36 |
| 108 | т17*комсом23 | 0,032 | 0,032 | 40 | 40 |
| 109 | ТК32-ТК34 | 0,159 | 0,159 | 71 | 71 |
| 110 | ТК34-Коммунистич51 | 0,089 | 0,089 | 58 | 58 |
| 111 | ТК34-ТК35 | 0,159 | 0,159 | 106 | 106 |
| 112 | Тк35-Коммунистический53 | 0,159 | 0,159 | 18 | 18 |
| 113 | ТК35-ТК36 | 0,159 | 0,159 | 16 | 16 |
| 114 | Тк36-Коммунистический53/1 | 0,114 | 0,114 | 46 | 46 |
| 115 | ТК36-ТК37 | 0,159 | 0,159 | 36 | 36 |
| 116 | ТК37-Чорос-Гуркина56 | 0,076 | 0,076 | 55 | 55 |
| 117 | ТК37-ТК38 | 0,114 | 0,114 | 24 | 24 |
| 118 | Тк38-Коммунистический55 | 0,114 | 0,114 | 32 | 32 |
| 119 | Тк38-Коммунистический53/2 | 0,048 | 0,048 | 12 | 12 |
| 120 | ТК36-ТК41 | 0,159 | 0,159 | 110 | 110 |
| 121 | ТК41-спортзал | 0,076 | 0,076 | 39 | 39 |
| 122 | ТК41-ТК49 | 0,076 | 0,076 | 69 | 69 |
| 123 | ТК49-Чорос-Гуркина59 | 0,057 | 0,057 | 11 | 11 |
| 124 | ТК49-Чорос-Гуркина69 | 0,057 | 0,057 | 87 | 87 |
| 125 | Итого |  |  | 5058 | 5058 |
| ЦТП-3 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ТК43- ТК44 | 0,108 | 0,048 | 84 | 84 |
| 2 | ТК44- Коммунистический 54 | 0,114 | 0,048 | 18 | 18 |
| 3 | ТК44- ТК45 | 0,114 | 0,048 | 34 | 34 |
| 4 | ТК45- Коммунистический 52 | 0,057 | 0,057 | 22 | 22 |
| 5 | Комм 52- ТК б/н | 0,032 | 0,032 | 57 | 57 |
| 6 | ТКб/н- Красноарм 6 | 0,025 | 0,025 | 18 | 18 |
| 7 | ТКб/н- Красноарм 18 | 0,025 | 0,025 | 27 | 27 |
| 8 | ТК45- ТК46 | 0,133 | 0,048 | 63 | 63 |
| 9 | ТК46- Коммунистический 50 | 0,057 | 0,032 | 5 | 5 |
| 10 | ТК46- ТК47 | 0,133 | 0,048 | 78 | 78 |
| 11 | ТК47- ТК48 | 0,048 | 0,032 | 30 | 30 |
| 12 | ТК48- ТК49 | 0,048 | 0,032 | 30 | 30 |
| 13 | ТК49- Северная24 | 0,025 | 0,025 | 16 | 16 |
| 14 | ТК49- т7 | 0,025 | 0,025 | 18 | 18 |
| 15 | т7- Северная20 | 0,02 | 0,02 | 4 | 4 |
| 16 | т7- Северная22 | 0,02 | 0,02 | 36 | 36 |
| 17 | ТК49- ТК51 | 0,02 | 0,02 | 170 | 170 |
| 18 | ТК51- Северная18 | 0,02 | 0,02 | 16 | 16 |
| 19 | ЦТП3- ТК1 | 0,273 | 0,159 | 28 | 28 |
| 20 | ТК1- ТК2 | 0,273 | 0,159 | 129 | 129 |
| 21 | ТК2- Коммунистический49 | 0,057 | 0,057 | 28 | 28 |
| 22 | ТК2- ТК3 | 0,273 | 0,159 | 49 | 49 |
| 23 | ТК3- ТК21 | 0,114 | 0,114 | 27 | 27 |
| 24 | ТК21- Коммунистический47 | 0,089 | 0,057 | 5 | 5 |
| 25 | Тк21-ТК22 | 0,114 | 0,114 | 45 | 45 |
| 26 | ТК22-ТК23 | 0,125 | 0,114 | 140 | 140 |
| 27 | Тк23-Чорос-Гуркина44 | 0,025 | 0,025 | 103 | 103 |
| 28 | ТК23-ТК24 | 0,057 | 0,057 | 22 | 22 |
| 29 | Тк24-Коммун 45 | 0,048 | 0,025 | 4 | 4 |
| 30 | Тк24-Коммун 43 | 0,025 | 0,025 | 35 | 35 |
| 31 | Тк23-ТК27 | 0,114 | 0,057 | 79 | 79 |
| 32 | Тк27-Коммун 41 | 0,032 | 0,025 | 17 | 17 |
| 33 | Тк27-Чорос-Гуркина42 | 0,057 | 0,032 | 75 | 75 |
| 34 | Тк27-Коммун 39 | 0,114 | 0,048 | 62 | 62 |
| 35 | Коммунистич 39-ТК28 | 0,057 | 0,032 | 57 | 57 |
| 36 | Тк28-ТК29 | 0,057 | 0,032 | 80 | 80 |
| 37 | ТК29-ТК30 | 0,032 | 0,025 | 54 | 54 |
| 38 | ТК30- Чорос-Гуркина38 | 0,025 | 0,025 | 15 | 15 |
| 39 | ТК3- ТК32 | 0,089 | 0,076 | 71 | 71 |
| 40 | ТК32-ТК33 | 0,057 | 0,048 | 38 | 38 |
| 41 | ТК33-Чорос-Гуркина50 | 0,057 | 0,048 | 30 | 30 |
| 42 | ТК3- ТК4 | 0,114 | 0,114 | 133 | 133 |
| 43 | ТК4- ТК5 | 0,114 | 0,114 | 12 | 12 |
| 44 | ТК5- Комсомольский10 | 0,032 | 0,032 | 43 | 43 |
| 45 | ТК5- ТК6 | 0,114 | 0,114 | 12 | 12 |
| 46 | ТК6-Чорос-Гуркина55 | 0,032 | 0,032 | 100 | 100 |
| 47 | ТК6-ТК7 | 0,114 | 0,114 | 38 | 38 |
| 48 | Тк7-ТК15 | 0,057 | 0,057 | 65 | 65 |
| 49 | ТК15- ТК16 | 0,057 | 0,057 | 16 | 16 |
| 50 | ТК7- ТК8 | 0,114 | 0,089 | 56 | 56 |
| 51 | ТК8-Комсом6 | 0,048 | 0,032 | 5 | 5 |
| 52 | Тк8-ТК9 | 0,114 | 0,089 | 50 | 50 |
| 53 | ТК9-Комсом7 | 0,048 | 0,032 | 16 | 16 |
| 54 | ТК9-ТК9/1 | 0,032 | 0,025 | 53 | 53 |
| 55 | ТК9/1-Чорос-Гуркина49 | 0,032 | 0,025 | 14 | 14 |
| 56 | ТК9/1-Чорос-Гуркина51 | 0,032 | 0,025 | 47 | 47 |
| 57 | ТК9/1-Чорос-Гуркина51/1 | 0,032 | 0,025 | 52 | 52 |
| 58 | ТК9-ТК10 | 0,108 | 0,057 | 74 | 74 |
| 59 | ТК10-Чорос-Гуркина47 | 0,048 | 0,025 | 18 | 18 |
| 60 | ТК10-ТК11 | 0,076 | 0,057 | 56 | 56 |
| 61 | ТК11-Комсом2 | 0,057 | 0,048 | 35 | 35 |
| 62 | ТК11-ТК12 | 0,076 | 0,057 | 65 | 65 |
| 63 | Тк12-ТК13 | 0,076 | 0,057 | 52 | 52 |
| 64 | ТК13-Чорос-Гуркина41 | 0,048 | 0,025 | 11 | 11 |
| 65 | ТК13-ТК14 | 0,025 | 0,025 | 35 | 35 |
| 66 | ТК14-Чорос-Гуркина43 | 0,025 | 0,025 | 6 | 6 |
| 67 | ТК14-Чорос-Гуркина45 | 0,025 | 0,025 | 53 | 53 |
| 68 | ТК7-ТК17 | 0,048 | 0,048 | 46 | 46 |
| 69 | ТК17-Комсомольская12 | 0,057 | 0,057 | 32 | 32 |
| 70 | ТК17-ТК18 | 0,048 | 0,048 | 73 | 73 |
| 71 | ТК18-Чорос-Гуркина57 | 0,048 | 0,025 | 9 | 9 |
| 72 | ТК18- Комсом 14 | 0,025 | 0,02 | 22 | 22 |
| 73 | ТК18-ТК19 | 0,057 | 0,048 | 66 | 66 |
| 74 | ТК19-ТК20 | 0,057 | 0,048 | 27 | 27 |
| 75 | ТК32-ТК34 | 0,089 | 0,076 | 71 | 71 |
| 76 | ТК34-Коммунистич51 | 0,076 | 0,057 | 58 | 58 |
| 77 | ТК34-ТК35 | 0,089 | 0,076 | 106 | 106 |
| 78 | Тк35-Коммунистический53 | 0,089 | 0,076 | 18 | 18 |
| 79 | ТК35-ТК36 | 0,089 | 0,076 | 16 | 16 |
| 80 | ТК36-ТК37 | 0,089 | 0,076 | 36 | 36 |
| 81 | ТК37-ТК38 | 0,057 | 0,057 | 24 | 24 |
| 82 | Тк38-Коммунистический55 | 0,057 | 0,057 | 32 | 32 |
| 83 | Тк38-Коммунистический53/2 | 0,025 | 0,025 | 12 | 12 |
| 84 | ТК36-ТК41 | 0,089 | 0,076 | 110 | 110 |
| 85 | ТК41-спортзал | 0,057 | 0,032 | 39 | 39 |
|  | Итого |  |  | 3899 | 3833 |
|  | ЦТП-7 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ЦТП7- ТК1 | 0,325 | 0,325 | 10 | 10 |
| 2 | ТК1- ТК2 | 0,325 | 0,325 | 123 | 123 |
| 3 | ТП1- Алтайская22 | 0,114 | 0,114 | 54 | 54 |
| 4 | Алтайска22- Алтайская20 | 0,089 | 0,089 | 40 | 40 |
| 5 | ТК2- Алтайская26 | 0,159 | 0,159 | 12 | 12 |
| 6 | ТК2-ТК3 | 0,325 | 0,325 | 32 | 32 |
| 7 | ТК3- Алтайская28 | 0,219 | 0,219 | 5 | 5 |
| 8 | ТК3- Алтайская5 | 0,108 | 0,108 | 16 | 16 |
| 9 | ТК2-ТК13 | 0,325 | 0,325 | 19 | 19 |
| 10 | ТК13-Алтайская3/1 блокВ | 0,114 | 0,114 | 50 | 50 |
| 11 | ТК13-Алтайская3/1 блокБ | 0,114 | 0,114 | 20 | 20 |
| 12 | ТК13-ТК12 | 0,219 | 0,219 | 95 | 95 |
| 13 | ТК12-ТК11 | 0,159 | 0,159 | 64 | 64 |
| 14 | ТК11- Коммунистический92 | 0,159 | 0,159 | 6 | 6 |
| 15 | Коммунистич92- Комм92 (бл2) | 0,114 | 0,114 | 86 | 86 |
| 16 | ТК12- Алтайская3 | 0,159 | 0,159 | 20 | 20 |
| 17 | ТК3-ТК4 | 0,219 | 0,219 | 200 | 200 |
| 18 | ТК4-Алтайская1/1 | 0,114 | 0,114 | 28 | 28 |
| 19 | ТК4-Алтайская8 | 0,114 | 0,114 | 21 | 21 |
| 20 | ТК4-ТК7 | 0,219 | 0,219 | 79 | 79 |
| 21 | ТК7- Алтайская1 | 0,108 | 0,108 | 102 | 102 |
| 22 | ТК7-ТК8 | 0,219 | 0,219 | 27 | 27 |
| 23 | ТК8-ТК9 | 0,219 | 0,219 | 26 | 26 |
| 24 | ТК9- Коммунистический84 | 0,114 | 0,114 | 4 | 4 |
| 25 | ТК8-ТК10 | 0,325 | 0,325 | 71 | 71 |
| 26 | ТК10- Коммунистический90 | 0,108 | 0,108 | 8 | 8 |
| 27 | ТК10- Коммунистический88 | 0,108 | 0,108 | 8 | 8 |
| 28 | Коммунист88-Комун86( транзит) | 0,108 | 0,108 | 72 | 72 |
| 29 | ТК4-ТК5 | 0,219 | 0,219 | 67 | 67 |
| 30 | ТК5- Алтайская14 | 0,089 | 0,089 | 5 | 5 |
| 31 | ТК5- Алтайская16 | 0,108 | 0,108 | 30 | 30 |
| 32 | Алтайская16- алтайская10 | 0,057 | 0,042 | 14 | 14 |
| 33 | Алтайская16- алтайская18 | 0,080 | 0,080 | 53 | 53 |
|  | Итого |  |  | 1467 | 1467 |
|  | ЦТП-7 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ТК1- ТК2 | 0,159 | 0,114 | 10 | 10 |
| 2 | ТК1- ТК2 | 0,159 | 0,114 | 123 | 123 |
| 3 | ТП7- Алтайская22 | 0,076 | 0,048 | 54 | 54 |
| 4 | Алтайска22- Алтайская20 | 0,057 | 0,048 | 40 | 40 |
| 5 | ТК2- Алтайская26 | 0,076 | 0,048 | 12 | 12 |
| 6 | ТК2-ТК3 | 0,159 | 0,114 | 32 | 32 |
| 7 | ТК3- Алтайская28 | 0,114 | 0,089 | 5 | 5 |
| 8 | ТК3- Алтайская5 | 0,076 | 0,057 | 16 | 16 |
| 9 | ТК2-ТК13 | 0,076 | 0,057 | 19 | 19 |
| 10 | ТК13-Алтайская3/1 блокВ | 0,570 | 0,032 | 50 | 50 |
| 11 | ТК13-Алтайская3/1 блокБ | 0,570 | 0,032 | 20 | 20 |
| 12 | ТК13-ТК12 | 0,159 | 0,089 | 95 | 95 |
| 13 | ТК12-ТК11 | 0,114 | 0,076 | 64 | 64 |
| 14 | ТК11- Коммунистический92 | 0,114 | 0,076 | 6 | 6 |
| 15 | Коммунистич92- Комм92 (бл2) | 0,076 | 0,057 | 86 | 86 |
| 16 | ТК12- Алтайская3 | 0,076 | 0,057 | 20 | 20 |
| 17 | ТК3-ТК4 | 0,114 | 0,089 | 200 | 200 |
| 18 | ТК4-Алтайская1/1 | 0,057 | 0,048 | 28 | 28 |
| 19 | ТК4-Алтайская8 | 0,076 | 0,048 | 21 | 21 |
| 20 | ТК4-ТК7 | 0,159 | 0,089 | 79 | 79 |
| 21 | ТК7- Алтайская1 | 0,057 | 0,048 | 105 | 105 |
| 22 | ТК7-ТК8 | 0,159 | 0,089 | 27 | 27 |
| 23 | ТК8-ТК9 | 0,159 | 0,108 | 26 | 26 |
| 24 | ТК9- Коммунистический84 | 0,057 | 0,048 | 4 | 4 |
| 25 | ТК8-ТК10 | 0,159 | 0,108 | 71 | 71 |
| 26 | ТК10- Коммунистический90 | 0,089 | 0,089 | 5 | 5 |
| 27 | ТК10- Коммунистический88 | 0,076 | 0,057 | 8 | 8 |
| 28 | Коммунист88-Комун86( транзит) | 0,076 | 0,057 | 72 | 72 |
| 29 | ТК4-ТК5 | 0,089 | 0,089 | 67 | 67 |
| 30 | ТК5- Алтайская14 | 0,057 | 0,048 | 5 | 5 |
| 31 | ТК5- Алтайская16 | 0,089 | 0,089 | 30 | 30 |
| 32 | Алтайская16- алтайская18 | 0,057 | 0,048 | 53 | 53 |
|  | Итого |  |  | 1453 | 1453 |
|  | ЦТП-8 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ЦТП8- Т1 | 0,270 | 0,270 | 5 | 5 |
| 2 | т1-ТК1/1 | 0,133 | 0,133 | 54 | 54 |
| 3 | ТК1/1- Коммунистический38 | 0,089 | 0,089 | 28 | 28 |
| 4 | ТК1/1- Коммунистический38/1 | 0,114 | 0,114 | 30 | 30 |
| 5 | ТК1-транзит Коммун40 | 0,150 | 0,150 | 128 | 128 |
| 6 | ТК1/1- ТК5 | 0,273 | 0,273 | 68 | 68 |
| 7 | ТК5- ТК3 | 0,089 | 0,089 | 18 | 18 |
| 8 | т1- северная1 | 0,057 | 0,054 | 40 | 40 |
| 9 | ТКЗ- Северная10 | 0,076 | 0,076 | 18 | 18 |
| 10 | ТКЗ- Северная10/2 | 0,057 | 0,057 | 55 | 55 |
| 11 | ТК5-ТК6 | 0,219 | 0,219 | 63 | 63 |
| 12 | ТК6-Северная12 | 0,057 | 0,057 | 65 | 65 |
| 13 | ТК6-Северная5 | 0,076 | 0,076 | 43 | 43 |
| 14 | ТК6- т2 | 0,219 | 0,219 | 52 | 52 |
| 15 | Т2- Северная12а | 0,057 | 0,057 | 37 | 37 |
| 16 | Северная12- Сельхоз упр | 0,057 | 0,057 | 88 | 88 |
| 17 | ТК6-ТК7 | 0,219 | 0,219 | 78 | 78 |
| 18 | ТК7-ТК8 | 0,159 | 0,159 | 41 | 41 |
| 19 | ТК8- Гимназия | 0,159 | 0,159 | 4 | 4 |
| 20 | ТК8- Гаражи | 0,057 | 0,057 | 20 | 20 |
| 21 | ТК8- Коммунистический44 | 0,076 | 0,076 | 42 | 42 |
| 22 | ТК8- Коммунистический46 | 0,150 | 0,150 | 80 | 80 |
|  | Итого |  |  | 1057 | 1057 |
|  | ЦТП-8 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ЦТП8- Т1 | 0,076 | 0,057 | 5 | 5 |
| 2 | т1-ТК1/1 | 0,076 | 0,057 | 54 | 54 |
| 3 | ТК1/1- Коммунистический38 | 0,057 | 0,025 | 28 | 28 |
| 4 | ТК1/1- Коммунистический38/1 | 0,057 | 0,032 | 30 | 30 |
| 5 | ТК1/1- ТК5 | 0,159 | 0,063 | 68 | 68 |
| 6 | ТК5- ТК3 | 0,025 | 0,015 | 18 | 18 |
| 7 | ТК5-ТК6 | 0,108 | 0,089 | 55 | 55 |
| 8 | ТК6-Северная5 | 0,040 | 0,025 | 43 | 43 |
| 9 | ТК6- т2 | 0,219 | 0,219 | 52 | 52 |
| 10 | ТК6-ТК7 | 0,089 | 0,076 | 78 | 78 |
| 11 | ТК7-ТК8 | 0,076 | 0,032 | 41 | 41 |
| 12 | ТК8- Гимназия | 0,076 | 0,032 | 4 | 4 |
| 13 | ТК8- Коммунистический44 | 0,032 | 0,020 | 42 | 42 |
| 14 | ТК8- Коммунистический46 | 0,032 | 0,025 | 80 | 80 |
|  | Итого |  |  | 598 | 598 |
|  | Котельная №1 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Котельная-У1 | 0,219 | 0,219 | 25 | 25 |
| 2 | Котельная-У1 | 0,159 | 0,159 | 25 | 25 |
| 3 | У1-У2 | 0,219 | 0,219 | 17 | 17 |
| 4 | У1-У2 | 0,219 | 0,219 | 17 | 17 |
| 5 | У2-ТК29 | 0,159 | 0,159 | 35 | 35 |
| 6 | У2-ТК29 | 0,159 | 0,159 | 35 | 35 |
| 7 | ТК29-ТК32 | 0,159 | 0,159 | 70 | 70 |
| 8 | ТК32(15)-ТК33(15/1) | 0,108 | 0,108 | 70 | 70 |
| 9 | ТК33(15/1)-Строителей 3/1(Горкомхоз) | 0,057 | 0,057 | 45 | 45 |
| 10 | ТК33(15/1)-Строителей 3/2 | 0,057 | 0,057 | 230 | 230 |
| 11 | ТК33(15/1)- ТК34(28)(ТТК) | 0,159 | 0,159 | 76 | 76 |
| 12 | ТК34 (28)-ТТК | 0,108 | 0,108 | 5 | 5 |
| 13 | ТК 38(15)-ТК39(16) | 0,159 | 0,159 | 198 | 198 |
| 14 | Тк39(16)- ул Строителей 14 (ТК17_ | 0,089 | 0,089 | 40 | 40 |
| 15 | ул. Строителей 14-УТ63 | 0,076 | 0,076 | 12 | 12 |
| 16 | УТ64 (ТК17)-пер. Строителей 1 | 0,057 | 0,057 | 19 | 19 |
| 17 | УТ66(У1)-Строителей3 | 0,042 | 0,042 | 25 | 25 |
| 18 | УТ66(У1)-Строителей1/1 | 0,045 | 0,045 | 68 | 68 |
| 19 | УТ66(ТК17)- УТ67(ТК18/1) | 0,076 | 0,076 | 7 | 7 |
| 20 | УТ67(ТК18/1)-пер Строителей2 | 0,045 | 0,045 | 9 | 9 |
| 21 | ТК69(19/1)-ТК70(ТК20/1) | 0,057 | 0,057 | 74 | 74 |
| 22 | ТК52(32)- Ул Стр. 21 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4 |
| 23 | ТК57(36)-ТК58(37) | 0,089 | 0,089 | 46 | 46 |
| 24 | ТК58(37)- Строителей29 | 0,048 | 0,048 | 14 | 14 |
| 25 | ТК58(37)- Строителей20 | 0,045 | 0,045 | 2 | 2 |
| 26 | ТК58(37)-ТК59(38) | 0,089 | 0,089 | 44 | 44 |
| 27 | ТК59(38)- Строителей31 | 0,045 | 0,045 | 9 | 9 |
| 28 | ТК59(38)- Строителей22 | 0,025 | 0,025 | 3 | 3 |
| 29 | ТК59(37)-ТК60(39) | 0,089 | 0,089 | 24 | 24 |
| 30 | ТК60(39)- ул Стр 24 | 0,045 | 0,045 | 13 | 13 |
| 31 | ТК60(39)-ТК61(40) | 0,089 | 0,089 | 18 | 18 |
| 32 | ТК60(40)-ул. Строителей33 | 0,045 | 0,045 | 7 | 0 |
| 33 | ТК61-ул. Стр24 | 0,057 | 0,057 | 13 | 13 |
| 34 | ТК60(40-ТК42 ( Строителей35) | 0,057 | 0,057 | 49 | 49 |
| 35 | Тк39(16)-ТК40(17) | 0,114 | 0,114 | 93 | 93 |
| 36 | ТК40(17)-ТК41(Т3) | 0,057 | 0,057 | 61 | 61 |
| 37 | ТК41(Т3)-Транспортн6 | 0,032 | 0,032 | 17 | 17 |
| 38 | ТК40(17)-ТК42(18) | 0,114 | 0,114 | 108 | 108 |
| 39 | ТК42(18)- Березовая4 | 0,057 | 0,057 | 15 | 15 |
| 40 | ТК42(18)-ТК43(24) | 0,114 | 0,114 | 58 | 58 |
| 41 | ТК43(24)- ( Березовая6) | 0,108 | 0,108 | 15 | 15 |
| 42 | ТК43(24)-ТКб/н | 0,057 | 0,057 | 60 | 60 |
| 43 | ТКб/н- пер Случ.1 | 0,057 | 0,057 | 15 | 15 |
| 44 | ТКб/н- пер Случ.2 | 0,057 | 0,057 | 24 | 24 |
| 45 | Березовая4-ТК44(20) | 0,057 | 0,057 | 92 | 92 |
| 46 | ТК44(20)-Березовая8 | 0,032 | 0,032 | 22 | 22 |
| 47 | ТК44(20)-УТ45 | 0,032 | 0,032 | 27 | 27 |
| 48 | УТ46-УТ46/1 | 0,032 | 0,032 | 8 | 8 |
| 49 | УТ46/1-Березовая12 | 0,032 | 0,032 | 12 | 12 |
| 50 | УТ46/1-УТ47 | 0,032 | 0,032 | 23 | 23 |
| 51 | УТ47-Березовая7 | 0,032 | 0,032 | 22 | 22 |
| 52 | ТК43(24)-УТ48 | 0,076 | 0,076 | 203 | 203 |
| 53 | Утб/н-Березовая14 | 0,032 | 0,032 | 14 | 14 |
| 54 | УТ48-Утб/н | 0,076 | 0,076 | 14 | 14 |
| 55 | УТ48-ул. Березовая9 | 0,032 | 0,032 | 21 | 21 |
| 56 | Утб/н-УТ49 | 0,048 | 0,048 | 99 | 99 |
| 57 | УТ49-Березовая23 | 0,032 | 0,032 | 25 | 25 |
| 58 | УТ49-УТ50 | 0,032 | 0,032 | 25 | 25 |
| 59 | УТ50-Березовая 21 | 0,025 | 0,025 | 3 | 3 |
| 60 | УТ50-Березовая 19 | 0,025 | 0,025 | 34 | 34 |
| 61 | УТ1(ТК1)-УТ20(ТК7) | 0,108 | 0,108 | 7 | 7 |
| 62 | УТ20(ТК7)- Заводская12 | 0,108 | 0,108 | 91 | 91 |
| 63 | Заводская12-ул. Зав10 | 0,057 | 0,057 | 20 | 20 |
| 64 | Заводская12-ул. Зав15 | 0,045 | 0,045 | 69 | 69 |
| 65 | Заводская12-ТК22(8) | 0,089 | 0,089 | 61 | 61 |
| 66 | Тк22(8)-ТК23(9) | 0,089 | 0,089 | 36 | 36 |
| 67 | ТК23(9)- пер Зав1 | 0,057 | 0,057 | 9 | 9 |
| 68 | ТК23(9)-ТК24(10) | 0,089 | 0,089 | 34 | 34 |
| 69 | ТК24(10)-УТ26(ТК12) | 0,089 | 0,089 | 31 | 31 |
| 70 | УТ26(ТК12)-ТК27 | 0,089 | 0,089 | 10 | 10 |
| 71 | ТК27-пер Заводской7 | 0,057 | 0,057 | 12 | 12 |
| 72 | ТК27(ТК12)-ТК28(13) | 0,089 | 0,089 | 29 | 29 |
| 73 | ТК28 (13)-ул Заводская16 | 0,057 | 0,057 | 45 | 45 |
| 74 | ТК28 (13)-пер Заводской9 | 0,045 | 0,045 | 12 | 12 |
| 75 | ТК28 (13)-пер Заводской4 | 0,045 | 0,045 | 5 | 5 |
| 76 | ТК28 (13)-пер Зав6 | 0,057 | 0,057 | 38 | 38 |
| 77 | УТ-2-УТ3 | 0,219 | 0,219 | 8 | 8 |
| 78 | УТ3(ТК2)-УТ4(ТК4) | 0,219 | 0,219 | 40 | 40 |
| 79 | УТ4(ТК4)-УТ5 | 0,219 | 0,219 | 18 | 18 |
| 80 | ТК4-ул. Стр 4 | 0,114 | 0,114 | 54 | 54 |
| 81 | УТ5(ТК3)-ул. Стр 6 | 0,076 | 0,076 | 5 | 5 |
| 82 | УТ5- ТК6 | 0,219 | 0,219 | 112 | 112 |
| 83 | ТК-6-УТ7 | 0,159 | 0,159 | 70 | 70 |
| 84 | ТК5А-Гаражи ГУС | 0,057 | 0,057 | 5 | 5 |
| 85 | Гаражи ГУС-ГУС(3аводская3) | 0,076 | 0,076 | 28 | 28 |
| 86 | УТ7(ТК4)-УТ8(ТК5а) | 0,108 | 0,108 | 41 | 41 |
| 87 | УТ8(ТК5а)-гаражи ветстанции | 0,057 | 0,057 | 2 | 2 |
| 88 | Гаражи Ветстанции-Заводская1 | 0,089 | 0,089 | 36 | 36 |
| 89 | УТ8(ТК5а)-УТ9(ТК5/2) | 0,089 | 0,089 | 44 | 44 |
| 90 | УТ9(ТК5/2)- гараж | 0,057 | 0,057 | 4 | 4 |
| 91 | УТ9(ТК5/2)-УТ10(ТК5/3) | 0,089 | 0,089 | 37 | 37 |
| 92 | ТК5/3- Склад | 0,048 | 0,048 | 20 | 20 |
| 93 | УТ10- ТК11 | 0,076 | 0,076 | 31 | 31 |
| 94 | ТК11-лаборатория | 0,032 | 0,032 | 6 | 6 |
| 95 | ТК11(ТК5/3)-ТК12(/1/1) | 0,057 | 0,057 | 28 | 28 |
| 96 | ТК12(/1/1)- Комм 169 | 0,057 | 0,057 | 20 | 20 |
| 97 | ТК51/1- Комм 171 | 0,057 | 0,057 | 21 | 21 |
| 98 | ТК1/1- ул. Заводская 1/1 | 0,032 | 0,032 | 25 | 25 |
| 99 | ТК6(4)- Зав5 | 0,057 | 0,057 | 27 | 27 |
| 100 | ТК6(4)-УТ13(У5) | 0,159 | 0,159 | 50 | 50 |
| 101 | УТ13(У5)- ТК14(5) | 0,057 | 0,057 | 27 | 27 |
| 102 | ТК14(5)-Заводская7 | 0,057 | 0,057 | 6 | 6 |
| 103 | ТК14(5)-Заводская8 | 0,045 | 0,045 | 20 | 20 |
| 104 | УТ13(У5)-УТ15(У6) | 0,159 | 0,159 | 56 | 56 |
| 105 | УТ15(У6)-Заводская4 | 0,045 | 0,045 | 17 | 17 |
| 106 | УТ15(У6)- ТК 16 | 0,159 | 0,159 | 32 | 32 |
| 107 | ТК 16-КотПЧС | 0,114 | 0,114 | 30 | 30 |
| 108 | КотПЧС -Ут17 | 0,108 | 0,108 | 62 | 62 |
| 109 | УТ17-УТ18 | 0,089 | 0,089 | 45 | 45 |
| 110 | Уб/н-изолятор | 0,032 | 0,032 | 7 | 7 |
| 111 | Уб/н-виварий | 0,032 | 0,032 | 13 | 13 |
| 112 | Уб/н-ТК19 | 0,114 | 0,114 | 82 | 82 |
| 113 | ТК19(У6/1)-ПЧС Заводская2 | 0,057 | 0,057 | 5 | 5 |
| 114 | ТК19(У6/1)-Гараж | 0,057 | 0,057 | 4 | 4 |
| 115 | У5/1-Столярка | 0,032 | 0,032 | 37 | 37 |
| 116 | УТ17(8)- Катунская2 | 0,057 | 0,057 | 19 | 19 |
| 117 | УТ17(8)- Коммунистический175 | 0,108 | 0,108 | 39 | 39 |
| 118 | У-7-Гараж роспотребнадзора | 0,089 | 0,089 | 92 | 92 |
| 119 | Гараж-Админ. здание | 0,089 | 0,089 | 21 | 21 |
| 120 | Тк29-ТК30 | 0,159 | 0,159 | 30 | 30 |
| 121 | ТК30-Строителей12 | 0,108 | 0,108 | 67 | 67 |
| 122 | ТК30-ТК31 | 0,133 | 0,133 | 34 | 34 |
| 123 | ТК31-Строителей 8 | 0,108 | 0,108 | 12 | 12 |
| 124 | ТК31-Строителей10 | 0,108 | 0,108 | 115 | 115 |
|  | Итого |  |  | 4571 | 4564 |
| Котельная №1 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Котельная-УТ1 | 0,076 | 0,057 | 25 | 25 |
| 2 | УТ1-УТ2 | 0,076 | 0,057 | 17 | 17 |
| 3 | УТ2-ТК29 | 0,076 | 0,057 | 35 | 35 |
| 4 | ТК29-ТК32 | 0,076 | 0,057 | 70 | 70 |
| 5 | ТК 38(15)-ТК39(16) | 0,108 | 0,108 | 198 | 198 |
| 6 | Тк39(16)- ул Строителей 14 (ТК17) | 0,045 | 0,045 | 40 | 40 |
| 7 | УТ1(ТК1)-УТ20(ТК7) | 0,076 | 0,057 | 8 | 8 |
| 8 | УТ20(ТК7)- Заводская12 | 0,0,57 | 0,057 | 91 | 91 |
| 9 | Заводская12-ул. Зав10 | 0,025 | 0,025 | 20 | 20 |
| 10 | УТ-2-УТ3 | 0,076 | 0,057 | 8 | 8 |
| 11 | УТ3(ТК2)-УТ4(ТК4) | 0,076 | 0,057 | 40 | 40 |
| 12 | УТ4(ТК4)-УТ5 | 0,057 | 0,042 | 18 | 18 |
| 13 | ТК4-ул. Стр 4 | 0,076 | 0,057 | 54 | 54 |
| 14 | УТ5(ТК3)-ул. Стр 6 | 0,057 | 0,057 | 5 | 5 |
| 15 | УТ5- ТК6 | 0,057 | 0,042 | 112 | 112 |
| 16 | ТК-6-УТ7 | 0,025 | 0,020 | 70 | 70 |
| 17 | УТ7(ТК4)-УТ8(ТК5а) | 0,025 | 0,020 | 41 | 41 |
| 18 | УТ8(ТК5а)-УТ9(ТК5/2) | 0,025 | 0,020 | 44 | 44 |
| 19 | УТ9(ТК5/2)-УТ10(ТК5/3) | 0,025 | 0,020 | 37 | 37 |
| 20 | УТ10- ТК11 | 0,025 | 0,020 | 31 | 31 |
| 21 | ТК11(ТК5/3)-ТК12(/1/1) | 0,025 | 0,020 | 28 | 28 |
| 22 | ТК12(1/1)- ул. Заводская 1/1 | 0,025 | 0,020 | 47 | 47 |
| 24 | ТК6(4)-УТ13(У5) | 0,057 | 0,042 | 50 | 50 |
| 25 | УТ13(У5)-УТ15(У6) | 0,057 | 0,042 | 56 | 56 |
| 26 | УТ15(У6)- ТК 16 | 0,057 | 0,042 | 32 | 32 |
| 27 | ТК 16-КотПЧС | 0,048 | 0,048 | 30 | 30 |
| 28 | КотПЧС -Ут17 | 0,048 | 0,048 | 62 | 62 |
| 29 | УТ17-УТ18 | 0,057 | 0,057 | 45 | 45 |
| 30 | УТ18-ТК19 | 0,057 | 0,057 | 82 | 82 |
| 31 | ТК19(У6/1)-ПЧС Заводская2 | 0,025 | 0,025 | 5 | 5 |
| 32 | ТК19(У6/1)-Гараж | 0,025 | 0,025 | 4 | 4 |
| 33 | УТ17(8)- Коммунистический175 | 0,025 | 0,025 | 39 | 39 |
|  | Итого |  |  | 1444 | 1444 |
| Котельная №3 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Котельная (газовая, луч 2) - УТ3 | 0,159 | 0,159 | 54,94 |  | 54,94 |
| 2 | Котельная (угольная, вых.1) - Тк25/1 | 0,159 | 0,108 | 240 |  | 240 |
| 3 | Р1 - бойлерная | 0,057 | 0,057 | 24 |  | 24 |
| 4 | Бойлерная - Т34 | 0,133 | 0,133 | 100 |  | 100 |
| 5 | Т34-Т42 | 0,133 | 0,133 | 112 |  | 112 |
| 6 | Т42-10 - Гончарная, 19 | 0,042 | 0,042 | 28 |  | 28 |
| 7 | Т42-10 - Гончарная, 21 | 0,032 | 0,032 | 12 |  | 12 |
| 8 | ТК42-ТК43 | 0,114 | 0,114 | 22 |  | 22 |
| 9 | Тк43 Гончарная 23 | 0,045 | 0,045 | 25 |  | 25 |
| 10 | ТК43-ТК44 | 0,114 | 0,114 | 44 |  | 44 |
| 11 | ТК44- Гончарная 17 | 0,045 | 0,045 | 15 |  | 15 |
| 12 | Тк44-Тк45 | 0,114 | 0,114 | 44 |  | 44 |
| 13 | Тк45- Гончарная 15 | 0,048 | 0,048 | 15 |  | 15 |
| 14 | Тк45- ТК46 | 0,114 | 0,114 | 9 |  | 9 |
| 15 | Тк46- ТК53 | 0,076 | 0,076 | 34 |  | 34 |
| 16 | ТК53- Гончарная, 2/1 | 0,032 | 0,032 | 3 |  | 3 |
| 17 | Тк53-ТК54 | 0,057 | 0,057 | 110 |  | 110 |
| 18 | Тк54-пер Парковый3 | 0,057 | 0,057 | 48 |  | 48 |
| 19 | ТК54-Тк56 | 0,057 | 0,057 | 45 |  | 45 |
| 20 | ТК56 - Сибирский, 2 | 0,032 | 0,032 | 8 |  | 8 |
| 21 | ТК56-ТК57 | 0,057 | 0,057 | 36 |  | 36 |
| 22 | ТК57 - Сибирский, 4 | 0,032 | 0,032 | 5 |  | 5 |
| 23 | ТК57-ТК58 | 0,057 | 0,057 | 47 |  | 47 |
| 24 | ТК58- Сибирский, 6 | 0,057 | 0,057 | 6 |  | 6 |
| 25 | ТК58-ТК59 | 0,057 | 0,057 | 10 |  | 10 |
| 26 | ТК59-Сибирский8 | 0,057 | 0,057 | 19 |  | 19 |
| 27 | Тк46-ТК47 | 0,108 | 0,108 | 59 |  | 59 |
| 28 | Тк47-ТК48 | 0,108 | 0,108 | 10 |  | 10 |
| 29 | ТК48 - Парковый, 2 | 0,048 | 0,048 | 15 |  | 15 |
| 30 | ТК48 - Парковый, 4 | 0,048 | 0,048 | 17 |  | 17 |
| 31 | Тк47-ТК49 | 0,057 | 0,057 | 34 |  | 34 |
| 32 | Тк49 - Гончарная, 27 | 0,048 | 0,048 | 18 |  | 18 |
| 33 | Тк49 - Гончарная, 29 | 0,048 | 0,048 | 11 |  | 11 |
| 34 | Тк50-ТК51 | 0,048 | 0,048 | 76 |  | 76 |
| 35 | Тк51- Гончарная, 35 | 0,032 | 0,032 | 11 |  | 11 |
| 36 | Тк51- Гончарная, 39 | 0,032 | 0,032 | 4 |  | 4 |
| 37 | Тк51- Гончарная, 37 | 0,042 | 0,042 | 30 |  | 30 |
| 38 | Тк51- Гончарная, 33 | 0,032 | 0,032 | 10 |  | 10 |
| 39 | Т34 - Гончарная, 2 | 0,057 | 0,057 | 5 |  | 5 |
| 40 | Т34-Т36 | 0,108 | 0,108 | 96 |  | 96 |
| 41 | Т36 - Гончарная, 13 | 0,057 | 0,057 | 22 |  | 22 |
| 42 | Т36-Т37 | 0,089 | 0,089 | 24 |  | 24 |
| 43 | Т37- Гончарная, 11 | 0,057 | 0,057 | 15 |  | 15 |
| 44 | Т37-Т38 | 0,076 | 0,076 | 9 |  | 9 |
| 45 | Т38-Гончарная7 | 0,057 | 0,057 | 7 |  | 7 |
| 46 | Т38-Т39 | 0,076 | 0,076 | 34 |  | 34 |
| 47 | Т39- Гончарная, 9 | 0,057 | 0,057 | 25 |  | 25 |
| 48 | Гончарная 9-Гончарная9/1 | 0,032 | 0,032 | 23 |  | 23 |
| 49 | Т39-Гончарная5 | 0,057 | 0,057 | 6 |  | 6 |
| 50 | Т39-Т41 | 0,057 | 0,057 | 56 |  | 56 |
| 51 | Т41 - Гончарная, 3 | 0,048 | 0,045 | 10 |  | 10 |
| 52 | Т41- Гончарная1 | 0,045 | 0,045 | 62 |  | 62 |
| 53 | Бойлерная -Т25 | 0,089 | 0,089 | 98 |  | 98 |
| 54 | Т25-перЖукова18 | 0,057 | 0,057 | 30 |  | 30 |
| 55 | Т25 - Жукова, 17 | 0,108 | 0,108 | 43 |  | 43 |
| 56 | Т25-У7 | 0,042 | 0,032 | 40 |  | 40 |
| 57 | У7-У8 | 0,042 | 0,032 | 25 |  | 25 |
| 58 | У8-Жукова11 | 0,032 | 0,032 | 5 |  | 5 |
| 59 | У8-Жукова13 | 0,032 | 0,032 | 5 |  | 5 |
| 60 | ТК25-ТК25/1 | 0,089 | 0,089 | 15 |  | 15 |
| 61 | ТК25/1-ТК26 | 0,089 | 0,089 | 19 |  | 19 |
| 62 | Т26- Жукова, 20 | 0,057 | 0,057 | 19 |  | 19 |
| 63 | ТК26-ТК29 | 0,089 | 0,089 | 17 |  | 17 |
| 64 | Т29 - У8 | 0,057 | 0,057 | 52 |  | 52 |
| 65 | У8 -Жукова, 21 | 0,032 | 0,032 | 9 |  | 9 |
| 66 | У8 -Жукова, 23 | 0,032 | 0,032 | 11 |  | 11 |
| 67 | У8-ТК28/1 | 0,057 | 0,057 | 65 |  | 65 |
| 68 | ТК28/1- Жукова, 15 | 0,057 | 0,057 | 19 |  | 19 |
| 69 | Тк29-ТК27 | 0,089 | 0,089 | 61 |  | 61 |
| 70 | ТК27- Гончарная, 4 | 0,045 | 0,045 | 8 |  | 8 |
| 71 | Т27-Т28 | 0,076 | 0,076 | 57 |  | 57 |
| 72 | Т28 - Жукова, 24 | 0,057 | 0,057 | 19 |  | 19 |
| 73 | Т28-Т30 | 0,076 | 0,076 | 21 |  | 21 |
| 74 | Т30-улЖукова17 | 0,057 | 0,057 | 48 |  | 48 |
| 75 | Т30-Т31 | 0,076 | 0,076 | 32 |  | 32 |
| 76 | Т31 - Гончарная, 6 (школа-интернат для глухонемых) | 0,076 | 0,076 | 38 |  | 38 |
| 77 | Бойлерная-Жукова1 | 0,057 | 0,057 | 41 |  | 41 |
| 78 | Котельная (газовая, луч1) - УТ2 | 0,108 | 0,108 | 27,9 |  | 27,9 |
| 79 | Котельная (угольная,вых.2) - Т1(отопление) | 0,219 | 0,219 | 36 |  | 36 |
| 80 | Котельная (угольная, вых.2) - Р2 (ГВС ) | 0,108 | 0,108 | 10 |  | 10 |
| 81 | Т2-Т1 | 0,219 | 0,219 | 28 |  | 28 |
| 82 | Т1-ТУ4 | 0,219 | 0,219 | 32 |  | 32 |
| 83 | ТК18-ТУ4 | 0,219 | 0,219 | 106 |  | 106 |
| 84 | ТК18-ПерЯровой1 | 0,057 | 0,087 | 35 |  | 35 |
| 85 | ТК19-ТК18 | 0,219 | 0,219 | 62 |  | 62 |
| 86 | ТК21-ТК19 | 0,219 | 0,219 | 23 |  | 23 |
| 87 | ТК21- Сухова, 10 (1-я бл/с) | 0,089 | 0,089 | 8 |  | 8 |
| 88 | ТК32-ТК21 | 0,219 | 0,219 | 35 |  | 35 |
| 89 | ТК32 - Сухова, 10 (2-я бл/с) | 0,108 | 0,108 | 9 |  | 9 |
| 90 | Т33-ТК32 | 0,159 | 0,159 | 46 |  | 46 |
| 91 | ТК33 - Сухова, 12 | 0,108 | 0,108 | 17 |  | 17 |
| 92 | т20 - соц.реабил.центр | 0,057 | 0,057 | 112 |  | 112 |
| 93 | т20 - магазин | 0,032 | 0,032 | 3 |  | 3 |
| 94 | т20-тк-19 | 0,089 | 0,076 | 95 |  | 95 |
| 95 | тк20- проходная с/з "Подгорн." | 0,032 | 0,032 | 8,5 |  | 8,5 |
| 96 | т-1 - гараж | 0,159 | 0,108 | 31 |  | 31 |
| 97 | ТУ4 - скважина | 0,057 | 0,057 | 12 |  | 12 |
| 98 | ТУ4- гаражи с/з "Подгорный" | 0,032 | 0,025 | 7 |  | 7 |
| 99 | Т3-К60 | 0,159 | 0,159 | 95 |  | 95 |
| 100 | Котельная (вых.4) - Т3 | 0,219 | 0,219 | 41 |  | 41 |
| 101 | Котельная (вых.4) - Т3 | 0,089 | 0,089 | 41 |  | 41 |
| 102 | Р4-1 - пер. Гончарный, 16 | 0,057 | 0,057 | 8 |  | 8 |
| 103 | Т5- Т6 | 0,089 | 0,089 | 23 |  | 23 |
| 104 | Т6 - пер. Гончарный, 14/1 | 0,032 | 0,032 | 29 |  | 29 |
| 105 | Т6 - У.Р1 | 0,076 | 0,076 | 20 |  | 20 |
| 106 | УР1 - пер. Гончарный, 14 | 0,057 | 0,057 | 8 |  | 8 |
| 107 | УР1 - пер. Гончарный, 1 | 0,032 | 0,032 | 20 |  | 20 |
| 108 | УР1-Т8 | 0,076 | 0,076 | 19 |  | 19 |
| 109 | Т8 - пер. Гончарный, 12 | 0,025 | 0,025 | 7 |  | 7 |
| 110 | Т8-Т9 | 0,076 | 0,076 | 23 |  | 23 |
| 111 | Т9-Гончарный10 | 0,042 | 0,042 | 6 |  | 6 |
| 112 | Т9- "Галактика" | 0,057 | 0,057 | 10 |  | 10 |
| 113 | Т9-Т10 | 0,057 | 0,057 | 32 |  | 32 |
| 114 | Т10- пер. Гончарный, 8 | 0,032 | 0,032 | 6 |  | 6 |
| 115 | Т10 - пер. Гончарный, 6 | 0,032 | 0,032 | 31,3 |  | 31,3 |
| 116 | Т5-Т11 | 0,219 | 0,219 | 12 |  | 12 |
| 117 | Т11- пер. Гончарный, 3/1 | 0,032 | 0,032 | 17 |  | 17 |
| 118 | Т11-Т12 | 0,219 | 0,219 | 11 |  | 11 |
| 119 | Т12 - пер. Гончарный, 3/2 | 0,057 | 0,057 | 12 |  | 12 |
| 120 | Т12-Т13 | 0,219 | 0,219 | 23 |  | 23 |
| 121 | Т13-Т14 | 0,219 | 0,219 | 14 |  | 14 |
| 122 | Т14 - ТЦ "Акцент" | 0,076 | 0,076 | 10 |  | 10 |
| 123 | Т14 - пер. Гончарный, 5 | 0,042 | 0,042 | 8 |  | 8 |
| 124 | ТК14-ТК15 | 0,219 | 0,219 | 74 |  | 74 |
| 125 | ТК15-ТК16 | 0,133 | 0,133 | 42 |  | 42 |
| 126 | ТК16 - с/з "Подгорный" | 0,108 | 0,108 | 171 |  | 171 |
| 127 | ТК16 - Сухова, 9 | 0,042 | 0,042 | 120 |  | 120 |
|  | Итого |  |  | 4278,64 | 4278,64 |
| Котельная №3 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Котельная (газовая, луч1) - УТ2 | 0,108 | 0,108 | 27,9 | 27,9 |
| 2 | Котельная (угольная, вых.2) - Р2 (ГВС ) | 0,108 | 0,108 | 10 | 10 |
| 3 | Т2-Т1 | 0,108 | 0,108 | 28 | 28 |
| 4 | Т1-ТУ4 | 0,108 | 0,108 | 32 | 32 |
| 5 | ТК18-ТУ4 | 0,089 | 0,089 | 106 | 106 |
| 6 | ТК19-ТК18 | 0,089 | 0,089 | 62 | 62 |
| 7 | ТК21-ТК19 | 0,089 | 0,089 | 23 | 23 |
| 8 | ТК21- Сухова, 10 (1-я бл/с) | 0,057 | 0,032 | 8 | 8 |
| 9 | ТК32-ТК21 | 0,108 | 0,089 | 35 | 35 |
| 10 | ТК32 - Сухова, 10 (2-я бл/с) | 0,057 | 0,032 | 9 | 9 |
| 11 | Т33-ТК32 | 0,108 | 0,089 | 46 | 46 |
| 12 | ТК33 - Сухова, 12 | 0,076 | 0,057 | 17 | 17 |
| 13 | Т3-К60 | 0,076 | 0,057 | 95 | 95 |
| 14 | Котельная (вых.4) - Т3 | 0,089 | 0,089 | 41 | 41 |
| 15 | Р4-1 - пер. Гончарный, 16 | 0,032 | 0,032 | 8 | 8 |
| 16 | Т5- Т6 | 0,057 | 0,057 | 23 | 23 |
| 17 | Т6 - пер. Гончарный, 14/1 | 0,025 | 0,025 | 29 | 29 |
| 18 | Т6 - У.Р1 | 0,057 | 0,057 | 20 | 20 |
| 19 | УР1-Т8 | 0,057 | 0,057 | 19 | 19 |
| 20 | Т8-Т9 | 0,057 | 0,057 | 23 | 23 |
| 21 | Т9-Т10 | 0,057 | 0,057 | 32 | 32 |
| 22 | Т10 - пер. Гончарный, 6 | 0,025 | 0,025 | 31,3 | 31,3 |
| 23 | Т5-Т11 | 0,108 | 0,076 | 12 | 12 |
| 24 | Т11- пер. Гончарный, 3/1 | 0,025 | 0,025 | 17 | 17 |
| 25 | Т11-Т12 | 0,108 | 0,076 | 11 | 11 |
| 26 | Т12 - пер. Гончарный, 3/2 | 0,025 | 0,02 | 12 | 12 |
| 27 | Т12-Т13 | 0,108 | 0,076 | 23 | 23 |
| 28 | Т13-Т14 | 0,108 | 0,076 | 14 | 14 |
| 29 | Т14 - ТЦ "Акцент" | 0,032 | 0,025 | 10 | 10 |
| 30 | Т14 - пер. Гончарный, 5 | 0,032 | 0,025 | 8 | 8 |
| 31 | ТК14-ТК15 | 0,108 | 0,076 | 74 | 74 |
| 32 | ТК15-ТК16 | 0,032 | 0,032 | 42 | 42 |
| 33 | ТК16 - Сухова, 9 | 0,025 | 0,025 | 120 | 120 |
|  | Итого |  |  | 1068,2 | 1068,2 |
| Котельная №4 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ТК1 - ТК4 | 0,076 | 0,076 | 40 | 40 |
| 2 | ТК4 - Коммунистический 9 | 0,076 | 0,076 | 30 | 30 |
| 3 | от УТ1 до ТК3 | 0,125 | 0,125 | 40 | 40 |
| 4 | от ТК-3 до ТК-4 | 0,114 | 0,114 | 20 | 20 |
| 5 | от ТК-3 до гаража | 0,076 | 0,076 | 53 | 53 |
| 6 | от ТК-4 до ж.д. Ч-Гуркина, 3 | 0,057 | 0,057 | 46 | 46 |
| 7 | от ТК-4 до ж.д. Ч-Гуркина, 5 | 0,057 | 0,057 | 20 | 20 |
| 8 | от ТК-4 до ТК-5 | 0,114 | 0,114 | 40 | 40 |
| 9 | от ж.д. Ленкина, 2 до ж.д. пер. Ленкина, 12 | 0,057 | 0,057 | 40 | 40 |
| 10 | от ТК9 до ухода под землю | 0,250 | 0,250 | 10 | 10 |
| 11 | от ухода под землю до ТК9с | 0,250 | 0,250 | 20 | 20 |
| 12 | от ТК-9с до ТК-шк.8 | 0,250 | 0,250 | 95 | 95 |
| 13 | от ТК-шк.8 до ТК10 | 0,250 | 0,250 | 21 | 21 |
| 14 | от ТК-шк.8 до ж.д. Коммунистич.,2 | 0,114 | 0,114 | 42 | 42 |
| 15 | от ТК10 до ТК10/1 | 0,250 | 0,250 | 27 | 27 |
| 16 | от ТК10/1 до ТК10 | 0,219 | 0,219 | 27 | 27 |
| 17 | от ТК10 до ТК-шк.8 | 0,159 | 0,159 | 21 | 21 |
| 18 | от ТК-шк.8 до ТК9с | 0,133 | 0,133 | 95 | 95 |
| 19 | от ТК-10 до ТК-18 | 0,219 | 0,219 | 96 | 96 |
| 20 | от ТК-18 до библиотеки | 0,045 | 0,045 | 12 | 12 |
| 21 | от ТК-18 доГАГУ | 0,089 | 0,089 | 79 | 79 |
| 22 | от ГАГУ до гаража | 0,057 | 0,057 | 70 | 70 |
| 23 | от ТК-18 до ТК-19 | 0,219 | 0,219 | 110 | 110 |
| 24 | от ТК-19 до бассейна | 0,159 | 0,159 | 63 | 63 |
| 25 | от ТК-19 до ТК-20 | 0,133 | 0,133 | 45 | 45 |
| 26 | от ТК-20 до ТК-21 | 0,089 | 0,089 | 22 | 22 |
| 27 | от ТК-21 до ж.д. Ленкина,10 | 0,057 | 0,057 | 10 | 10 |
| 28 | от ТК-19 до ж.д. Ленкина, 12 | 0,076 | 0,076 | 43 | 43 |
| 29 | от ТК10/1 до ТК10с | 0,250 | 0,250 | 23 | 23 |
| 30 | от ТК10/1 до ТК10с | 0,25 | 0,250 | 23 | 23 |
| 31 | ТК10/1-Р8 | 0,108 | 0,076 | 12 | 12 |
| 32 | Р8-ЦТП | 0,057 | 0,057 | 15 | 15 |
| 33 | от ТК10с до ЛК ГАГУ | 0,133 | 0,133 | 29 | 29 |
| 34 | от ТК10с до ТК11 | 0,219 | 0,219 | 30 | 30 |
| 35 | от ТК-11 до ж.д. Ленина, 6 | 0,114 | 0,114 | 8 | 8 |
| 36 | от ТК-11 до ТК-12 | 0,159 | 0,159 | 87 | 87 |
| 37 | от ТК-12 до д/с Гастелло, 5 | 0,114 | 0,114 | 20 | 20 |
| 38 | от ТК-12 до ТК-13 | 0,159 | 0,159 | 35 | 35 |
| 39 | от ТК-13 до ТК-14 | 0,159 | 0,159 | 12 | 12 |
| 40 | от ТК-13 до ж.д. Кучияка, 6 | 0,057 | 0,050 | 8 | 8 |
| 41 | от ТК-14 до ж.д. Кучияка, 9 (УР5) | 0,159 | 0,159 | 43 | 43 |
| 42 | от ТК14 до ж.д. Кучияка, 7 | 0,089 | 0,089 | 30 | 30 |
| 43 | от ТК14 до ТК15 | 0,076 | 0,076 | 77 | 77 |
| 44 | от ж.д. Кучияка, 9 (УР6) до ж.д. Кучияка, 11(УР9) | 0,114 | 0,114 | 90 | 90 |
| 45 | от ж.д. Кучияка, 11 (УР9) до ТК17 | 0,059 | 0,059 | 70 | 70 |
| 46 | от ТК17 до ж.д. Мичурина, 15 | 0,048 | 0,048 | 20 | 20 |
| 47 | от ТК17 до ж.д. Мичурина, 17 | 0,048 | 0,048 | 20 | 20 |
| 48 | от ТК17 до ТК17/1 | 0,057 | 0,057 | 9 | 9 |
| 49 | от ТК17/1 до ж.д. Мичурина,6 | 0,057 | 0,057 | 8 | 8 |
| 50 | от ТК17/1 до ТК17/2 | 0,057 | 0,057 | 17 | 17 |
| 51 | отТК17/2 до ж.д. Мичурина, 11 | 0,032 | 0,032 | 23 | 23 |
| 52 | отТК17/2 до ж.д. Мичурина, 13 | 0,057 | 0,057 | 6 | 6 |
| 53 | от Кучияка, 9 (УР6) до УР7 (Объездная, 14) | 0,076 | 0,076 | 14 | 14 |
| 54 | от УР7 до УР8 | 0,076 | 0,076 | 14 | 14 |
| 55 | от УР8 до Упр.соц.защиты насел. | 0,057 | 0,057 | 13 | 13 |
| 56 | от УР8 до ухода под землю в направлении ТК16 | 0,076 | 0,076 | 41 | 41 |
| 57 | от ухода под землю в направлении ТК16 до ТК16 | 0,076 | 0,076 | 26 | 26 |
| 58 | от ТК-17 до Объездн., 10 | 0,048 | 0,048 | 17 | 17 |
| 59 | от ТК-17 до ЦСМС | 0,057 | 0,057 | 9 | 9 |
| 60 | УТ3 (от ТК11 кот4)- до вновь построенной камеры УТ4 | 0,219 | 0,219 | 87 | 87 |
| 61 | ТК-10-№14 ( вновь построенная трасса до ж/д Объездная18) | 0,114 | 0,114 | 206 | 206 |
|  | Итого |  |  | 2379 | 2379 |
| Котельная №4 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | от УТ1 до ТК3 | 0,057 | 0,038 | 40 | 40 |
| 2 | от ТК-3 до ТК-4 | 0,057 | 0,038 | 20 | 20 |
| 3 | от ТК-4 до ж.д. Ч-Гуркина, 3 | 0,057 | 0,032 | 46 | 46 |
| 4 | от ТК-4 до ж.д. Ч-Гуркина, 5 | 0,057 | 0,032 | 20 | 20 |
| 5 | от ТК-4 до ТК-5 | 0,057 | 0,057 | 40 | 40 |
| 6 | от ТК9 до ухода под землю | 0,133 | 0,089 | 10 | 10 |
| 7 | от ухода под землю до ТК9с | 0,133 | 0,089 | 10 | 10 |
| 8 | от ТК-9с до ТК-шк.8 | 0,057 | 0,057 | 95 | 95 |
| 9 | от ТК-шк.8 до ТК10 | 0,159 | 0,089 | 21 | 21 |
| 10 | от ТК-шк.8 до ж.д. Коммунистич.,2 | 0,057 | 0,057 | 42 | 42 |
| 11 | от ТК-10 до ТК-18 | 0,108 | 0,108 | 96 | 96 |
| 12 | от ТК-18 до библиотеки | 0,032 | 0,025 | 12 | 12 |
| 13 | от ТК-18 доГАГУ | 0,032 | 0,025 | 79 | 79 |
| 14 | от ГАГУ до гаража | 0,032 | 0,025 | 70 | 70 |
| 15 | от ТК-18 до ТК-19 | 0,108 | 0,076 | 110 | 110 |
| 16 | от ТК-19 до бассейна | 0,089 | 0,057 | 63 | 63 |
| 17 | от ТК-19 до ТК-20 | 0,076 | 0,048 | 45 | 45 |
| 18 | от ТК-20 до ТК-21 | 0,076 | 0,048 | 22 | 22 |
| 19 | УТ3 (от ТК11 кот4)- до вновь построенной камеры УТ4 | 0,114 | 0,089 | 87 | 87 |
| 20 | ТК6/1-ТК10 | 0,089 | 0,057 | 48 | 48 |
| 21 | ТК-10-№14 ( вновь построенная трасса до ж/д Объездная18) | 0,076 | 0,057 | 206 | 206 |
|  | Итого |  |  | 1182 | 1182 |
| Котельная №5 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ЦТП4- ТК31 | 0,159 | 0,159 | 41 | 41 |
| 2 | ТК31- Панфиловцев21 | 0,032 | 0,032 | 10 | 10 |
| 3 | ТК31- Панфиловцев31 | 0,108 | 0,108 | 27 | 27 |
| 4 | ТК31-ТК32 | 0,011 | 0,108 | 40 | 40 |
| 5 | ТК32-ТК32/1 | 0,057 | 0,057 | 28 | 28 |
| 6 | ТК32- Панфиловцев19 | 0,057 | 0,048 | 12 | 12 |
| 7 | ТК32/1- Панфиловцев17 | 0,057 | 0,057 | 28 | 28 |
| 8 | ЦТП4- у.раз | 0,080 | 0,080 | 170 | 170 |
| 9 | уз разветвл- Улагашева30 | 0,032 | 0,032 | 25 | 25 |
| 10 | уз разветвл- уз разветвл2 | 0,076 | 0,076 | 15 | 15 |
| 11 | уз разветвл2- Улагашева28 | 0,032 | 0,032 | 4 | 4 |
| 12 | уз разветвл3- уз разветвл4 | 0,076 | 0,076 | 70 | 70 |
| 13 | уз разветвл4- Улагашева26/1 | 0,032 | 0,032 | 28 | 28 |
| 14 | уз разветвл4- Школа Юннатов | 0,076 | 0,076 | 32 | 32 |
| 15 | ЦТП4- ТК1 | 0,325 | 0,325 | 10 | 10 |
| 16 | ТК1- Коммунистический36/1 | 0,100 | 0,100 | 49 | 49 |
| 17 | ТК1- ТК1/1 | 0,325 | 0,325 | 47 | 47 |
| 18 | ТК/1/1- Коммунистический36 | 0,057 | 0,057 | 49 | 49 |
| 19 | ТК/1- Коммунистичесский34 | 0,048 | 0,048 | 19 | 19 |
| 20 | ТК1/1-ТК2 | 0,325 | 0,325 | 48 | 48 |
| 21 | ТК2- Коммунистич32 | 0,100 | 0,100 | 16 | 16 |
| 22 | ТК2- ТК7 | 0,219 | 0,219 | 88 | 88 |
| 23 | ТК7- Коммунистич30 | 0,076 | 0,076 | 14 | 14 |
| 24 | ТК7- ТК8 | 0,219 | 0,219 | 17 | 17 |
| 25 | ТК8- Коммунистич28 | 0,057 | 0,057 | 13 | 13 |
| 26 | ТК8- ТК9 | 0,159 | 0,159 | 101 | 101 |
| 27 | ТК9- Панфиловцев5 | 0,032 | 0,032 | 23 | 23 |
| 28 | ТК9- ТК10 | 0,150 | 0,150 | 15 | 15 |
| 29 | ТК10- Коммунистич26 | 0,076 | 0,076 | 7 | 7 |
| 30 | ТК10- ТК11 | 0,159 | 0,159 | 35 | 35 |
| 31 | ТК11- Коммунистич22 | 0,048 | 0,048 | 32 | 32 |
| 32 | ТК11- ТК12 | 0,108 | 0,108 | 60 | 60 |
| 33 | ТК12- Коммунистич20 | 0,048 | 0,048 | 19 | 19 |
| 34 | ТК12- ТК13 | 0,089 | 0,089 | 34 | 34 |
| 35 | ТК13- Коммунистич18/1 | 0,048 | 0,048 | 41 | 41 |
| 36 | ТК13- Коммунистич18 | 0,089 | 0,089 | 10 | 10 |
| 37 | ТК2- ТК3 | 0,325 | 0,325 | 107 | 107 |
| 38 | ТК3- Коммунистич15/1 | 0,089 | 0,089 | 11 | 11 |
| 39 | Тк14- ТК16 | 0,219 | 0,219 | 48 | 48 |
| 40 | ТК16-ТК15 | 0,089 | 0,089 | 38 | 38 |
| 41 | Тк15- Коммунистический21 | 0,089 | 0,089 | 26 | 26 |
| 42 | Тк16/1- Коммунистический27 | 0,089 | 0,089 | 3 | 3 |
| 43 | ТК16- Чорос-Гуркина30 | 0,089 | 0,089 | 96 | 96 |
| 44 | Тк18- ТК19 | 0,159 | 0,159 | 70 | 70 |
| 45 | Тк19- Коммунистический31 | 0,108 | 0,108 | 25 | 25 |
| 46 | ТК19- ТК21 | 0,159 | 0,159 | 109 | 109 |
| 47 | ТК21- Чорос-Гуркина34 | 0,108 | 0,108 | 6 | 6 |
| 48 | ТК21-Чорос-Гуркина 32 | 0,108 | 0,108 | 55 | 55 |
| 49 | ТК4- ТК5 | 0,325 | 0,325 | 29 | 29 |
| 50 | ТК5- ТК23 | 0,219 | 0,219 | 67 | 67 |
| 51 | ТК3- Коммунистический 17 | 0,057 | 0,057 | 21 | 21 |
| 52 | ТК23- ТК24 | 0,219 | 0,219 | 42 | 42 |
| 53 | ТК24- Коммунистический15 | 0,025 | 0,025 | 17 | 17 |
| 54 | ТК24- ТК25 | 0,219 | 0,219 | 42 | 42 |
| 55 | ТК25- ТК26 | 0,219 | 0,219 | 36 | 36 |
| 56 | ТК26- ст котельная | 0,063 | 0,063 | 46 | 46 |
| 57 | ТК26- Школа №1 | 0,089 | 0,089 | 36 | 36 |
| 58 | ТК26- Скорая помощь | 0,057 | 0,057 | 46 | 46 |
| 59 | ТК26- Коммунистический 11 | 0,219 | 0,219 | 95 | 95 |
| 60 | ст котельная- Чорос-Гуркина14 | 0,057 | 0,057 | 66 | 66 |
| 61 | ТК5- ТК5/1 | 0,325 | 0,325 | 55 | 55 |
| 62 | т5- Столовая | 0,057 | 0,057 | 52 | 52 |
| 63 | Тк5/1- Ч. Гуркина22 | 0,057 | 0,057 | 38 | 38 |
| 64 | Тк5/1- Ч. Гуркина24 | 0,076 | 0,076 | 32 | 32 |
| 65 | т- Ч. Гуркина26 | 0,045 | 0,045 | 32 | 32 |
| 66 | ТК5/1- ТК5/2 | 0,300 | 0,300 | 43 | 43 |
| 67 | ТК5/2-Чорос-Гуркина20 | 0,057 | 0,057 | 10 | 10 |
| 68 | ТК5/2- ТК6 | 0,325 | 0,325 | 70 | 70 |
| 69 | ТК6- ТК28 | 0,219 | 0,219 | 110 | 110 |
| 70 | ТК28-Чорос-Гуркина33 | 0,089 | 0,089 | 42 | 42 |
| 71 | ТК28- пер Проточный (т) | 0,108 | 0,108 | 68 | 68 |
| 72 | пер Проточный (т) -Проточный 14 | 0,089 | 0,089 | 10 | 10 |
| 73 | пер Проточный (т) -Проточный 12 | 0,089 | 0,089 | 15 | 15 |
| 74 | ТК28-ТК29 | 0,159 | 0,159 | 50 | 50 |
| 75 | ТК28-Чорос-Гуркина35 | 0,089 | 0,089 | 5 | 5 |
| 76 | ТК29-ТК30 | 0,108 | 0,108 | 12 | 12 |
| 77 | ТК30-Чорос-Гуркина37 | 0,108 | 0,108 | 47 | 47 |
| 78 | ТК30- Проточный 4 | 0,076 | 0,076 | 132 | 132 |
| 79 | ТК6- ТК33 | 0,125 | 0,125 | 67 | 67 |
| 80 | ТК33- Чорос-Гуркина29(гараж) | 0,125 | 0,125 | 12 | 12 |
| 81 | ТК33-ТК34 | 0,076 | 0,076 | 35 | 35 |
|  | Итого |  |  | 3351 | 3351 |
| Котельная №5 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ЦТП4- ТК31 | 0,089 | 0,057 | 41 | 41 |
| 2 | ТК31- Панфиловцев21 | 0,02 | 0,02 | 10 | 10 |
| 3 | ТК31- Панфиловцев31 | 0,048 | 0,025 | 27 | 27 |
| 4 | ТК31-ТК32 | 0,048 | 0,048 | 40 | 40 |
| 5 | ТК32-ТК32/1 | 0,025 | 0,025 | 28 | 28 |
| 6 | ТК32- Панфиловцев19 | 0,025 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | ТК32/1- Панфиловцев17 | 0,025 | 0,025 | 28 | 28 |
| 8 | ЦТП4- ТК1 | 0,219 | 0,159 | 10 | 10 |
| 9 | ТК1- Коммунистический36/1 | 0,057 | 0,032 | 49 | 49 |
| 10 | ТК1- ТК1/1 | 0,219 | 0,159 | 47 | 47 |
| 11 | ТК/1- Коммунистический36 | 0,025 | 0,025 | 49 | 49 |
| 12 | ТК/1- Коммунистичесский34 | 0,025 | 0,025 | 19 | 19 |
| 13 | ТК1/1-ТК2 | 0,219 | 0,159 | 48 | 48 |
| 14 | ТК2- Коммунистич32 | 0,032 | 0,032 | 16 | 16 |
| 15 | ТК2- ТК7 | 0,219 | 0,159 | 88 | 88 |
| 16 | ТК7- Коммунистич30 | 0,032 | 0,032 | 14 | 14 |
| 17 | ТК7- ТК8 | 0,108 | 0,063 | 17 | 17 |
| 18 | ТК8- Коммунистич28 | 0,025 |  | 13 | 13 |
| 19 | ТК8- ТК9 | 0,076 | 0,063 | 101 | 101 |
| 20 | ТК9- Панфиловцев5 | 0,025 | 0,025 | 23 | 23 |
| 21 | ТК9- ТК10 | 0,076 | 0,063 | 15 | 15 |
| 22 | ТК10- Коммунистич26 | 0,032 | 0,032 | 7 | 7 |
| 23 | ТК10- ТК11 | 0,076 | 0,063 | 35 | 35 |
| 24 | ТК11- Коммунистич22 | 0,048 | 0,048 | 32 | 32 |
| 25 | ТК11- ТК12 | 0,048 | 0,048 | 60 | 60 |
| 26 | ТК12- Коммунистич20 | 0,048 | 0,048 | 19 | 19 |
| 27 | ТК12- ТК13 | 0,048 | 0,048 | 34 | 34 |
| 28 | ТК13- Коммунистич18/1 | 0,048 | 0,048 | 41 | 41 |
| 29 | ТК13- Коммунистич18 | 0,048 | 0,048 | 10 | 10 |
| 30 | ТК2- ТК3 | 0,219 | 0,108 | 107 | 107 |
| 31 | ТК3- Коммунистич15/1 | 0,057 | 0,032 | 11 | 11 |
| 32 | Тк14- ТК16 | 0,159 | 0,108 | 48 | 48 |
| 33 | ТК16-ТК15 | 0,057 | 0,032 | 38 | 38 |
| 34 | Тк15- Коммунистический21 | 0,076 | 0,048 | 26 | 26 |
| 35 | Тк15- Коммунистический27 | 0,057 | 0,032 | 3 | 3 |
| 36 | ТК16- Чорос-Гуркина30 | 0,048 | 0,048 | 96 | 96 |
| 37 | Тк18- ТК19 | 0,057 | 0,032 | 70 | 70 |
| 38 | Тк19- Коммунистический31 | 0,057 | 0,057 | 25 | 25 |
| 39 | ТК19- ТК21 | 0,076 | 0,076 | 91 | 91 |
| 40 | ТК21- Чорос-Гуркина34 | 0,057 | 0,057 | 6 | 6 |
| 41 | ТК21-Чорос-Гуркина 32 | 0,057 | 0,057 | 55 | 55 |
| 42 | ТК4- ТК5 | 0,219 | 0,108 | 29 | 29 |
| 43 | ТК5- ТК23 | 0,159 | 0,076 | 67 | 67 |
| 44 | ТК3- Коммунистический 17 | 0,025 | 0,025 | 21 | 21 |
| 45 | ТК23- ТК24 | 0,159 | 0,076 | 42 | 42 |
| 46 | ТК24- Коммунистический15 | 0,025 | 0,025 | 17 | 17 |
| 47 | ТК24- ТК25 | 0,108 | 0,076 | 42 | 42 |
| 48 | ТК25- ТК26 | 0,108 | 0,076 | 36 | 36 |
| 49 | ТК26- Школа №1 | 0,057 | 0,057 | 36 | 36 |
| 50 | ТК26- Коммунистический 11 | 0,057 | 0,032 | 95 | 95 |
| 51 | ТК5- ТК5/1 | 0,219 | 0,108 | 55 | 55 |
| 52 | Тк5/1- Ч. Гуркина24 | 0,048 | 0,032 | 32 | 32 |
| 53 | т- Ч. Гуркина26 | 0,032 | 0,032 | 32 | 32 |
| 54 | ТК5/1- ТК5/2 | 0,219 | 0,108 | 43 | 43 |
| 55 | ТК5/2- ТК6 | 0,159 | 0,108 | 70 | 70 |
| 56 | ТК6- ТК28 | 0,108 | 0,075 | 140 | 140 |
| 57 | ТК28-Чорос-Гуркина33 | 0,089 | 0,048 | 42 | 42 |
| 58 | ТК28- пер Проточный (т) | 0,057 | 0,048 | 68 | 68 |
| 59 | пер Проточный (т) -Проточный 14 | 0,057 | 0,048 | 10 | 10 |
| 60 | пер Проточный (т) -Проточный 12 | 0,057 | 0,048 | 15 | 15 |
| 61 | ТК28-ТК29 | 0,076 | 0,057 | 50 | 50 |
| 62 | ТК28-Чорос-Гуркина35 | 0,057 | 0,057 | 5 | 5 |
| 63 | ТК29-ТК30 | 0,076 | 0,076 | 12 | 12 |
| 64 | ТК30-Чорос-Гуркина37 | 0,076 | 0,076 | 47 | 47 |
|  | Итого |  |  | 2515 | 2515 |
| Котельная №6 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ТК4-ТК5 | 0,108 | 0,089 | 105 | 105 |
| 2 | ТК5-пр.Комм.162 | 0,076 | 0,045 | 21 | 21 |
| 3 | ТК5-ТК6/1 | 0,089 | 0,076 | 50 | 50 |
| 4 | ТК6/1-ТК6 | 0,0108 | 0,045 | 10 | 10 |
| 5 | ТК6-пр.Комм.160 | 0,076 | 0,045 | 11 | 11 |
| 6 | ТК6-пр.Комм.158 | 0,076 | 0,045 | 51 | 51 |
|  | Итого |  |  | 248 | 248 |
| Котельная №7 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ТК13-Типографский 6 | 0,045 | 0,045 | 7 | 7 |
| 2 | ТК6-УТ1 | 0,089 | 0,089 | 11 | 11 |
| 3 | УТ2-УТ3 | 0,089 | 0,089 | 41 | 41 |
| 4 | УТ3-ТК7 | 0,089 | 0,089 | 27 | 27 |
| 5 | ТК7-ТК8 | 0,089 | 0,089 | 63 | 63 |
| 9 | ТК9(12)-УТ11 | 0,048 | 0,048 | 9 | 9 |
| 10 | УТ11(ТК12)-Кухня | 0,048 | 0,048 | 8 | 8 |
| 11 | ТК9(12)-УТ10 | 0,057 | 0,057 | 31 | 31 |
| 12 | УТ10-Прачечная | 0,032 | 0,032 | 40 | 40 |
|  | Итого |  |  | 237 | 237 |
| Котельная №8 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Кот.-УТ2 | 0,150 | 0,150 | 96 | 96 |
| 2 | УТ2-ТК6 | 0,150 | 0,150 | 90 | 90 |
| 3 | ТК6-ТК7 | 0,125 | 0,125 | 43 | 43 |
| 4 | ТК7-ТК8 | 0,114 | 0,114 | 72 | 72 |
| 5 | ТК7-Барнаульская,6 | 0,089 | 0,089 | 18 | 18 |
| 6 | ТК8-Барнаульская,2 | 0,089 | 0,089 | 20 | 20 |
| 7 | ТК8-Барнаульская,4 | 0,089 | 0,089 | 25 | 25 |
| 8 | ТК1-Шелковичная, 2 и 4 | 0,040 | 0,040 | 40 | 40 |
| 9 | ТК1-Алагызова,9 | 0,040 | 0,040 | 20 | 20 |
| 10 | ТК3-Алагызова,3 | 0,040 | 0,040 | 15 | 15 |
| 11 | ТК4-Алагызова,3 | 0,040 | 0,040 | 15 | 15 |
| 12 | УТ1/1-гараж | 0,050 | 0,050 | 10 | 10 |
| 13 | ТК5-Алагызова,1 | 0,040 | 0,040 | 25 | 25 |
| 14 | ТК6-ТК10 | 0,100 | 0,100 | 104 | 104 |
| 15 | ТК9-Алагызова,1 | 0,032 | 0,032 | 19 | 19 |
| 16 | ТК10-ТК12 | 0,065 | 0,065 | 100 | 100 |
| 17 | ТК11-Красная,10 | 0,040 | 0,040 | 48 | 48 |
| 18 | ТК12-Красная,8 | 0,040 | 0,040 | 33 | 33 |
| 19 | ТК12-ТК14 | 0,050 | 0,050 | 113 | 113 |
| 20 | ТК13-Красная,4 | 0,032 | 0,032 | 32 | 32 |
| 21 | ТК10-Красная,11 | 0,050 | 0,050 | 83 | 83 |
| 22 | Кот.-ТК15 | 0,150 | 0,150 | 53 | 53 |
| 23 | ТК15-УТ16 | 0,125 | 0,125 | 5 | 5 |
| 24 | ТК16-контора | 0,065 | 0,065 | 57 | 57 |
| 25 | ТК15-ТК17 | 0,065 | 0,065 | 180 | 180 |
| 26 | УТ17/1-Долгих,8; Шелковичн.,5,7 | 0,040 | 0,040 | 107 | 107 |
| 27 | ТК17-ТК18 | 0,040 | 0,040 | 32 | 32 |
| 28 | УТ2-ТК21 | 0,100 | 0,100 | 113 | 113 |
| 29 | УТ19-Алагызова,7 | 0,032 | 0,032 | 6 | 6 |
| 30 | УТ19/1-Алагызова,7 | 0,025 | 0,025 | 6 | 6 |
| 31 | ТК20-Алагыз.,11,13; Шелков.,6, 8. | 0,040 | 0,040 | 69 | 69 |
| 32 | ТК21-Алагызова,4 | 0,032 | 0,032 | 17 | 17 |
| 33 | ТК22-ТК23 | 0,040 | 0,040 | 76 | 76 |
| 34 | ТК23-Шелковичная,11, 13. | 0,032 | 0,032 | 55 | 55 |
| 35 | ТК23-Шелковичная,9 | 0,025 | 0,025 | 14 | 14 |
| 36 | ТК21-ТК26 | 0,100 | 0,100 | 172 | 172 |
| 37 | ТК25-Алагызова,8 | 0,040 | 0,040 | 6 | 6 |
| 38 | ТК26-ТК28 | 0,065 | 0,065 | 54 | 54 |
| 39 | ТК28-Алагызова,16 | 0,032 | 0,032 | 32 | 32 |
| 40 | ТК28-Шелковичная,30 | 0,050 | 0,050 | 50 | 50 |
|  | Итого |  |  | 2125 | 2125 |
| Котельная №9 отопление |  |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Вых 1 - Р1 | 0,048 | 0,048 | 64 | 64 |
| 2 | Р1 - морг | 0,048 | 0,048 | 23 | 23 |
| 3 | ТК11 - Медицинский 2 | 0,032 | 0,032 | 60 | 60 |
| 4 | ТК11 - Р3 | 0,076 | 0,076 | 45 | 45 |
| 5 | ТК16 - Медицинский 4 | 0,076 | 0,076 | 15 | 15 |
| 6 | ТК10 - ТК17 | 0,108 | 0,108 | 30 | 30 |
| 7 | ТК17 - центр реабилитации | 0,108 | 0,108 | 5 | 5 |
| 8 | ТП-6- ТК1 | 0,108 | 0,108 | 88 | 88 |
| 9 | ТК1- инф отделен (внутр) | 0,089 | 0,089 | 32 | 32 |
| 10 | ТК1- ТК8 | 0,076 | 0,076 | 74 | 74 |
| 11 | ТК8- Хир 41 | 0,057 | 0,057 | 25 | 25 |
| 12 | ТК8- Хир 39 | 0,057 | 0,057 | 20 | 20 |
| 13 | ТК8-ТК9 | 0,057 | 0,057 | 68 | 68 |
| 14 | ТК9-Хир 33 | 0,032 | 0,032 | 9 | 9 |
| 15 | ТК9-Хир 36 | 0,032 | 0,032 | 18 | 18 |
| 16 | ТК9-ТК9/1 | 0,057 | 0,057 | 30 | 30 |
| 17 | ТК9/1- Хир. 32 | 0,032 | 0,032 | 10 | 10 |
| 18 | ТК9/1- Хир. 31 | 0,032 | 0,032 | 10 | 10 |
| 19 | ТК1-УЗ1 | 0,089 | 0,089 | 65 | 65 |
| 20 | Уз1- ТК2 | 0,089 | 0,089 | 19 | 19 |
| 21 | ТК2-ТК2/1 | 0,089 | 0,089 | 20 | 20 |
| 22 | ТК2-ТК2/2 | 0,057 | 0,057 | 35 | 35 |
| 23 | ТК2/2-Хир.42 | 0,042 | 0,042 | 15 | 15 |
| 24 | ТК2/2-Хир.34 | 0,042 | 0,042 | 71 | 71 |
| 25 | ТК2-Хир.38 | 0,032 | 0,032 | 15 | 15 |
| 26 | ТК2-Хир.40 | 0,032 | 0,032 | 10 | 10 |
| 27 | ТП6-ТК3 | 0,125 | 0,125 | 90 | 90 |
| 28 | ТК3-ТК3/1 | 0,125 | 0,125 | 79 | 79 |
| 29 | ТК3/1- Хир.44 | 0,45 | 0,045 | 15 | 15 |
| 30 | Хир.44-Хир.46 | 0,042 | 0,042 | 38 | 38 |
| 31 | Уз3-Хир.43 | 0,042 | 0,042 | 62 | 62 |
| 32 | ТК3/1- ТК4 | 0,125 | 0,125 | 50 | 50 |
| 33 | ТК4 -Хир.48 | 0,057 | 0,057 | 30 | 30 |
| 34 | ТК4 -Хир.50 | 0,057 | 0,057 | 23 | 23 |
| 35 | ТК4 - Медавтотранс ((коллектор) | 0,125 | 0,125 | 7 | 7 |
| 36 | Коллектор -Хир.52 | 0,032 | 0,032 | 55 | 55 |
| 37 | Коллектор -Хир.54 | 0,032 | 0,032 | 98 | 98 |
| 38 | Коллектор - Узел разветвл.У4 | 0,057 | 0,057 | 61 | 61 |
| 39 | У4- Хирургический47 | 0,045 | 0,045 | 23 | 23 |
| 40 | У4- Федорова 5 | 0,032 | 0,032 | 22 | 22 |
| 41 | ТП6-ТК5 | 0,108 | 0,108 | 128 | 128 |
| 42 | ТК-5- ТК б/н | 0,057 | 0,057 | 46 | 46 |
| 43 | ТК б/н- Хир.51 | 0,032 | 0,032 | 20 | 20 |
| 44 | ТП6-ТК10 | 0,219 | 0,219 | 90 | 90 |
| 45 | ТК10-ТКбн | 0,108 | 0,108 | 25 | 25 |
| 46 | ТК бн- хозкорпус | 0,076 | 0,076 | 15 | 15 |
| 47 | ТК11- СПК | 0,076 | 0,076 | 70 | 70 |
| 48 | ТК11-ТК12 | 0,219 | 0,219 | 81 | 81 |
| 49 | ТК12- Училище | 0,108 | 0,108 | 14 | 14 |
| 50 | ТК12- Общежитие | 0,159 | 0,159 | 53 | 53 |
|  | Итого |  |  | 2071 | 2071 |
| Котельная №9 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ТК1 - ТК2 | 0,076 | 0,057 | 124 | 124 |
| 2 | ТК4-Хиркорпус | 0,089 | 0,057 | 228 | 228 |
| 3 | пищеблок - терапев.корпус | 0,057 | 0,032 | 28 | 28 |
| 4 | ТК10 -ТК17 | 0,057 | 0,048 | 30 | 30 |
| 5 | ТК17 - центр реабилитации | 0,057 | 0,048 | 5 | 5 |
| 6 | ТК1- инф отделен (внутр) | 0,057 | 0,032 | 32 | 32 |
| 7 | ТК1-УЗ1 | 0,057 | 0,032 | 75 | 75 |
| 8 | Уз1- ТК2 | 0,057 | 0,032 | 19 | 19 |
| 9 | ТК2-ТК2/1 | 0,057 | 0,032 | 28 | 28 |
| 10 | ТК2-ТК2/2 | 0,02 | 0,02 | 35 | 35 |
| 11 | ТК2/1-Хир.42 | 0,02 | 0,2 | 15 | 15 |
| 12 | ТК2-Хир.38 | 0,02 | 0,02 | 15 | 15 |
| 13 | ТК2-Хир.40 | 0,02 | 0,02 | 10 | 10 |
| 14 | ТП6-ТК3 | 0,057 | 0,025 | 90 | 90 |
| 15 | ТК3-Уз2 | 0,057 | 0,025 | 79 | 79 |
| 16 | Хир.44-Хир.46 | 0,057 | 0,025 | 23 | 23 |
| 17 | ТП6-ТК10 | 0,108 | 0,076 | 102 | 102 |
| 18 | ТК10-ТКбн | 0,108 | 0,089 | 25 | 25 |
| 19 | ТК11- СПК | 0,057 | 0,057 | 95 | 95 |
| 20 | ТК11-ТК12 | 0,108 | 0,076 | 97 | 97 |
| 21 | ТК12- Общежитие | 0,076 | 0,048 | 14 | 14 |
| 22 | ТК12- Училище | 0,076 | 0,048 | 53 | 53 |
|  | Итого |  |  | 1222 | 1222 |
| Котельная №10 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | УТ4-УТ5 | 0,219 | 0,219 | 40 | 40 |
| 2 | ТК4- Поселковая 8 | 0,076 | 0,076 | 6 | 6 |
| 3 | УТ16(ТК5)-ТК7 | 0,125 | 0,125 | 6 | 6 |
| 4 | У6-ТКб/н | 0,057 | 0,057 | 36 | 36 |
| 5 | ТКб/н- Поселковая7 | 0,040 | 0,040 | 10 | 10 |
| 6 | ТКб/н- Ясный10 | 0,040 | 0,040 | 6 | 6 |
| 7 | ТКб/н- Ясный17 | 0,040 | 0,040 | 45 | 45 |
| 8 | ТК7-ТК/1 | 0,057 | 0,057 | 25 | 25 |
| 9 | ТК7/1- Ясный 6 | 0,040 | 0,040 | 21 | 21 |
| 10 | Ясный 6-Ясный6/1 | 0,040 | 0,040 | 21 | 21 |
| 11 | ТК6/1-ТК8 | 0,057 | 0,057 | 65 | 65 |
| 12 | ТК16-Поселковая16 | 0,032 | 0,032 | 3 | 3 |
| 13 | ТК8-ТК8/1 | 0,057 | 0,057 | 78 | 78 |
| 14 | ТК8/1- Поселковая20 | 0,032 | 0,032 | 16 | 16 |
| 15 | ТК8/1- Заринская1/1 | 0,032 | 0,032 | 12 | 12 |
| 16 | ТК8/1- Поселковая22 | 0,032 | 0,032 | 12 | 12 |
| 17 | ТК 1 – ТК1/1 | 0,159 | 0,159 | 124 | 124 |
| 18 | ТК 1/1 – Спальный корпус | 0,159 | 0,159 | 30 | 30 |
| 19 | ТК 1/1 – Столовая | 0,076 | 0,076 | 29 | 29 |
| 20 | ТК1-ТК9 | 0,219 | 0,219 | 45 | 45 |
| 21 | ТК9-ТК10 | 0,125 | 0,125 | 55 | 55 |
| 22 | ТК9-ТК12 | 0,159 | 0,159 | 136 | 136 |
| 23 | ТК12-ТК18 | 0,159 | 0,159 | 26 | 26 |
| 24 | ТК18-вспом школа | 0,076 | 0,076 | 6 | 6 |
| 25 | ТК18-ТК19 | 0,159 | 0,159 | 21 | 21 |
| 26 | ТК19 вспом школа | 0,076 | 0,076 | 50 | 50 |
| 27 | ТК19-ТК20 | 0,076 | 0,076 | 32 | 32 |
| 28 | ТК20-ТК21 | 0,057 | 0,057 | 13 | 13 |
| 29 | ТК21-Гараж | 0,057 | 0,057 | 17 | 17 |
| 30 | ТК12-ТК13 | 0,089 | 0,089 | 62 | 62 |
| 31 | ТК13-ТК16 | 0,125 | 0,125 | 22 | 22 |
| 32 | ТК16-ТК17 | 0,125 | 0,125 | 33 | 33 |
| 33 | ТК17-Гранитный7 | 0,125 | 0,125 | 24 | 24 |
| 34 | Гранитный7-Гранитный3 | 0,125 | 0,125 | 30 | 30 |
| 35 | ТК17-УТ2 | 0,108 | 0,108 | 112 | 112 |
| 36 | УТ2-Гранитный12 | 0,089 | 0,089 | 18 | 18 |
| 37 | УТ2-Заринская 22/1 | 0,076 | 0,076 | 22 | 22 |
| 38 | УТ2-УТ3 | 0,076 | 0,076 | 32 | 32 |
| 39 | УТ3-Заринская 25 | 0,076 | 0,076 | 21 | 21 |
| 40 | ТК-19- пожарное депо | 0,057 | 0,057 | 45 | 45 |
|  | Итого |  |  | 1407 | 1407 |
| Котельная №10 ГВС |  |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | УТ5(ТК4)-Поселковая10 | 0,048 | 0,025 | 15 | 15 |
| 2 | УТ4-УТ5 | 0,076 | 0,048 | 40 | 40 |
| 3 | УТ15- Поселковая 8 | 0,058 | 0,032 | 6 | 6 |
| 4 | ТК 1 – ТК1/1 | 0,108 | 0,089 | 124 | 124 |
| 5 | ТК 1/1 – Спальный корпус | 0,108 | 0,089 | 30 | 30 |
| 6 | ТК 1/1 – Столовая | 0,057 | 0,045 | 29 | 29 |
| 7 | ТК1-ТК9 | 0,125 | 0,057 | 45 | 45 |
| 8 | ТК9-ТК12 | 0,108 | 0,032 | 106 | 106 |
| 9 | ТК12-ТК18 | 0,125 | 0,057 | 26 | 26 |
| 10 | ТК18-вспом школа | 0,057 | 0,025 | 6 | 6 |
| 11 | ТК18-ТК19 | 0,108 | 0,057 | 21 |  | 21 |
| 12 | ТК19 вспом школа | 0,076 | 0,045 | 50 |  | 50 |
| 13 | ТК19-ТК20 | 0,057 | 0,057 | 32 |  | 32 |
| 14 | ТК12-ТК13 | 0,108 | 0,057 | 62 |  | 62 |
| 15 | ТК13-ТК16 | 0,089 | 0,057 | 22 |  | 22 |
| 16 | ТК16-ТК17 | 0,089 | 0,057 | 33 |  | 33 |
| 17 | УТ-Поселковая10 | 0,076 | 0,048 | 17 |  | 17 |
| 18 | ТК17-Гранитный7 | 0,089 | 0,057 | 24 |  | 24 |
| 19 | Гранитный7-Гранитный3 | 0,045 | 0,025 | 7 |  | 7 |
| 20 | ТК17-УТ2 | 0,076 | 0,048 | 112 |  | 112 |
| 21 | УТ2-Гранитный12 | 0,057 | 0,032 | 18 |  | 18 |
| 22 | УТ2-Заринская 22/1 | 0,042 | 0,032 | 22 |  | 22 |
| 23 | УТ2-УТ3 | 0,042 | 0,025 | 32 |  | 32 |
| 24 | УТ3-Заринская 25 | 0,042 | 0,025 | 21 |  | 21 |
| 25 | ТК-20- пожарное депо | 0,057 | 0,032 | 125 |  | 125 |
|  | Итого |  |  | 1025 |  | 1025 |
|  | Котельная № 13 отопление |  |  |  |  |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Р1 -Р2 | 0,076 | 0,076 | 40 | 40 |
| 2 | ТК1 - котельная драмтеатра | 0,057 | 0,057 | 8 | 8 |
| 3 | ТК7 - Р5 | 0,108 | 0,108 | 22 | 22 |
| 4 | Р5 - Р6 | 0,108 | 0,108 | 44 | 44 |
| 5 | Р6 - ТК8 | 0,076 | 0,076 | 47 | 47 |
| 6 | ТК8 - Улагашева 2 | 0,032 | 0,032 | 5 | 5 |
| 7 | ТК8 - ТК9 | 0,057 | 0,057 | 20 | 20 |
| 8 | ТК9 - Кирова 8 | 0,040 | 0,040 | 21 | 21 |
| 9 | ТК9 - Р7 | 0,057 | 0,057 | 68 | 68 |
| 10 | Р7 - Чаптынова 19 | 0,057 | 0,057 | 8 | 8 |
| 11 | ТК7 - ТК7/1 | 0,057 | 0,057 | 27 | 27 |
| 12 | ТК7/1 - Улагашева 6 | 0,057 | 0,057 | 15 | 15 |
| 13 | ТК7/1 - Р4 | 0,057 | 0,057 | 49 | 49 |
| 14 | Р4 - частный дом | 0,040 | 0,040 | 15 | 15 |
| 15 | Р4 - частный дом | 0,040 | 0,040 | 26 | 26 |
|  | Итого |  |  | 415 | 415 |
| Котельная №14 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | ТК 10 – ТК 13 | 0,057 | 0,057 | 20 | 20 |
| 2 | ТК 13 – ул.Островского 41 | 0,057 | 0,057 | 3 | 3 |
| 3 | Тк 13 – ТК 14 | 0,057 | 0,057 | 82 | 82 |
|  | Итого |  |  | 105 | 105 |
| Котельная №17 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Газ. Кот-УТ1 | 0,219 | 0,219 | 10 | 10 |
| 2 | т.опуска в землю до ТК1( Электросигнал) | 0,159 | 0,159 | 70 | 70 |
| 3 | ТК1-ТК3 | 0,133 | 0,133 | 128 | 128 |
| 4 | ТК3-общеж. | 0,057 | 0,057 | 121 | 121 |
| 5 | УТ-1-Р1/1 | 0,159 | 0,159 | 169 | 169 |
| 6 | Р1/1-Р1 | 0,108 | 0,108 | 138 | 138 |
| 7 | Р1-Промышл.3 | 0,025 | 0,025 | 7 | 7 |
| 8 | Р1-переход в подземную теплосеть | 0,057 | 0,057 | 33 | 33 |
| 9 | переход в подземную теплосеть-Ушакова 1/1 | 0,057 | 0,057 | 32 | 32 |
| 10 | Ушак1/1-Ушак 3 | 0,032 | 0,032 | 38 | 38 |
| 11 | УТ1-УТ1/1 | 0,133 | 0,133 | 10 | 10 |
| 12 | т.выхода-Заринская33 | 0,076 | 0,076 | 65 | 65 |
| 13 | ТК1-ГПТУ 28 | 0,108 | 0,108 | 45 | 45 |
|  | Итого |  |  | 866 | 866 |
| Котельная №17 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | УТ1-УТ1/1 | 0,089 | 0,057 | 10 | 10 |
| 2 | УТ.-ТК(ж/д Технологический16) | 0,089 | 0,057 | 208 | 208 |
| 3 | ТК(ж/д Технологический16)-Технол.16 | 0,089 | 0,057 | 8 | 8 |
| 4 | ТК(ж/д Технологический16)-Тт. выхода из земли | 0,057 | 0,048 | 51 | 51 |
| 5 | т.выхода-Заринская33 | 0,057 | 0,048 | 65 | 65 |
| 6 | ТК1-ГПТУ 28 | 0,057 | 0,032 | 45 | 45 |
|  | Итого |  |  | 387 | 387 |
| Котельная №19 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Котельная(вых.1) - Муз. школа | 0,076 | 0,076 | 45 | 45 |
| 2 | Р 1- Гаражи | 0,057 | 0,057 | 1 | 1 |
| 3 | Котельная(вых.1) - ТК 1 | 0,089 | 0,089 | 14 | 14 |
| 4 | Котельная-ТК1 | 0,040 | 0,040 | 18 | 18 |
| 5 | ТК 1- д/с №5 | 0,108 | 0,108 | 52 | 52 |
| 6 | ТК 1- УФПС | 0,089 | 0,089 | 102 | 102 |
|  | Итого |  |  | 232 | 232 |
| Котельная №19 ГВС |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Котельная-ТК1 | 0,048 | 0,032 | 17 | 17 |
| 2 | ТК 1- д/с №5 | 0,048 | 0,032 | 35 | 35 |
|  | Итого |  |  | 52 | 52 |
| Котельная №20 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Котельная20- дом культуры | 0,045 | 0,045 | 20 | 20 |
| Котельная №21 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Котельная - школа №5 | 0,089 | 0,089 | 45 | 45 |
| 2 | Врезка в трассу - гараж | 0,025 | 0,025 | 1 | 1 |
|  | Итого |  |  | 46 | 46 |
| Котельная №22 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Газовая котельная-ст котельная | 0,075 | 0,075 | 30 | 30 |
| 2 | Котельная(вых.2) - уход под зем- | 0,057 | 0,057 | 27 | 27 |
| 3 | Переход на подземную -мастер. | 0,057 | 0,057 | 6 | 6 |
|  | Итого |  |  | 63 | 63 |
| Котельная №24 отопление |
| № | Наименование участков тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка L, м | Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение) |
|  |  | подающий | обратный |  |  |
| 1 | Котельная(вых.3) - Гаражи | 0,032 | 0,032 | 15 | 15 |
|  | Итого |  |  | 15 | 15 |
|  | По заявлениям |  |  |  |  |
|  | ООО "Легенда Ра" |  |  |  |  |
| 4 | пр. Коммунистический, 109 | 0,890 |  |  | 450 |
|  | ООО ПКП "Смена" |  |  |  |  |
| 5 | ул. Набережная, 20 |  |  |  |  |
|  | ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей, 1 |  |  |  | 2894 |
|  | ООО "Горно-Алтайское ПАТП" |  |  |  |  |
| 7 | пр. Коммунистический, 87 |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  | 57445,84 м. |

# Вывод

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы централизованного теплоснабжения города Горно-Алтайск в программном расчетном комплексе ZULU Thermo.

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих тепловых сетей. По результатам расчетов выделены варианты развития системы теплоснабжения города Горно-Алтайск, подобраны оптимальные диаметры для перекладки тепловых сетей. Приняты решения по необходимой мощности котельных.