УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

города Горно-Алтайска

от 15.10.2013 г. № 65

том 2

схема теплоснабжения муниципального образования «город Горно-Алтайск» до 2028 года

2013г.

Состав проектной документации

| Том 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «Город Горно-Алтайск» до 2028г |
| --- |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения города Горно-Алтайск |
| Часть | Название | Состав | Размер |
| 1 | Характеристика города Горно-Алтайск и описание источников теплоснабжения | Реферат | 106 страниц |
|  |  | Введение |  |
|  |  | Краткая характеристика |  |
|  |  | Функциональная структура теплоснабжения |  |
|  |  | Источники тепловой энергии |  |
| 2 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | Реферат | 224 страницы |
|  |  | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты |  |
| 3 | Анализ централизованной системы теплоснабжения | Реферат | 81 страница |
|  |  | Зоны действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Балансы теплоносителя |  |
|  |  | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом |  |
|  |  | Надежность теплоснабжения |  |
|  |  | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  |
|  |  | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения |  |
|  |  | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города |  |
| Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения города Горно-Алтайск |
| Приложение 1. Зоны теплоснабжения |
| Приложение 2. Принципиальные схемы котельных |
| Приложение 3. Перспективные пьезометрические графики |
| Том 2. Схема теплоснабжения МО «Город Горно-Алтайск» до 2028г |

# Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной теплоснабжения муниципального образования города Горно-Алтайск.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Перспективные балансы теплоносителя;

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

Перспективные топливные балансы;

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Оглавление

Реферат	4

Введение	7

Краткая характеристика г. Горно-Алтайск	9

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа	15

2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	23

2.1.	Котельная №1	24

2.2.	Котельная №3	26

2.3.	Котельная №4	28

2.4.	Котельная №5	30

2.5.	Котельная №6	32

2.6.	Котельная №9	34

2.7.	Котельная №11	36

2.8.	Котельная №12	38

2.9.	Котельная №13	40

2.10.	Котельная №15	42

2.11.	Котельная №17	44

2.12.	Котельная №21	46

2.13.	Котельная «Районная»	48

3.	Перспективные балансы теплоносителя	50

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	52

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	55

6.	Перспективные топливные балансы	101

7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	116

7.1.	Инвестиции в источники	116

7.2.	Инвестиции в тепловые сети	124

8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	141

9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	143

10.	Решения по бесхозяйственным тепловым сетям	144

Вывод	145

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения города Горно-Алтайск до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также постановление Правительства от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности, а также методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией и теплоснабжающими организациями.

# Краткая характеристика г. Горно-Алтайск

Город Горно-Алтайск – столица Республики Алтай. Площадь территории составляет 95,5 кв.км. (0,1% от площади республики). Горно-Алтайск расположен в центре Азиатского материка на 51049/ северной широты, 85065/ восточной долготы (на юге Западной Сибири), абсолютная высота над уровнем моря 272-305 метров. Такое внутриконтинентальное географическое расположение в сильной степени оказывает влияние на все природные компоненты города.

Город простирается в межгорной котловине, окруженной сглаженным низкогорным рельефом северных отрогов Алтая с высотами 400-650 метров. По котловине протекает река Майма, которая на всем протяжении (52 км) сохраняет северо-западное направление и впадает в реку Катунь. С северной стороны возвышается гора Тугая (641 м), на южной окраине города располагается гора Комсомольская (427 м). Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы — 3641 км, до ближайшей железнодорожной станции Бийск — 100 км. Аэропорт Горно-Алтайска находится в 6 км к западу от центра

Оценивая географическое положение города, следует отметить, что оно благоприятно с точки зрения развития экономических связей, следовательно, и перспектив развития хозяйства.

Численность населения, проживающего на территории Горно-Алтайска – 58,0 тыс. чел. (данные на 2012г).

В настоящее время город Горно-Алтайск - столица Республики Алтай, где сосредоточен основной культурный, научный и экономический потенциал Горного Алтая. Город вырос на месте непролазных болот и топей, где были когда-то пасека и три юрты, встали многоэтажные дома. Пройден исторический путь от палеолитической стоянки через миссионерский стан, село Улалу до столицы Республики.

Климат

Климат города резко континентальный с жарким летом и холодной зимой с оттепелями. Выпадает много осадков в среднем 726 мм в год. Средняя температура воздуха за год в городе +1°. Самый теплый месяц – июль, его средняя температура +17,8°, а максимальная +36,8°. Самый холодный месяц – январь, средняя температура -16,1° и минимальная -49°. Пик грозы приходится на июль, в августе он резко спадает.

Рельеф в Горно-Алтайске пересеченный, поэтому в отдельных районах наблюдаются микроклиматические различия в температуре почвы и воздуха приземных слоев, в направлении и скорости ветра, в количестве осадков. Эти микроклиматические различия оказывают существенное влияние на произрастание овощных и садовых культур в коллективных садах и приусадебных участках.

Город расположен в предгорной лесостепной зоне, где открытые степные пространства чередуются с березовыми и хвойными лесами, покрывающими главным образом северные склоны долины. Из 9272 га городских земель значительную часть занимают сельскохозяйственные угодья 34 % (3147 га) и лесные площади 47,5 % (4400 га). Наибольший удельный вес в общей площади городских земель занимают земли общего пользования (43,0 %). Основная их часть занята улицами, площадями, проездами и дорогами.

Промышленные и прочие предприятия города

В Горно-Алтайске промышленным производством занимается 90 предприятий и организаций, из них 14 крупных и средних. Среди крупных предприятий выделяются ОАО “Горно-Алтайский завод ЖБИ”, ОАО “Элга”, ОАО “Горно-Алтайская типография”, ЗАО “Магистраль”, ЗАО “Дорожник”, ООО “Дормостстрой”. Из 14 предприятий 9 заняты производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Несмотря на то, что по существующей классификации ОКВЭД эти 9 предприятий относятся к промышленному производству (код “Е”), в условиях города это предприятия жилищно-коммунального комплекса, которые не производят продукцию межрегиональной специализации.

Ассортимент выпускаемой промышленными предприятиями продукции представлен следующими видами:

1. Промышленность стройматериалов (ОАО “Горно-Алтайский ЗЖБИ”, ООО “Горнострой”, ЗАО “Фанта” и др.): блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, известь строительная, гравийные материалы, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные (горячие, теплые и холодные) и асфальтобетон, стеновые материалы, блоки и камни мелкие стеновые, блоки крупные стеновые, смесь бетонная, раствор строительный, конструкции и детали сборные железобетонные, материалы строительные нерудные, щебень и гравий из природного камня.

2. Деревоперерабатывающая промышленность (ООО “Алэм”): пиломатериалы, блоки дверные, блоки оконные.

3. Легкая промышленность (ЗАО “Сумер”): швейные изделия.

4. Пищевая промышленность (ОАО “Совхоз–завод “Подгорный”, Потребительское общество “Русь”, ОПХ “Горно-Алтайское”, ООО “Мясная лавка Мецкер”.): кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, быстро замороженная плодоовощная продукция, продукты из картофеля, напитки винные (виноградные и плодовые), водка и ликероводочные изделия, спирт, настойки, безалкогольные напитки, полуфабрикаты мясные.

Полиграфическая промышленность (ОАО “Горно-Алтайская типография”): тетради школьные, альбомы и папки для рисования и черчения, бумага потребительская, писчая и под карандаш, газеты, книги и брошюры, изоиздания.

Среди отраслей также широко представлены торговля, коммунальное хозяйство, транспорт и связь, операции с недвижимостью.

Агропромышленный комплекс играет значительную роль в развитии региона, учитывая аграрную направленность развития Республики Алтай. Однако для социально-экономического развития МО “Город Горно-Алтайск” роль АПК является незначительной. Объем сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями в общем объеме произведенной продукции предприятий указанного типа занимает 0,58%. Несмотря на то, что под сельскохозяйственными угодьями занято 806 га земли и стоимость произведенной продукции составляет 120 млн. руб., роль сельского хозяйства в экономике муниципального образования невелика. Сельское хозяйство города представлено в основном личными подсобными хозяйствами (97% всей сельскохозяйственной продукции производится в рамках ведения людьми домашнего хозяйства).

Из 7909 субъектов сельскохозяйственного производства лишь 3 являются крупными предприятиями (ОАО “Совхоз-завод “Подгорный”, ОПХ “Горно-Алтайское”, ООО “Метелица” и ООО “Мясная лавка Мецкер”).

Земли в основном используются для выращивания картофеля, восполняющего личные нужды домашних хозяйств. Наличие личного подсобного хозяйства скорее играет социальную роль, увеличивая доходы населения, чем представляет интерес для промышленного освоения. Учитывая альтернативность землепользования городских земель, приходится констатировать, что развитие сельскохозяйственного производства в г. Горно-Алтайске является неперспективным.

Перспективное развитие АПК на территории г. Горно-Алтайска возможно за счет межмуниципальной кооперации на основе переработки сельхоз сырья, выращенного в других муниципалитетах республики. Это, прежде всего, переработка мяса и продукции растениеводства, а также расширение действующего (ОПХ “Горно-Алтайское”) и создание нового (известной торговой марки) производства по переработке лекарственно-технического сырья.

К проблемам развития АПК на территории МО “Город Горно-Алтайск” относятся:

1. Отсутствие организационных и технологических основ для комплексного развития АПК (в режиме замкнутых технологических цепочек).

2. Отсутствие конкурентоспособных промышленных мощностей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, производимое как на территории города, так и за ее пределами.

3. Технологическое отставание в переработке сельхозпродукции от современных стандартов.

4. Отсутствие выделенных площадок для развития промышленных предприятий, в том числе для предприятия АПК.

5. Недостаточное энергоснабжение для перспективного развития АПК.

Являясь столицей региона, г. Горно-Алтайск в основном представлен бюджетными учреждениями, что отражается на структуре занятости.

Подавляющая часть населения (62%) работает в сфере образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления.

Перечень предприятий и объектов г. Горно-Алтайска представлен в таблице 1.

Таблица 2.1.1. Перечень предприятий и объектов г. Горно-Алтайска

| № | Наименование предприятия | Кол-во раб. |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 296 |
| 1 | ГУСП ОПХ «Горно-Алтайское» НИИСС ИМ М.А. | 57 |
| Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 206 |
| 2 | «Издательство «ЮЧ-СЮМЕР-БЕЛУХА»» | 15 |
| 3 | ГУЧ «Редакция газеты «Звезды Алтая»» | 45 |
| 4 | Редакция газеты «Алтайдын Челмоны» | 49 |
| 5 | Редакция газеты «Вестник Горно-Алтайска» | 9 |
| 6 | ОАО «Горно-Алтайская типография» | 73 |
| Производство прочих неметаллических /строительных материалов/ | 134 |
| 7 | ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» | 134 |
| Производство и распределение энергии, газа и воды | 1026 |
| 8 | МУП «Горэлектросети» | 114 |
| 9 | ОАО «Горно-Алтайгаз» | 127 |
| 10 | МУП «Энергия» | 193 |
| 11 | МУП «Тепло» | 208 |
| 12 | ГУП РА «РЖКХ» | 67 |
| 13 | ГУП «Горно-Алтайское ЖКХ» | 89 |
| 14 | ОАО «Водоканал» | 210 |
| Строительство | 161 |
| 15 | ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» | 103 |
| 16 | ООО «Рынок западный» | 14 |
| 17 | МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт» | 33 |
| 18 | ЗАО «Горно-Алтайск СПМК» |  |
| 19 | ГУСП «Взрывпром» |  |
| 20 | «Дормострой» |  |
| 21 | ЗАО «Магистраль» |  |
| 22 | ЗАО «Бурводстрой» |  |
| 23 | ОАО «Дорожный участок» |  |
| 24 | ОАО «Темп - 2» |  |
| 25 | Деревообрабатывающее производство |  |
| 26 | ООО «Алэт» |  |
| 27 | ЗАО «Феникс» |  |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, ботового обслуживания | 1053 |
| 28 | ООО «Горно-Алтайнефтепродукт» | 115 |
| 29 | ООО «Торговый дом - АПК» | 93 |
| 30 | ФЛ АКГУП «Алтаймедтехника» | 33 |
| 31 | ОАО CДП-223 | 83 |
| 32 | ОАО Совхоз-завод «Подгорный» | 217 |
| 33 | ООО Траст | 10 |
| 34 | ГОРПО | 74 |
| 35 | ГУП «Формация» | 61 |
| 36 | ГУП «Аптека №241» | 19 |
| 37 | ГУП «Аптека №298» | 17 |
| 38 | ООО «РАСТ» | 225 |
| Предприятие электроремонтных изделий |  |
| 39 | ООО «Салекс-Трейд» |  |
| 40 | ФГУП «Зооветснаб» |  |
| 41 | «Агропромснаб» |  |
| 42 | ООО «Маг» |  |
| 43 | ООО «Евродомострой», ООО «Еврострой» |  |
| Пищевая промышленность |  |
| 44 | ОАО «Синегорье и К» |  |
| 45 | ОАО Совхоз-завод «Подгорный» |  |
| Гостиницы и рестораны | 128 |
| 46 | ОАО Гостиница «Горный Алтай» | 45 |
| 47 | ООО «Школьник» | 83 |
| Транспорт и связь | 1083 |
| 48 | ООО «ПАТП» | 361 |
| 49 | Республиканская автобаза «Медавтотранс» | 127 |
| 50 | РУАД «Горно-Алтайавтодор» | 61 |
| 51 | ЗАО «Дорожник» | 99 |
| 52 | УФПС Республиканский Алтай-филиал ФГУП «Почта» | 46 |
| 53 | Филиал ЗАО «Сибирские сотовые системы-9» | 29 |
| 54 | ГУ РА «ЭЛ Телком» | 69 |
| 55 | Филиал ФГУП «РТРЦ» «РТПЦ Республики Алтай» | 105 |
| 56 | СТО |  |
| 57 | ООО «Горно-Алтайск Авто» |  |
| 58 | МУП «Спецавтохозяйство» |  |
| 59 | ОАО «АТП - 3» |  |
| Легкая промышленность |  |
| 60 | ООО «Алиса и К» |  |
| 61 | ЗАО «СУМЕР» |  |
| Финансовая деятельность | 323 |
| 62 | НБ Республика Алтай Банка России | 210 |
| 63 | ООО КБ «ЭЛ Банк» | 52 |
| 64 | «Горно-Алтайский» филиал ОАО Банк зенит | 31 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда | 959 |
| 65 | МУП ПЖЕТ | 208 |
| 66 | Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по РА | 26 |
| 67 | ИА ИМ. С.С. Суразакова | 33 |
| 68 | МУП «Кадастровое бюро Геокад» | 13 |
| 69 | МУП «Архитектурное предприятие ПИК» | 13 |
| 70 | ГУ «Горно-Алтайский ЦГМС» | 148 |
| 71 | МУ «РКЦ» | 16 |
| Образование |  |
| 72 | ГОУ НПО РА «Поф. Училище №28 г.Горно-Алтайска» | 101 |
| 73 | «Горно-Алтайский эконом. Техн.респотреб» | 99 |
| 74 | ГОУ СПО «Горно-Алтайска МУ» | 90 |
| 75 | Горно-Алтайский педагогический колледж | 150 |
| 76 | ГОУ СПО «АТТС» | 110 |
| 77 | ГАГУ | 917 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |  |
| 78 | Государственное учреждение здравоохранения | 798 |
| 79 | РДБ | 317 |
| 80 | ГУЗ «Рестубдиспансер» | 118 |
| 81 | ГУ РА «РКВД» | 62 |
| 82 | МУЧ ГОРРОДДОМ | 146 |
| 83 | МУЧ Дом ребенка | 99 |
| 84 | ГУЗ РЦПБС | 144 |
| 85 | Детская поликлиника | 134 |
| 86 | Городская поликлиника | 172 |
| 87 | ГУ «Республиканская ветстанция» | 42 |
| 88 | ГУ «Республиканский психоневрологический диспансер» | 188 |
| 89 | Детский дом г.Горно-Алтайска | 26 |
| Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг |  |
| 90 | МУП «Спецавтохозяйство» | 201 |
| 91 | «ГТРК Горный Алтай» | 90 |
| 92 | ГУ Культуры «Государственная филармония» | 53 |
| 93 | Национальный музей | 85 |
| 94 | МУП «ККП» | 70 |

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

Перспективное потребление тепловой энергии рассчитывалось по укрупненным показателям (см. формулу 1), за исключением тех строящихся потребителей, нагрузки по которым были предоставлены.

Q=α·V·qo·(tп- tо)·(1+Ки.р.)·10-6		(1)

Где	Q – расчетная нагрузка отопления потребителя;

α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры воздуха в помещении от температуры наиболее холодной пятидневки;

V – объём здания по наружному обмеру, м3;

qо – удельная отопительная характеристика здания;

tп – расчетная температура в помещении потребителя;

tо – температура наиболее холодной пятидневки;

Ки.р. – расчетный коэффициент инфильтрации.

Поскольку в перспективе планируется произвести перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установку индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, подключенных к котельным, то нагрузка на горячее водоснабжение для перспективных потребителей принималась равной 15% от нагрузки на систему отопления и учитывалась в суммарной нагрузке.

Суммарная перспективная тепловая нагрузка по каждой котельной представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Расчетная существующая и перспективная тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения.

| № п/п | Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Суммарная |
|  |  | Существующая | Перспективная |
|  |  | Отпущенная | Полезная | Отпущенная | Полезная |
| ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" |
| 1 | Котельная №1 | 3,759 | 3,450 | 4,336 | 4,025 |
| 2 | Котельная №3 | 5,098 | 4,712 | 5,423 | 5,087 |
| 3 | Котельная №4 | 14,147 | 13,653 | 15,229 | 14,878 |
| 4 | Котельная №5 | 9,924 | 9,388 | 11,977 | 11,638 |
| 5 | Котельная №6 | 5,530 | 5,256 | 6,531 | 6,501 |
| 6 | Котельная №7 | 1,521 | 1,425 | 1,521 | 1,425 |
| 7 | Котельная №8 | 1,451 | 1,319 | 1,451 | 1,319 |
| 8 | Котельная №9 | 5,047 | 4,660 | 6,031 | 5,735 |
| 9 | Котельная №10 | 3,455 | 3,229 | 3,455 | 3,229 |
| 10 | Котельная №11 | 1,766 | 1,562 | 2,455 | 2,237 |
| 11 | Котельная №12 | 2,222 | 2,102 | 3,46 | 3,33 |
| 12 | Котельная №13 | 3,414 | 3,223 | 5,741 | 5,586 |
| 13 | Котельная №14 | 0,566 | 0,498 | 0,566 | 0,498 |
| 14 | Котельная №15 | 0,932 | 0,878 | 1,760 | 1,678 |
| 15 | Котельная №16 | 0,371 | 0,311 | 0,351 | 0,311 |
| 16 | Котельная №17 | 3,247 | 3,097 | 3,869 | 3,718 |
| 17 | Котельная №18 | 0,243 | 0,211 | 0,243 | 0,211 |
| 18 | Котельная №19 | 0,568 | 0,550 | 0,568 | 0,550 |
| 19 | Котельная №20 | 0,145 | 0,142 | 0,145 | 0,142 |
| 20 | Котельная №21 | 0,132 | 0,130 | 0,294 | 0,28 |
| 21 | Котельная №22 | 0,185 | 0,181 | 0,185 | 0,181 |
| 22 | Котельная №23 | 0,597 | 0,588 | 0,597 | 0,588 |
| 23 | Котельная №24 | 0,332 | 0,322 | 0,332 | 0,322 |
| ООО "Горно-Алтайская тепловая компания" |
| 24 | Районная котельная | 34,446 | 30,651 | 37,584 | 36,124 |
| ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" |
| 25 | Котельная ЖБИ | 4,174 | 3,974 | 4,174 | 3,974 |

Как видно из таблицы 1.1 к котельным №7; №8; №10; №16; №18-№20; №22-№24; «ЗЖБИ» перспективные потребители не подключаются до конца расчетного периода.

Перспективные потребители, подключаемые к котельным ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и ООО «Горно-Алтайская тепловая компания» представлены в таблице 1.2. Перспективные потребители, не подключенные к централизованному теплоснабжению и имеющие иные источники теплоснабжения (крышные котельные, автономные источники, производственные ведомственные котельные и т.д.) представлены в таблице 1.3.

Нужно отметить, что планируется построить две котельных для обеспечения жилых домов и общественно-деловой застройки тепловой энергией:

Крышная газовая котельная на две десятиэтажных блок-секции по пр. Коммунистический 123 - мощность 1448 кВт;

Газовая котельная на три десятиэтажных блок-секции и торговый центр по ул.Ленина,13 – мощность 4,0 МВт.

Таблица 1.2. Перспективная застройка.

| Котельная | Перспективный потребитель | Год подключения | Рисунок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Ул. Строителей 10/3 | 2013-2015 | Рисунок 5.2 |  |
|  | Ул. Строителей 8/1,2,3,4 |  |  |  |
| №3 | Пр-кт Коммунистический 95/1 | 2013 | Рисунок 5.6 |  |
| №4 | Пер. Ленкина 5 | 2013-2015 | Рисунок 5.11 |  |
|  | Ленина 13 |  |  |  |
|  | Чорос-Гуркина 9 |  |  | Рисунок 1.1 |
|  | Чаптынова 26/1 |  | Рисунок 5.13 |  |
| №5 | П1-П8 | 2013-2015 | Рисунок 5.16 | Рисунок 1.2 |
|  | П9 |  | Рисунок 5.17 |  |
|  | П10 |  | Рисунок 5.18 |  |
|  | П11 |  | Рисунок 5.21 |  |
|  | Ул. Чорос-Гуркина 31 |  | Рисунок 5.19 |  |
| №6 | Ул. Лесная 10, 12, 14, 16 | 2013-2015 | Рисунок 5.23 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 152, 150, 144 |  |  |  |
| №9 | Ул. Стоматологическая 14, 16 | 2013-2015 | Рисунок 5.28 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 126, 128, 130 |  | Рисунок 5.29 |  |
| №11 | Ул. Оконечная 3 | 2013-2015 | Рисунок 5.33 |  |
|  | Ул. Ленина 216 |  |  | Рисунок 1.3 |
| №12 | Ул. Проточная 10/1, 14/1, 16, 24, 26, 28 | 2013-2014 | Рисунок 5.34 |  |
|  | Ул. Чорос-Гуркина 25, 27 |  | Рисунок 5.35 |  |
|  | Ул. Э-Палкина 6 |  | Рисунок 5.36 |  |
| №13 | П1-П3 | 2013-2015 | Рисунок 5.37 |  |
|  | Ул. Улагашева 12, 14 |  |  |  |
|  | Ул. Э-Палкина, 16 |  |  |  |
| №15 | Ул. Ленина 32 | 2013-2015 | Рисунок 5.38 |  |
|  | Ул. Социалистическая 38, 40 |  |  |  |
| №17 | Общежитие | 2013-2015 | Рисунок 5.39 |  |
|  | Ул. Заринская 33 |  |  |  |
| №21 | Спортзал | 2013-2015 | Рисунок 5.42 |  |
| Районная | Ул. Алтайская 38, 40 (Гимназия) | 2013-2015 | Рисунок 5.44 | - |
|  | Ул. Осипенко 37 |  | Рисунок 5.45 | Рисунок 1.5 |
|  | МВД К1-К3 |  |  |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 5КЖ 1.1, 5КЖ 1.2, 7КЖ, 76/1 |  | Рисунок 5.46 |  |
|  | Ул. Осипенко 4КЖ, 5КЖ (3 дома), 6КЖ (3 дома), 9КЖ |  | Рисунок 5.47 |  |
|  | Ул. Осипенко 12КЖ к1, 12КЖ к2 |  | Рисунок 5.48 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 68 |  |  |  |
|  | Ул. Осипенко 5КЖ (2 дома), 4КЖ (3 дома), 3КЖ |  | Рисунок 5.49 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 41/1 |  | Рисунок 5.51 |  |
|  | Ул. Чорос-Гуркина 39/11 |  | Рисунок 5.52 | Рисунок 1.4 |
|  | Школа №6 |  | Рисунок 5.54 | - |

Рисунок 1.1 Перспективная постройка Чаптынова 26/1.

Рисунок 1.2 Перспективная застройка района «Динамо».

Рисунок 1.3 Перспективная постройка «Гидромет»

Рисунок 1.4 Перспективный торговый центра на ул. Чорос-Гуркина, 39.

Рисунок 1.5. Перспективная застройка в центральной части города.

Таблица 1.3. Инные источники теплоснабжения.

| № п.п. | Объект капитального строительства | Местоположение объекта | Инвестор (застройщик) | Сдача объекта в эксплуатацию | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Административные здания |
| 1.1 | Общественно-деловая застройка | ул. Социалистическая, 5/1 |  | 2013-2015 | Автономный источник |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка (ветхое жильё) | ул. Социалистическая, 41 |  |  |  |
| 1.3 | Общественно-деловая застройка (ветхое жильё) | ул. Социалистическая, 43 |  |  |  |
| 1.4 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Кучияк 14,16,18 (р-н ГАГУ) | Инвесторы | 2013-2015 |  |
| 1.5 | Общественно-деловая застройка (Ефимов) | пр. Коммунистический, 85/1 | ООО «Омега» | 2013-2015 |  |
| 1.6 | Реконструкция здания кинотеатра «Голубой Алтай» под размещение «Дворца бракосочетания» | пер. Спортивный, 3 | Комитет по делам ЗАГС по РА | 2013 | Ведомственная |
| 2. Многоквартирные жилые дома |
| 2.1 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Объездная, 10-14 | Аукцион | 2013-2015 | ООО «Смена» |
| 2.2 | Многоэтажное жилищное строительство | 2 микрорайон, пр. Коммунистический 94-114 , ул. Шебалинская | Инвесторы | 2013-2015 | Автономный источник тепловой энергии |
| 2.3 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Социалистическая 20 (напротив Храма) | Инвесторы | 2013-2015 | ведомственная котельная |
| 2.4 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Больничная, 35 | Инвесторы | 2013-2015 | Автономный источник |
| 3. Бизнес-объекты |
| 3.1 | Бизнес-центр | пр. Коммунистический, 196/1, или 194/1 | ООО «Стройтурсервис» | 2011-2015 | Автономный источник |
| 3.2 | Бизнес-центр (кафе «Ладья») | пр. Коммунистический 180 | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.3 | Гостиничный комплекс № 1 | урочище «Еланда» | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.4 | Гостиничный комплекс № 2 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.5 | Гостиничный комплекс № 3 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.6 | Кресельный подъемник |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.7 | Кресельный подъемник | г. Тугая | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.8 | Гостиничный комплекс |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.9 | Кафе |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.10 | Горнолыжный подъемник бугельного типа | г. Комсомольская (склон ФСБ) | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.11 | Кафе № 1 | г. Комсомольская (склон ФСБ) | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.12 | Кафе № 2 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.13 | Кафе № 3 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.14 | Кафе у подножия горы |  |  | 2011-2015 |  |
| 4. Промышленная зона |
| 4.1 | Центр национальной культуры | пер. Театральный, 24 | ГУ «УКС Республики Алтай» | 2014 | Ведомственная |
| 4.2 | Строительство «Средней общеобразовательной школы» на 500 учащихся в районе Заимки | ул. Имени С. С. Каташа, 2/1 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2015 | Автономный источник |
| 4.3 | Строительство основной общеобразовательной школы на 225 учащихся с детским садом на 80 мест, пер. Чевалкова,4 | ул. М. В. Чевалкова, 4 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2015 | Ведомственная |
| 4.4 | Строительство детского сада на 80 мест по ул. Барнаульская | ул. Барнаульская | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2011-2015 гг. | Автономный источник |
| 4.5 | Строительство здания МОУ ДОД ДЮСШ | урочище «Еланда» | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2012-2014 |  |
| 4.6 | Строительство здания МОУ ДОД СДЮСШ | Пионерский остров | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2013-2015 |  |
| 4.7 | Строительство спортивного комплекса «Ледовый дворец» | пер. Спортивный,12 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2013-2017 |  |
| 4.8 | Строительство зала игровых видов спорта | пер. Спортивный,12 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2014-2016 |  |
| 4.9 | Строительство лыжной базы МОУ ДОД ДЮСШ | урочище «Еланда» | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2012-2014 |  |

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Расчетные балансы тепловой мощности с учетом перспективной нагрузки (на конец расчетного периода) при существующих установленных мощностях котельных представлены в таблице 2.1 (общая таблица) и в таблицах и диаграммах 2.1.1-2.12.1 для тех котельных, нагрузка на которые увеличилась в результате подключения к ним перспективных потребителей.

Таблица 2.1. Расчетные перспективные балансы тепловой мощности.

| Объект | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая нагрузка, Гкал/ч | Перспективная нагрузка, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв / Дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Горно-Алтайская тепловая компания» |
| Районная котельная | 41,917 | 30,651 | 5,475 | 36,126 | 1,460 | 4,331 |
| ЦТП №1 | - | 3,193 | 3,950 | 7,143 | 0,159 | - |
| ЦТП №2 | - | 6,422 | 0,200 | 6,622 | 0,311 | - |
| ЦТП №3 | - | 10,796 | 1,125 | 11,921 | 0,517 | - |
| ЦТП №7 | - | 6,615 | 0,200 | 6,815 | 0,317 | - |
| ЦТП №8 | - | 2,532 | - | 2,532 | 0,123 | - |
| ЦК | - | 1,093 | - | 1,093 | 0,033 | - |
|  | ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» |
| Котельная №1 | 3,579 | 3,450 | 0,575 | 4,025 | 0,311 | -0,757 |
| Котельная №3 | 6,291 | 4,712 | 0,375 | 5,087 | 0,336 | 0,868 |
| Котельная №4 | 15,333 | 13,653 | 1,225 | 14,878 | 0,351 | 0,104 |
| Котельная №5 | 16,969 | 9,388 | 2,250 | 11,638 | 0,339 | 4,992 |
| Котельная №6 | 7,642 | 5,256 | 1,245 | 6,501 | 0,3 | 1,111 |
| Котельная №7 | 2,994 | 1,425 | 0 | 1,425 | 0,096 | 1,473 |
| Котельная №8 | 2,635 | 1,319 | 0 | 1,319 | 0,132 | 1,184 |
| Котельная №9 | 7,614 | 4,660 | 1,075 | 5,735 | 0,296 | 1,583 |
| Котельная №10 | 5,101 | 3,229 | 0 | 3,229 | 0,226 | 1,646 |
| Котельная №11 | 3,302 | 1,562 | 0,675 | 2,237 | 0,218 | 0,847 |
| Котельная №12 | 4,116 | 2,102 | 1,228 | 3,33 | 0,13 | 0,656 |
| Котельная №13 | 7,043 | 3,223 | 2,363 | 5,586 | 0,155 | 1,302 |
| Котельная №14 | 1,026 | 0,498 | 0 | 0,498 | 0,068 | 0,460 |
| Котельная №15 | 2,15 | 0,878 | 0,800 | 1,678 | 0,082 | 0,39 |
| Котельная №16 | 1,251 | 0,311 | 0 | 0,311 | 0,04 | 0,9 |
| Котельная №17 | 3,87 | 3,097 | 0,621 | 3,718 | 0,151 | 0,001 |
| Котельная №18 | 1,752 | 0,211 | 0 | 0,211 | 0,032 | 1,509 |
| Котельная №19 | 0,679 | 0,550 | 0 | 0,55 | 0,018 | 0,111 |
| Котельная №20 | 0,224 | 0,142 | 0 | 0,142 | 0,003 | 0,079 |
| Котельная №21 | 0,603 | 0,130 | 0,150 | 0,28 | 0,014 | 0,309 |
| Котельная №22 | 0,176 | 0,181 | 0 | 0,181 | 0,004 | -0,009 |
| Котельная №23 | 1,973 | 0,588 | 0 | 0,588 | 0,009 | 1,375 |
| Котельная №24 | 1,112 | 0,322 | 0 | 0,322 | 0,01 | 0,78 |
| ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» |
| ЖБИ | 13,0 | 3,974 | 0 | 3,974 | 0,2 | 8,826 |

Красным цветом выделены те котельные, на которых наблюдается дефицит тепловой мощности при существующем положении. Желтым цветом выделены котельные, на которых очень маленький резерв мощности.

## Котельная №1

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №1 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 0,575 Гкал/ч. Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №1 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.1.1 и в таблице 2.1.1.

Рисунок 2.1.1. Изменение подключенной к котельной №1 нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 2.1.1 отображает дефицит мощности котельной. Как видно из рисунка 2.1.1 уже на сегодняшний день требуется увеличить располагаемую мощность котельной.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №1.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Мощность на собственные нужды | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Располагаемая мощность | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 3,45 | 3,7 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 |
|  | Всего | 3,45 | 3,7 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,759 | 4,031 | 4,336 | 4,336 | 4,336 | 4,336 | 4,336 |
| Резервные мощности | -0,180 | -0,452 | -0,757 | -0,757 | -0,757 | -0,757 | -0,757 |

## Котельная №3

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №3 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 0,375 Гкал/ч. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №3 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.2.1 и в таблице 2.2.1.

Рисунок 2.2.1. Изменение подключенной к котельной №3 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.2.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.2.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.2.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №3.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Мощность на собственные нужды | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Располагаемая мощность | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 4,712 | 5,087 | 5,087 | 5,087 | 5,087 | 5,087 | 5,087 |
|  | Всего | 4,712 | 5,087 | 5,087 | 5,087 | 5,087 | 5,087 | 5,087 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 5,098 | 5,423 | 5,423 | 5,423 | 5,423 | 5,423 | 5,423 |
| Резервные мощности | 1,193 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 |

## Котельная №4

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №4 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 1,225 Гкал/ч. Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №4 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.3.1 и в таблице 2.3.1.

Рисунок 2.3.1. Изменение подключенной к котельной №4 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.3.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.3.1 в скором времени потребуется ввод нового оборудования.

Таблица 2.3.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №4.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
| Мощность на собственные нужды | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Располагаемая мощность | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 13,653 | 14,2 | 14,878 | 14,878 | 14,878 | 14,878 | 14,878 |
|  | Всего | 13,653 | 14,2 | 14,878 | 14,878 | 14,878 | 14,878 | 14,878 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 14,147 | 14,714 | 15,229 | 15,229 | 15,229 | 15,229 | 15,229 |
| Резервные мощности | 1,186 | 0,619 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |

## Котельная №5

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №5 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 2,250 Гкал/ч. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №5 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.4.1 и в таблице 2.4.1.

Рисунок 2.4.1. Изменение подключенной к котельной №5 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.4.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.4.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.4.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №5.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Мощность на собственные нужды | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Располагаемая мощность | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 9,388 | 10,3 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 |
|  | Всего | 9,388 | 10,3 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 9,924 | 10,994 | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 11,977 |
| Резервные мощности | 7,045 | 5,975 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 |

## Котельная №6

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №6 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 1,245 Гкал/ч. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №6 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.5.1 и в таблице 2.5.1.

Рисунок 2.5.1. Изменение подключенной к котельной №6 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.5.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.5.1 к 2015 году требуется увеличить располагаемую мощность котельной в виду малого резерва.

Таблица 2.5.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №6.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Мощность на собственные нужды | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Располагаемая мощность | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 5,256 | 5,8 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
|  | Всего | 5,256 | 5,8 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 5,530 | 6,102 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 6,531 |
| Резервные мощности | 2,112 | 1,540 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 |

## Котельная №9

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №9 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 1,075 Гкал/ч. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №9 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.6.1 и в таблице 2.6.1.

Рисунок 2.6.1. Изменение подключенной к котельной №9 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.6.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.6.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.6.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №9.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Мощность на собственные нужды | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Располагаемая мощность | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 4,66 | 5,1 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 |
|  | Всего | 4,66 | 5,1 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 5,047 | 5,524 | 6,031 | 6,031 | 6,031 | 6,031 | 6,031 |
| Резервные мощности | 2,567 | 2,090 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 |

## Котельная №11

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №11 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 0,675 Гкал/ч. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №11 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.7.1 и в таблице 2.7.1.

Рисунок 2.7.1. Изменение подключенной к котельной №11 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.7.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.7.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.7.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №11.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Мощность на собственные нужды | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Располагаемая мощность | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 1,562 | 1,9 | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 2,237 |
|  | Всего | 1,562 | 1,9 | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 2,237 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 1,766 | 2,148 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 |
| Резервные мощности | 1,536 | 1,154 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 |

## Котельная №12

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №12 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 1,228 Гкал/ч. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №12 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.8.1 и в таблице 2.8.1.

Рисунок 2.8.1. Изменение подключенной к котельной №12 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.8.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.8.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.8.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №12.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Мощность на собственные нужды | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Располагаемая мощность | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 2,102 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
|  | Всего | 2,102 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 2,222 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 |
| Резервные мощности | 1,894 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |

## Котельная №13

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №13 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 2,363 Гкал/ч. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №13 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.9.1 и в таблице 2.9.1.

Рисунок 2.9.1. Изменение подключенной к котельной №13 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.9.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.9.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.9.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №13.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| Мощность на собственные нужды | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Располагаемая мощность | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 3,223 | 4,38 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
|  | Всего | 3,223 | 4,38 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,414 | 4,640 | 5,741 | 5,741 | 5,741 | 5,741 | 5,741 |
| Резервные мощности | 3,629 | 2,403 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |

## Котельная №15

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №15 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 0,800 Гкал/ч. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №15 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.10.1 и в таблице 2.10.1.

Рисунок 2.10.1. Изменение подключенной к котельной №15 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.10.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.10.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.10.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №15.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Мощность на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Располагаемая мощность | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 0,878 | 1,3 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 |
|  | Всего | 0,878 | 1,3 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,932 | 1,380 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| Резервные мощности | 1,218 | 0,770 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |

## Котельная №17

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №17 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 0,621 Гкал/ч. Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №17 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.11.1 и в таблице 2.11.1.

Рисунок 2.11.1. Изменение подключенной к котельной №17 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.11.1 отображает резерв мощности котельной. Как видно из рисунка 2.11.1 к 2015 году подключенная нагрузка превысит располагаемую мощность, поэтому потребуется произвести реконструкцию котельной с увеличением её мощности.

Таблица 1.2.11.1 Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №17.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 |
| Мощность на собственные нужды | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Располагаемая мощность | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 3,097 | 3,4 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 |
|  | Всего | 3,097 | 3,4 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,247 | 3,565 | 3,869 | 3,869 | 3,869 | 3,869 | 3,869 |
| Резервные мощности | 0,623 | 0,305 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

## Котельная №21

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №21 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 0,150 Гкал/ч. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №21 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.12.1 и в таблице 2.12.1.

Рисунок 2.12.1. Изменение подключенной к котельной №21 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.12.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.12.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.12.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №21.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Мощность на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Располагаемая мощность | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Всего | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,132 | 0,213 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Резервные мощности | 0,471 | 0,390 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |

## Котельная «Районная»

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия районной котельной планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной тепловой нагрузкой 5,475 Гкал/ч. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей районной котельной в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.13.1 и в таблице 2.13.1.

Рисунок 2.13.1. Изменение подключенной к котельной №21 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.13.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.13.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.13.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период районной котельной.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Мощность на собственные нужды | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Располагаемая мощность | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 30,651 | 31,5 | 35 | 36,124 | 36,124 | 36,124 | 36,124 |
|  | Всего | 30,651 | 31,5 | 35 | 36,124 | 36,124 | 36,124 | 36,124 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 34,446 | 35,400 | 36,415 | 37,584 | 37,584 | 37,584 | 37,584 |
| Резервные мощности | 7,471 | 6,517 | 5,502 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 |

Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя по котельным представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Перспективные балансы теплоносителя.

| № котельной | Проектная производительность АСДР, м³/ч | Подпитка системы отопления, м³/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Перспективная | Резерв |  |
| 1 | 5 | 1,2 | 1,39 | 3,61 | Обеспечивает очистку |
| 3 | 5 | 2,2 | 2,33 | 2,67 |  |
| 4 | 10 | 7,5 | 8,15 | 1,85 |  |
| 5 | 20 | 8,1 | 11,04 | 8,96 |  |
| 6 | 20 | 5,5 | 6,48 | 13,52 |  |
| 9 | 20 | 6,2 | 0,00 | 20,00 |  |
| 11 | 20 | 1,7 | 2,35 | 17,65 |  |
| 12 | 20 | 0,4 | 0,55 | 19,45 |  |
| 13 | 5 | 0,3 | 0,51 | 4,49 |  |
| 15 | 0,5 | 0,2 | 0,30 | 0,2 |  |
| 17 | 5 | 0,3 | 0,36 | 4,64 |  |
| 21 | 0,5 | 0,1 | 0,17 | 0,33 |  |

Как видно из таблицы 3.1 существующие ВПУ «Комплексон-6» удовлетворяют потребностям котельных до конца расчетного периода.

На все котельные вне зависимости от наличия водоподготовки рекомендуем установить устройства типа «МАУТ». Устройство "МАУТ" предназначено для эффективного решения проблем по предотвращению образований накипи и снижения коррозии в котлах, теплообменниках, трубопроводах, насосах, а так же для размыва старых карбонатных отложений. На котлах малой и средней мощности (в основном сельские котельные) устройство «МАУТ», с успехом заменяет химоводоподготовку (ХВП).

Применение магнитной обработки рекомендовано в СНиП II-35-76 - «Котельные установки» - п.10.19, п.10.24 и СП 41-101-95 - «Проектирование тепловых пунктов» - п.5.6, п.5.8 и позволит достичь:

- снижения расхода химических реагентов до 35 % применяемых при регенерации  фильтров; (при установке устройства на котельных с ХВО)

- снижения интенсивности работы системы ХВО (химводообработки);

- снижения  топливных ресурсов (уголь, мазут, газ) до 30 %;

- увеличения КПД системы теплоснабжения (размыв 1 мм накипи увеличивает КПД системы отопления на 6%);

- снижения трудозатрат очистке труб теплообменников, котлов, насосов и т.д.;

снижения коррозии внутренних поверхностей труб тепловых сетей, теплообменников, котлов, бойлеров и т.д.; увеличения  длительности эксплуатации питательных линий котлов.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основной задачей технического перевооружения является решение существующих проблем источников централизованного теплоснабжения (см. таблицу 12.1, том 1 книга 3); а также повышение эффективности источников, сокращение энергозатрат, оптимизация работы котельных, обеспечение эффективных радиусов теплоснабжения, сокращение вредных выбросов и повышение надежности работы системы централизованного теплоснабжения.

Все это достигается заменой изношенного оборудования, переводом на газовое топливо и обеспечением резервных мощностей для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям.

Строительство новой

Котельная №1

Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей (см. рисунок 2.1.1);

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №3

Мероприятия не проводятся.

Котельная №4

Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей (см. рисунок 2.3.1).

Котельная №5

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №6

Мероприятия не проводятся.

Котельная №7

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №8

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году;

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №9 – Котельная №11

Мероприятия не проводятся.

Котельная №12

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №13

Мероприятия не проводятся.

Котельная №14

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году.

Котельная №15

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году.

Котельная №16

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году.

Котельная №17

Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей (см. рисунок 2.11.1).

Котельная №18

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году.

Котельная №19

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №20

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №21

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2016 году;

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №22

Мероприятия не проводятся.

Котельная №23

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году;

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №24

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году.

Котельная ЖБИ

Мероприятия не проводятся.

Районная котельная

Установка сетевых насосов Wilo-IL-E 100|165-22|2 на участок нового трубопровода Котельная – ТК-1.1 в количестве 3 шт. (2 рабочих +1 резерв).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Н а рисунке 5.1 представлены условные обозначения.

Рисунок 5.1. Условные обозначения на схемах перспективных тепловых сетей.

На резервирующих перемычках необходимо установить секционирующие задвижки для возможности переключения потока при аварии на магистральных участках.

Котельная №1

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка, общей нагрузкой 0,577 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=80м, d=0,125м | Рисунок 5.2 |
| l=10м, d=0,08м |  |
| l=130м, d=0,125м |  |
| l=45м, d=0,08м | Рисунок 5.3 |
| l=60м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 5.4 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=67м, d=0,1м | Рисунок 5.5 |

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №1.

Рисунок 5.2. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.3. Строительство 2014 году.

Рисунок 5.4 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.5 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №3

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая застройка, общей нагрузкой 0,3 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.2;

Таблица 5.2 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=36м, d=0,1м | Рисунок 5.6 |
| l=30м, d=0,08м | Рисунок 5.7 |
| l=110м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 5.8 |
| l=70м, d=0,08м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=137м, d=0,125м | Рисунок 5.9 |
| l=79м, d=0,1м |  |
| l=31м, d=0,08м |  |
| l=70м, d=0,1м | Рисунок 5.6 |
| l=40м, d=0,1м | Рисунок 5.8 |
| l=40м, d=0,1м |  |
| l=16м, d=0,1м |  |
| l=76м, d=0,04м | Рисунок 5.10 |

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №3.

Рисунок 5.6. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.7. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.8 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.9 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.10 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №4

Вариант 1.

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка, общей нагрузкой 1,173 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице5.3;

Таблица 5.3 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=130м, d=0,1м | Рисунок 5.11 |
| l=50м, d=0,065м |  |
| l=15м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,08м | Рисунок 5.12 |
| l=25м, d=0,07м | Рисунок 5.13 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=42м, d=0,35м | Рисунок 5.11 |
| l=29м, d=0,35м |  |
| l=52м, d=0,35м |  |
| l=28м, d=0,35м |  |
| l=30м, d=0,35м |  |
| l=92м, d=0,35м |  |
| l=20м, d=0,35м |  |
| l=14м, d=0,125м (резервирование) | Рисунок 5.14 |
| l=14м, d=0,125м (резервирование) |  |
| l=38м, d=0,125м (резервирование) |  |

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №4.

Вариант 2.

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка, общей нагрузкой 1,173 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице5.4;

Таблица 5.4 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=130м, d=0,1м | Рисунок 5.11 |
| l=50м, d=0,065м |  |
| l=15м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,08м | Рисунок 5.12 |
| l=25м, d=0,065м | Рисунок 5.13 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=14м, d=0,125м (резервирование) | Рисунок 5.14 |
| l=14м, d=0,125м (резервирование) |  |
| l=38м, d=0,125м (резервирование) |  |

Для обеспечения необходимым напором потребителей, устанавливается насосная станция с насосами Grundfos NB 80-160 (3шт) на обратном трубопроводе, см.рисунок 5.15.

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №4.

Рисунок 5.11 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.12 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.13. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.14 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.15 Установка насосной станции на обратном трубопроводе.

Котельная №5

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка, общей нагрузкой 3,593 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.5:

Таблица 5.5 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=15м, d=0,15м | Рисунок 5.16 |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=40м, d=0,15м |  |
| l=10м, d=0,05м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=10м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=10м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,065м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=6м, d=0,065м | Рисунок 5.17 |
| l=35м, d=0,15м | Рисунок 5.18 |
| l=20м, d=0,065м | Рисунок 5.19 |
| l=130м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 5.20 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=26м, d=0,1м | Рисунок 5.16 |
| l=38м, d=0,08м | Рисунок 5.21 |
| l=40м, d=0,125м | Рисунок 5.19 |
| l=48м, d=0,1м | Рисунок 5.20 |
| l=88м, d=0,1м |  |

Ликвидация ЦТП №4 для перевода на двухтрубную систему.

Рисунок 5.16. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 годую

Рисунок 5.17 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.18. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.19. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.20. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.21. Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №6

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно – деловая застройка, общей нагрузкой 0,971 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.6:

Таблица 5.6. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=40м, d=0,08м (резервирование) | Рисунок 5.22 |
| l=30м, d=0,1м | Рисунок 5.23 |
| l=12м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,08м |  |
| l=12м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,08м |  |
| l=12м, d=0,05м |  |
| l=17м, d=0,05м |  |
| l=25м, d=0,125м |  |
| l=36м, d=0,1м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=40м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=23м, d=0,08м | Рисунок 5.22 |
| l=50м, d=0,15м | Рисунок 5.23 |
| l=35м, d=0,15м |  |
| l=45м, d=0,15м |  |
| l=72м, d=0,125м |  |
| l=19м, d=0,125м |  |
| l=45м, d=0,125м |  |

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №6.

Рисунок 5.22. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.23 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №7

Мероприятия к 2014 году:

Для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.7

Таблица 5.7. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=40м, d=0,05м (резервирование) | Рисунок 5.24 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=20м, d=0,125м | Рисунок 5.25 |

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №7.

Рисунок 5.24. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.25 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №8

Мероприятия к 2014 году:

Для увеличения надежности централизованной системы отопления перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.8:

Таблица 5.8. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=15м, d=0,15м | Рисунок 5.26 |
| l=96м, d=0,15м |  |
| l=10м, d=0,15м |  |
| l=20м, d=0,15м |  |
| l=19м, d=0,05м |  |

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №8.

Рисунок 5.26 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №9

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка, общей нагрузкой 1,368 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.9:

Таблица 5.9. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=55м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 5.27 |
| l=120м, d=0,1м | Рисунок 5.28 |
| l=25м, d=0,065м |  |
| l=45м, d=0,065м |  |
| l=65м, d=0,08м | Рисунок 5.29 |
| l=30м, d=0,1м |  |
| l=30м, d=0,032м |  |
| l=40м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,08м |  |
| l=30м, d=0,08м (резервирование) |  |
| l=65м, d=0,08м (резервирование) | Рисунок 5.30 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=60м, d=0,125м | Рисунок 5.28 |
| l=46м, d=0,065м | Рисунок 5.30 |

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №9.

Рисунок 5.27 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.28 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.29 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.30 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №10

Мероприятия к 2014 году:

Для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.10:

Таблица 5.10. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=40м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 5.31 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=10м, d=0,08м | Рисунок 5.32 |
| l=20м, d=0,08м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №10.

Рисунок 5.31 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.32 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №11

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка, общей нагрузкой 0,68 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.11:

Таблица 5.11. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=50м, d=0,08м | Рисунок 5.33 |
| l=8м, d=0,05м |  |
| l=45м, d=0,1м (резервирование) |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=100м, d=0,15м | Рисунок 5.33 |
| l=25м, d=0,15м |  |
| l=25м, d=0,15м |  |
| l=39м, d=0,1м |  |
| l=46м, d=0,08м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №11.

Рисунок 5.33 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году

Котельная №12

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка, общей нагрузкой 0,817 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.12:

Таблица 5.12. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=5м, d=0,05м | Рисунок 5.34 |
| l=30м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=50м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,032м |  |
| l=5м, d=0,032м |  |
| l=30м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,032м |  |
| l=100м, d=0,08м |  |
| l=75м, d=0,125м | Рисунок 5.35 |
| l=25м, d=0,065м |  |
| l=25м, d=0,1м |  |
| l=50м, d=0,032м | Рисунок 5.36 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=86м, d=0,05м | Рисунок 5.34 |
| l=38м, d=0,15м | Рисунок 5.36 |
| l=15м, d=0,125м |  |
| l=25м, d=0,125м |  |
| l=10м, d=0,125м |  |
| l=70м, d=0,125м |  |
| l=30м, d=0,065м |  |
| l=65м, d=0,125м (резервирование) |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №12.

Рисунок 5.34 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.35 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.36 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №13

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка, общей нагрузкой 2,243 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.13:

Таблица 5.13. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=20м, d=0,1м | Рисунок 5.37 |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=40м, d=0,15м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=50м, d=0,1м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=105м, d=0,05м | Рисунок 5.37 |
| l=100м, d=0,08м |  |
| l=20м, d=0,05м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №13.

Рисунок 5.37 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №15

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка, общей нагрузкой 0,409 Гкал/ч. Для этого прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.15:

Таблица 5.15. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=30м, d=0,065м | Рисунок 5.38 |
| l=50м, d=0,1м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=30м, d=0,065м |  |

Мероприятия к 2018 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №15.

Рисунок 5.38 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №17

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая застройка, общей нагрузкой 0,675 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.16:

Таблица 5.16. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=68м, d=0,1м | Рисунок 5.39 |
| l=52м, d=0,1м |  |
| l=55м, d=0,1м |  |
| l=4м, d=0,065м |  |
| l=180м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 5.40 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=175м, d=0,15м | Рисунок 5.41 |

Мероприятия к 2018 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №17.

Рисунок 5.39 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.40 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.41 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №21

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка, общей нагрузкой 0,088 Гкал/ч. Для этого прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.17:

Таблица 5.17. Мероприятия по строительству сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=15м, d=0,04м | Рисунок 5.42 |

Мероприятия к 2020 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых постройках, подключенных к котельной №21.

Рисунок 5.42 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №24

Мероприятия к 2014 году:

Для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.18:

Таблица 5.18. Мероприятия по реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=10м, d=0,04м | Рисунок 5.43 |
| l=40м, d=0,025м |  |
| l=36м, d=0,032м |  |

Мероприятия к 2020 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых постройках, подключенных к котельной №24.

Рисунок 5.43 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Районная котельная

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка, общей нагрузкой 5,475 Гкал/ч. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.19:

Таблица 5.19 Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=50м, d=0,065м | Рисунок 5.44 |
| l=20м, d=0,032м |  |
| l=70м, d=0,2м | Рисунок 5.45 |
| l=15м, d=0,065м |  |
| l=3м, d=0,04м |  |
| l=40м, d=0,05м |  |
| l=30м, d=0,065м |  |
| l=25м, d=0,04м |  |
| l=35м, d=0,04м |  |
| l=10м, d=0,025м | Рисунок 5.46 |
| l=30м, d=0,05м |  |
| l=5м, d=0,1м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=35м, d=0,1м |  |
| l=35м, d=0,2м | Рисунок 5.47 |
| l=10м, d=0,2м |  |
| l=55м, d=0,2м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=25м, d=0,2м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=25м, d=0,15м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,05м |  |
| l=12м, d=0,2м |  |
| l=10м, d=0,05м |  |
| l=10м, d=0,05м |  |
| l=55м, d=0,15м | Рисунок 5.48 |
| l=20м, d=0,08м |  |
| l=40м, d=0,1м |  |
| l=30м, d=0,05м |  |
| l=65м, d=0,08м |  |
| l=20м, d=0,15м | Рисунок 5.49 |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=20м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=20м, d=0,05м |  |
| l=15м, d=0,05м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=120м, d=0,15м | Рисунок 5.50 |
| l=17м, d=0,025м | Рисунок 5.51 |
| l=130м, d=0,15м |  |
| l=30м, d=0,1м | Рисунок 5.52 |
| l=48м, d=0,15м | Рисунок 5.53 |
| l=45м, d=0,1м | Рисунок 5.54 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=50м, d=0,2м | Рисунок 5.47 |
| l=25м, d=0,2м |  |
| l=30м, d=0,2м |  |
| l=40м, d=0,1м | Рисунок 5.48 |
| l=30м, d=0,15м | Рисунок 5.50 |
| l=35м, d=0,15м | Рисунок 5.51 |
| l=52м, d=0,15м |  |
| l=23м, d=0,15м | Рисунок 5.53 |
| l=36м, d=0,125м | Рисунок 5.52 |

Мероприятия к 2015 году:

Для обеспечения потребителей, находящихся на балансе, ЦТП-3 и ЦТП-8 необходимым напором, производится прокладка прямого трубопровода Ду 400 мм и длиной 23 м от котельной до ТК-1.1. Одновременно с этим производится отключение прямого трубопровода на участке сети ТК-1 – ТК-1.1. Новый участок представлен на рисунке 5.55.

Мероприятия к 2016 году:

Ликвидация ЦТП №1, №2, №3, №7, №8.

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых и жилых постройках, подключенных к районной котельной.

Рисунок 5.44 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.45 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.46 строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.47 строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.48 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.49 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.50 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.51 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.52 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.53 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 5.54 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 5.55 Строительство прямого трубопровода от Котельной до ТК-1.1 и отключение прямого трубопровода на участке ТК-1 – ТК-1.1 к 2015 году.

Помимо вышеперечисленных мероприятий произвести замену способа прокладки тепловых сетей с воздушной на подземную.

На котельных №14, 16, 17-20, 22, 23 провести работы согласно перечню инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения города Горно-Алтайск.

Перспективные пьезометрические графики, которые показывают, что при проведении выше указанных мероприятий, потребители будут получать необходимое количество тепла, представлены в Приложении 3.

Перспективные топливные балансы

Расчетные перспективные топливные балансы котельных представлены в таблице 6.1. Расход топлива (газа) представлен в натуральных единицах: тыс. м3. Расчет перспективных топливных балансов производится на конец расчётного периода, когда все котельные уже переведены на газ.

На рисунках 6.1-6.24 представлены фактические расходы топлива в натуральном выражении по месяцам.

Таблица 8.1. Топливные балансы котельных.

|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | наиб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №1 | 255 | 222 | 208 | 130 | 62 | 21 | 7 | 20 | 71 | 130 | 196 | 241 | 1563 |
| Кот №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кот №3 | 352 | 306 | 286 | 179 | 85 | 29 | 10 | 28 | 98 | 179 | 270 | 332 | 2154 |
| Кот №4 | 998 | 869 | 812 | 509 | 242 | 83 | 29 | 79 | 277 | 508 | 766 | 941 | 6112 |
| Кот №5 | 880 | 766 | 717 | 449 | 213 | 73 | 25 | 70 | 245 | 448 | 676 | 830 | 5393 |
| Кот №6 | 423 | 369 | 345 | 216 | 103 | 35 | 12 | 33 | 118 | 215 | 325 | 399 | 2594 |
| Кот №7 | 99 | 86 | 80 | 50 | 24 | 8 | 3 | 8 | 27 | 50 | 76 | 93 | 605 |
| Кот №8 | 99 | 86 | 81 | 50 | 24 | 8 | 3 | 8 | 27 | 50 | 76 | 93 | 606 |
| Кот №9 | 439 | 383 | 358 | 224 | 107 | 37 | 13 | 35 | 122 | 224 | 337 | 414 | 2692 |
| Кот №10 | 224 | 195 | 183 | 114 | 54 | 19 | 6 | 18 | 62 | 114 | 172 | 211 | 1374 |
| Кот №11 | 160 | 139 | 130 | 81 | 39 | 13 | 5 | 13 | 44 | 81 | 123 | 151 | 979 |
| Кот №12 | 234 | 204 | 190 | 119 | 57 | 20 | 7 | 18 | 65 | 119 | 180 | 221 | 1433 |
| Кот №13 | 378 | 330 | 308 | 193 | 92 | 32 | 11 | 30 | 105 | 193 | 291 | 357 | 2319 |
| Кот №14 | 37 | 32 | 30 | 19 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 28 | 35 | 226 |
| Кот №15 | 91 | 79 | 74 | 47 | 22 | 8 | 3 | 7 | 25 | 46 | 70 | 86 | 559 |
| Кот №16 | 24 | 21 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 | 23 | 148 |
| Кот №17 | 255 | 222 | 208 | 130 | 62 | 21 | 7 | 20 | 71 | 130 | 196 | 241 | 1565 |
| Кот №18 | 16 | 14 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 98 |
| Кот №19 | 32 | 28 | 26 | 16 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 25 | 30 | 197 |
| Кот №20 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 58 |
| Кот №21 | 15 | 13 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 89 |
| Кот №22 | 12 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 74 |
| Кот №23 | 39 | 34 | 32 | 20 | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 20 | 30 | 37 | 238 |
| Кот №24 | 22 | 19 | 18 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 20 | 132 |
| ЗЖБИ | 270 | 235 | 220 | 138 | 65 | 23 | 8 | 21 | 75 | 137 | 207 | 254 | 1653 |
| Районная | 2712 | 2376 | 2290 | 1582 | 987 | 527 | 413 | 528 | 1054 | 1594 | 2170 | 2583 | 18816 |

Рисунок 8.1. Расход газа (тыс. м3) котельной №1.

Рисунок 8.2. Расход газа (тыс. м3) (тыс. м3) котельной №3.

Рисунок 8.3. Расход газа (тыс. м3) (тыс. м3) котельной №4.

Рисунок 8.4. Расход газа (тыс. м3) котельной №5.

Рисунок 8.5. Расход газа (тыс. м3) котельной №6.

Рисунок 8.6. Расход газа (тыс. м3) котельной №7.

Рисунок 8.7. Расход газа (тыс. м3) котельной №8.

Рисунок 8.8. Расход газа (тыс. м3) котельной №9.

Рисунок 8.9. Расход газа (тыс. м3) котельной №10.

Рисунок 8.10. Расход газа (тыс. м3) котельной №11.

Рисунок 8.11. Расход газа (тыс. м3) котельной №12.

Рисунок 8.12. Расход газа (тыс. м3) котельной №13.

Рисунок 8.13. Расход газа (тыс. м3) котельной №14.

Рисунок 8.14. Расход газа (тыс. м3) котельной №15.

Рисунок 8.15. Расход газа (тыс. м3) котельной №16.

Рисунок 8.16. Расход газа (тыс. м3) котельной №17.

Рисунок 8.17. Расход газа (тыс. м3) котельной №18.

Рисунок 8.18. Расход газа (тыс. м3) котельной №19.

Рисунок 8.19. Расход газа (тыс. м3) котельной №20.

Рисунок 8.20. Расход газа (тыс. м3) котельной №21.

Рисунок 8.21. Расход газа (тыс. м3) котельной №22.

Рисунок 8.22. Расход газа (тыс. м3) котельной №23.

Рисунок 8.23. Расход газа (тыс. м3) котельной №24.

Рисунок 8.24. Расход газа (тыс. м3) котельной ЖБИ.

Рисунок 8.25. Расход газа (тыс. м3) районной котельной.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Сокращения, используемые в разделе:

СЧИ – Средства частных инвесторов;

РБ – Районный бюджет;

МБ – Муниципальный бюджет;

ИНТ – За счет инвестиционной надбавки к тарифу;

ФБ – Федеральный бюджет.

## Инвестиции в источники

Котельная №1

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 3, вместо котла КВСА 1,5, который в свою очередь демонтируется и устанавливается на котельной №4.

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №1 представлены в таблице 8.1.1

Таблица 8.1.1 Инвестиции в котельную №1.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1,5 | демонтаж | 100 | Собственные средства |
| 2 | КВСА 3 | покупка | 700 |  |
| 3 | КВСА 3 | монтаж | 300 |  |
| 4 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 180 |  |
| ИТОГО |  | 1280 |  |

Котельная №4

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 1,5, демонтированный с котельной №1.

Инвестиции в котельную №4 представлены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2 Инвестиции в котельную №4.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1,5 | Транспортировка с котельной №1 | 350 | Собственные средства |
| 2 | КВСА 1,5 | Монтаж | 250 |  |
| ИТОГО |  | 600 |  |

Котельная №5

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №5 представлены в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3 Инвестиции в котельную №5.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 210 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 210 |  |

Котельная №7

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №7 представлены в таблице 8.1.4.

Таблица 8.1.4 Инвестиции в котельную №7.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 300 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 300 |  |

Котельная №8

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №8 представлены в таблице 8.1.5.

Таблица 8.1.5 Инвестиции в котельную №8.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | - | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 6200 | СЧИ |
| 2013 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 150 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 6350 |  |

Котельная №12

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 8.1.6.

Таблица 8.1.6 Инвестиции в котельную №12.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 180 | Собственные средства |
| ИТОГО |  |  | 180 |  |

Котельная №14

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №14 представлены в таблице 8.1.7.

Таблица 8.1.7 Инвестиции в котельную №14.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 3600 | РБ |

Котельная №15

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №15 представлены в таблице 8.1.8.

Таблица 8.1.8 Инвестиции в котельную №15.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 7500 | РБ |

Котельная №16

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №16 представлены в таблице 8.1.9.

Таблица 8.1.9 Инвестиции в котельную №16.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 3500 | СЧИ |

Котельная №17

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 1,5.

Инвестиции в котельную №17 представлены в таблице 8.1.10.

Таблица 8.1.10 Инвестиции в котельную №17.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1,5 | Покупка | 550 | Собственные средства |
| 2 | КВСА 1,5 | Монтаж | 250 |  |
| ИТОГО |  | 800 |  |

Котельная №18

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №18 представлены в таблице 8.1.11.

Таблица 8.1.11 Инвестиции в котельную №18.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 6150 | СЧИ |

Котельная №19

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 8.1.12.

Таблица 8.1.12 Инвестиции в котельную №19.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 120 | Собственные средства |
| ИТОГО |  |  | 120 |  |

Котельная №20

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 8.1.13.

Таблица 8.1.13 Инвестиции в котельную №20.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 150 | Собственные средства |
| ИТОГО |  |  | 150 |  |

Котельная №21

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо. Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №21 представлены в таблице 8.1.14.

Таблица 8.1.14 Инвестиции в котельную №21.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | - | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 2200 | РБ |
| 2013 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 60 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 2260 |  |

Котельная №23

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо. Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №23 представлены в таблице 8.1.15.

Таблица 8.1.15 Инвестиции в котельную №23.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | - | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 7000 | РБ |
| 2013 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 90 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 7090 |  |

Котельная №24

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №24 представлены в таблице 8.1.16.

Таблица 8.1.16 Инвестиции в котельную №24.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 3900 | РБ |

Районная котельная

Для увеличения располагаемого напора на источнике, необходимо установить дополнительное насосное оборудование на котельной на новый участок трубопровода, соединяющий потребителей в районе зоны действия ЦТП 3 и ЦТП 8 с котельной (см. рисунок 5.55).

Инвестиции в Районную котельную представлены в таблице 8.1.17.

Таблица 8.1.17 Инвестиции в районную котельную.

| Год инвестирования | Мероприятие | Оборудование | Количество, шт. | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Покупка | Насос Wilo-Cronoline-IL-E-100/165-22/2 | 3 | 800 | Собственные средства |
|  | установка и включение в работу | Насос Wilo-Cronoline-IL-E-100/165-22/2 |  | 1200 |  |
| ИТОГО |  | 2000 |  |

Обобщенные инвестиционные затраты по котельным представлены в таблице 8.1.18 и на рисунке 8.1.1.

Таблица 8.1.18 Инвестиции в источники тепловой энергии.

|  | Инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Котельная | Переход с твердого топлива на газ | Увеличение мощности котельной | Ремонт (замена) насосного оборудования | ИТОГО |
| №1 | - | 1100 | 180 | 1280 |
| №4 | - | 800 | - | 800 |
| №5 | - | - | 210 | 210 |
| №7 | - | - | 300 | 300 |
| №8 | 6200 | - | 150 | 6350 |
| №12 | - | - | 180 | 180 |
| №14 | 3600 | - | - | 3600 |
| №15 | 7500 | - | - | 7500 |
| №16 | 3500 | - | - | 3500 |
| №17 | - | 800 | - | 800 |
| №18 | 6150 | - | - | 6150 |
| №19 | - | - | 120 | 120 |
| №20 | - | - | 150 | 150 |
| №21 | 2200 | - | 60 | 2260 |
| №23 | 7000 | - | 90 | 7090 |
| №24 | 3900 | - | - | 3900 |
| Районная котельная |  |  | 2000 | 2000 |
| Итого по источникам | 46 190 |

Рисунок 8.1.1 Инвестиции в источники тепловой энергии (тыс.руб).

## Инвестиции в тепловые сети

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы теплосистемы необходимо провести ряд мероприятий по реконструкции старых тепловых сетей с увеличением их диаметров и прокладыванию новых участков трубопроводов.

Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей представлена на рис.8.2.1.

Рисунок 8.2.1 Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей.

Котельная №1

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1 Инвестиции в ТС от котельной №1.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-18 – ТК-20 | Перекладка участка | 100 | 67 | 773,8 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК-4 – Узел 4.1 | Новый участок | 125 | 80 | 1728 |  |
|  | Узел 4.1 -- (П) ул. Строителей д.8/1,2,3,4 | Новый участок | 80 | 10 | 162 |  |
|  | Узел 4.1 -- (П) ул. Строителей д.10/3 | Новый участок | 125 | 130 | 2808 |  |
|  | уз-38.1 -- ТК-29 | Новый участок | 80 | 45 | 729 |  |
|  | уз-7.2 -- ТК-26 | Новый участок | 100 | 60 | 1134 |  |
|  | Итого по сетям |  | 7334,8 |  |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 9240 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 16574,8 |  |

Котельная №3

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.2 Инвестиции в ТС от котельной №3.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | К-60 -- К-61 | Перекладка участка | 125 | 137 | 1808,4 | Собственные средства; МБ |
|  | К-61 -- К-62 | Перекладка участка | 100 | 79 | 912,5 |  |
|  | К-62 -- Коммунистический проспект, 109 | Перекладка участка | 80 | 31 | 306,9 |  |
|  | Т(Н)-12 -- уз12.1 | Перекладка участка | 100 | 70 | 808,5 |  |
|  | Т-41 -- уз-41.1 | Перекладка участка | 100 | 40 | 462 |  |
|  | Т-39 -- уз-39.1 | Перекладка участка | 100 | 40 | 462 |  |
|  | уз-39.1 -- Т-41 | Перекладка участка | 100 | 16 | 184,8 |  |
|  | Т-50 -- Т-51 | Перекладка участка | 40 | 76 | 480 |  |
|  | уз12.1 -- (П) Коммунистический пр-т 95/ | Новый участок | 100 | 36 | 680,4 |  |
|  | уз-19.1 -- Т-17 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | уз-41.1 -- Т(Н)-1 | Новый участок | 100 | 110 | 2079 |  |
|  | Т-45 -- уз-39.1 | Новый участок | 80 | 70 | 1134 |  |
|  | Итого по сетям |  | 9804,5 |  |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 2200 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 12004,5 |  |

Котельная №4

Вариант 1.

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.3.

Таблица 8.2.3 Инвестиции в ТС от котельной №4.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Котельная №4 -- ТК1 | Перекладка участка | 350 | 42 | 877,8 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК1 -- ТК6 | Перекладка участка | 350 | 29 | 606,1 |  |
|  | ТК6 -- ТК16 | Перекладка участка | 350 | 52 | 1086,8 |  |
|  | ТК16 -- ТК17 | Перекладка участка | 350 | 28 | 585,2 |  |
|  | ТК17 -- ТК19 | Перекладка участка | 350 | 30 | 627 |  |
|  | ТК19 -- ТК20 | Перекладка участка | 350 | 92 | 1922,8 |  |
|  | ТК-20 – ТК-21 | Перекладка участка | 350 | 20 | 418 |  |
|  | ТК45 -- УР-7 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 |  |
|  | УР-7 -- ТК46 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 |  |
|  | ТК46 -- (П) ТК | Перекладка участка | 125 | 38 | 501,6 |  |
|  | Котельная №4 -- (П) пер. Ленкина д.5 | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | ТК5 -- (П) ул. Чорос-Гуркина 9 | Новый участок | 65 | 50 | 600 |  |
|  | ТК16 -- (П) ул. Ленина 13 | Новый участок | 80 | 15 | 243 |  |
|  | ТК44 -- уз-35.1 | Новый участок | 80 | 5 | 81 |  |
|  | ТК38 -- ул. Чаптынова 26/1 | Новый участок | 65 | 25 | 300 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 10675,9 |  |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 14195,9 |  |

Вариант 2.

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.4.

Таблица 8.2.4 Инвестиции в ТС от котельной №4.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК45 -- УР-7 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 | Собственные средства; МБ |
|  | УР-7 -- ТК46 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 |  |
|  | ТК46 -- (П) ТК | Перекладка участка | 125 | 38 | 501,6 |  |
|  | Котельная №4 -- (П) пер. Ленкина д.5 | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | ТК5 -- (П) ул. Чорос-Гуркина 9 | Новый участок | 65 | 50 | 600 |  |
|  | ТК16 -- (П) ул. Ленина 13 | Новый участок | 80 | 15 | 243 |  |
|  | ТК44 -- уз-35.1 | Новый участок | 80 | 5 | 81 |  |
|  | ТК38 -- ул. Чаптынова 26/1 | Новый участок | 65 | 25 | 300 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 4552,2 |  |
|  |  | Установка насосной станции |  |  | 1890 | Собственные средства |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 9962,2 |  |

Затраты на электроэнергию в зависимости от срока работы насосной станции представлены в таблице 8.2.5.

Таблица 8.2.5 Затраты на электроэнергию.

| Насос | Мощность, кВт | Количество рабочих часов в год | Количество потребленной энергии в год, кВт | Стоимость 1 кВт энергии, руб. | Затраты на эксплуатацию в течение 1 года, тыс.руб. | Затраты на эксплуатацию в течение 5 лет, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundfos NB 80-160 | 22 | 5400 | 118800 | 6 | 712,8 | 3564 |
| Grundfos NB 80-160 | 22 | 5400 | 118800 | 6 | 712,8 | 3564 |
| ИТОГО |  | 1425,6 | 7128 |

Уже через 3 года использования насосной станции, количество вложенных средств в инвестиционный вариант 2 превысит количество инвестиционных средств по проекту 1.

Котельная №5

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.6.

Таблица 8.2.6 Инвестиции в ТС от котельной №5.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 92 | Перекладка участка | 100 | 26 | 300,3 | Собственные средства; МБ |
|  | 108 | Перекладка участка | 80 | 38 | 376,2 |  |
|  | 43 | Перекладка участка | 125 | 40 | 528 |  |
|  | 74 | Перекладка участка | 100 | 48 | 577,5 |  |
|  | 56 | Перекладка участка | 100 | 88 | 1016,4 |  |
|  | 123 | Новый участок | 150 | 15 | 364,5 |  |
|  | 124 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | 125 | Новый участок | 150 | 40 | 972 |  |
|  | 126 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | 127 | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | 128 | Новый участок | 150 | 10 | 243 |  |
|  | 129 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | 130 | Новый участок | 150 | 10 | 243 |  |
|  | 131 | Новый участок | 65 | 20 | 230 |  |
|  | 132 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | 133 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | 134 | Новый участок | 65 | 6 | 50 |  |
|  | 135 | Новый участок | 150 | 35 | 850,5 |  |
|  | 136 | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | 137 | Новый участок | 65 | 20 | 230 |  |
|  | Итого по сетям |  |  | 9486,9 |  |
| 2013 |  | Ликвидация ЦТП №4 |  |  | 6340 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 15826,9 |  |

Котельная №6

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.7.

Таблица 8.2.7 Инвестиции в ТС от котельной №6.

| Года инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-11 -- уз-11.1 | Перекладка участка | 80 | 23 | 227,7 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК5 -- ТК6/1 | Перекладка участка | 150 | 50 | 742,5 |  |
|  | ТК6/1 -- ТК(н)3 | Перекладка участка | 150 | 35 | 519,75 |  |
|  | ТК(н)3 -- ТК6/2 | Перекладка участка | 150 | 45 | 668,25 |  |
|  | ТК6/2 -- Узел 6 | Перекладка участка | 125 | 72 | 950,4 |  |
|  | Узел 6 -- ТК6/3 | Перекладка участка | 125 | 19 | 250,8 |  |
|  | ТК6/3 -- уз 6/3.1 | Перекладка участка | 125 | 45 | 594 |  |
|  | уз-9.1 -- уз-11.1 | Новый участок | 80 | 40 | 648 |  |
|  | ТК6/2 -- уз 6/2.1 | Новый участок | 100 | 30 | 567 |  |
|  | уз 6/2.1 -- (П) Лесная 10 | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | уз 6/2.1 -- уз 6/2.2 | Новый участок | 80 | 20 | 324 |  |
|  | уз 6/2.2 -- (П) Лесная 12 | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | уз 6/2.2 -- уз 6/3.3 | Новый участок | 80 | 20 | 324 |  |
|  | уз 6/3.3 -- (П) Лесная 14 | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | уз 6/3.3 -- (П) Лесная 16 | Новый участок | 50 | 17 | 198,9 |  |
|  | уз 6/3.1 -- уз. 6/3.2 | Новый участок | 125 | 25 | 540 |  |
|  | уз. 6/3.2 -- (П) Коммунистический 152 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз. 6/3.2 -- уз. 6/3.3 | Новый участок | 100 | 36 | 680,4 |  |
|  | уз. 6/3.3 -- (П) Коммунистический 150 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз. 6/3.3 -- (П) Коммунистический 144 | Новый участок | 65 | 40 | 480 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 8253,9 |  |
| 2016 |  | Установка ИТП |  |  | 4180 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 12433,9 |  |

Котельная №7

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.8.

Таблица 8.2.8 Инвестиции от котельной №7.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Узел 22 – Узел 26 | Новый участок | 50 | 40 | 468 | Собственные средства; МБ |
|  | Узел 15 – ТК11 | Перекладка участка | 125 | 20 | 264 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 732 |  |
| 2016 |  | Установка ИТП |  |  | 3960 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 4692 |  |

Котельная №8

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.9.

Таблица 8.2.9 Инвестиции в ТС от котельной №8.

| Года инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Узел 1 -- ТК-1/1 | Перекладка участка | 150 | 15 | 222,8 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК-1/1 -- Узел 2 | Перекладка участка | 150 | 96 | 1425,6 |  |
|  | Узел 2 -- ТК-1 | Перекладка участка | 150 | 10 | 148,5 |  |
|  | ТК-2 -- ТК-1 | Перекладка участка | 150 | 20 | 297 |  |
|  | ТК-10 -- Узел 10 | Перекладка участка | 50 | 19 | 135,9 |  |
| ИТОГО |  | 2229,8 |  |

Котельная №9

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.10.

Таблица 8.2.10 Инвестиции в ТС от котельной №9.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 61/1 | Перекладка участка | 125 | 60 | 792 | Собственные средства; МБ |
|  | 65 | Перекладка участка | 65 | 46 | 350 |  |
|  | 120 | Новый участок | 100 | 55 | 1039,5 |  |
|  | 121 | Новый участок | 100 | 120 | 2268 |  |
|  | 122 | Новый участок | 65 | 25 | 300 |  |
|  | 123 | Новый участок | 65 | 45 | 520 |  |
|  | 124 | Новый участок | 80 | 65 | 1053 |  |
|  | 125 | Новый участок | 100 | 30 | 567 |  |
|  | 126 | Новый участок | 80 | 65 | 1053 |  |
|  | 127 | Новый участок | 32 | 30 | 270 |  |
|  | 128 | Новый участок | 80 | 40 | 648 |  |
|  | 129 | Новый участок | 80 | 5 | 81 |  |
|  | 130 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 9427,5 |  |
| 2016 |  | Установка ИТП |  |  | 8360 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 17787 |  |

Котельная №10

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.11.

Таблица 8.2.11 Инвестиции в ТС от котельной №10.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-19 – Узел 8 | Перекладка участка | 80 | 10 | 99 | Собственные средства; МБ |
|  | Узел 8 – ТК-20 | Перекладка участка | 80 | 20 | 198 |  |
|  | Узел 4.1 – ТК-17 | Новый участок | 100 | 40 | 756 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 1053 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 4400 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 5453 |  |

Котельная №11

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.12.

Таблица 8.2.12 Инвестиции в ТС от котельной №11.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК(н)7 -- уз-4.1 | Перекладка участка | 150 | 100 | 1485 | Собственные средства; МБ |
|  | уз-4.1 -- уз-4.2 | Перекладка участка | 150 | 25 | 371,3 |  |
|  | уз-4.2 -- ТК10/1 | Перекладка участка | 150 | 25 | 371,3 |  |
|  | ТК10/1 -- ТК10/2 | Перекладка участка | 100 | 39 | 450,1 |  |
|  | ТК10/2 -- ТК10/3 | Перекладка участка | 80 | 46 | 455,4 |  |
|  | уз-4.2 -- уз4 | Новый участок | 100 | 45 | 850,5 |  |
|  | ТК10/2 -- Оконечная 3 | Новый участок | 80 | 50 | 810 |  |
|  | ТК (н)8 -- ул. Ленина 216 | Новый участок | 50 | 8 | 93,6 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 4887,2 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 9020 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 13907,2 |  |

Котельная №12

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.13.

Таблица 8.2.13 Инвестиции в ТС от котельной №12.

| Годи инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Узел 21 -- Проточная, 6 | Перекладка участка | 50 | 86 | 614,9 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК-4(12) -- узел 11 | Перекладка участка | 150 | 38 | 564,3 |  |
|  | узел 11 -- ТК-5(12) | Перекладка участка | 125 | 15 | 198 |  |
|  | ТК-5(12) -- ТК-6(12) | Перекладка участка | 125 | 25 | 330 |  |
|  | ТК-6(12) -- узел 25 | Перекладка участка | 125 | 10 | 132 |  |
|  | узел 25 -- узел 14 | Перекладка участка | 125 | 70 | 924 |  |
|  | узел 15 -- Чаптынова, 6 | Перекладка участка | 65 | 30 | 200 |  |
|  | узел 14 -- ТК-11(7) | Перекладка участка | 125 | 65 | 858 |  |
|  | уз 0.4 -- (П) Проточная, 10/1 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | ТК0 -- уз 0.1 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | уз 0.1 -- (П) Проточная, 28 | Новый участок | 40 | 5 | 42 |  |
|  | уз 0.1 -- уз 0.2 | Новый участок | 80 | 50 | 810 |  |
|  | уз 0.2 -- (П) Проточная, 24 | Новый участок | 32 | 5 | 40 |  |
|  | уз 0.2 -- (П) Проточная, 26 | Новый участок | 32 | 5 | 40 |  |
|  | уз 0.2 -- уз 0.3 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | уз 0.3 -- (П) Проточная, 14/1 | Новый участок | 32 | 5 | 40 |  |
|  | уз 0.3 -- (П) Проточная, 16 | Новый участок | 80 | 100 | 1620 |  |
|  | ТК-9 (12) -- уз 9.1 | Новый участок | 125 | 75 | 1620 |  |
|  | уз 9.1 -- (П) Ч-Гуркина,25 | Новый участок | 65 | 25 | 290 |  |
|  | уз 9.1 -- (П) Ч-Гуркина,27 | Новый участок | 100 | 25 | 472,5 |  |
|  | уз 4.1 -- (П) Э-Палкина,6 | Новый участок | 32 | 50 | 290 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 10116,2 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 13636,2 |  |

Котельная №13

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.14.

Таблица 8.2.14 Инвестиции в ТС от котельной №13.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК31 -- ТК33 | Перекладка участка | 50 | 105 | 750,8 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК27 -- ТК36 | Перекладка участка | 80 | 100 | 990 |  |
|  | ТК28 -- ТК29 | Перекладка участка | 50 | 20 | 143 |  |
|  | Уз 0 -- (П) ул.Э.Палкина д.16 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК21 -- (П6) ул.Улагашева д.12 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК32 -- (П6) ул.Улагашева д.14 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК26 -- ТК26.1 | Новый участок | 150 | 40 | 972 |  |
|  | ТК26.1 – П4 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК26.1 – П5 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК26.1 – П3 | Новый участок | 100 | 50 | 945 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 5690,8 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 9210,8 |  |

Котельная №14

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.15.

Таблица 8.2.15 Инвестиции в ТС от котельной №14.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Установка ИТП | 7700 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №15

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.16.

Таблица 8.2.16 Инвестиции в ТС от котельной №15.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | уз11 -- Ленина 32 | Новый участок | 65 | 30 | 300 | Собственные средства; МБ |
|  | уз9 -- уз10 | Новый участок | 100 | 50 | 945 |  |
|  | уз10 -- Социалистическая 40 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз10 -- Социалистическая 38 | Новый участок | 65 | 30 | 300 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 1603,5 |  |
| 2018 |  | Установка ИТП |  |  | 2860 |  |
| ИТОГО |  | 4463,5 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №16

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.17.

Таблица 8.2.17 Инвестиции в ТС от котельной №16.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Установка ИТП | 2420 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №17

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.18.

Таблица 8.2.18 Инвестиции в ТС от котельной №17.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Уз1 – Уз14 | Перекладка участка | 150 | 175 | 2598,8 | Собственные средства; МБ |
|  | Уз14 – ТК4 | Новый участок | 100 | 68 | 1285,2 |  |
|  | ТК4 – Общежитие | Новый участок | 100 | 52 | 982,8 |  |
|  | ТК4 – Заринская,33 | Новый участок | 100 | 55 | 998,8 |  |
|  | Уз15 – Технологический 14/1 | Новый участок | 65 | 4 | 30 |  |
|  | Уз8 – ТК3 | Новый участок | 100 | 180 | 3402 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 9281,6 |  |
| 2018 |  | Установка ИТП |  |  | 3300 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 12581,6 |  |

Котельная №18

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.19.

Таблица 8.2.19 Инвестиции в ТС от котельной №18.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Установка ИТП | 880 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №19

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.20.

Таблица 8.2.20 Инвестиции в ТС от котельной №19.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Установка ИТП | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №21

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.21.

Таблица 8.2.21 Инвестиции в ТС от котельной №21.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Уз3 -- Спортзал | Новый участок | 40 | 15 | 130 | Собственные средства; МБ |
| 2020 |  | Установка ИТП |  |  | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  |  |  | 570 |  |

Котельная №22

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.22.

Таблица 8.2.22 Инвестиции в ТС от котельной №22.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Установка ИТП | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №23

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.23.

Таблица 8.2.23 Инвестиции в ТС от котельной №23.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Установка ИТП | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №24

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 8.2.24.

Таблица 8.2.24 Инвестиции в ТС от котельной №24.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК -- уз.1 | Перекладка участка | 40 | 10 | 58 | Собственные средства; МБ |
|  | уз 1 -- ул. Маресьева д.13 | Перекладка участка | 25 | 40 | 132 |  |
|  | уз 1 -- ул. Маресьева д.4 | Перекладка участка | 32 | 36 | 189 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 379 |  |
| 2020 |  | Установка ИТП |  |  | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 819 |  |

Районная котельная

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблицах 8.2.25 и 8.2.26.

Таблица 8.2.25. Инвестиции в ТС от районной котельной.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Уз. 18.1 – (П) Алтайская, 40 (Гимназия №7) | Новый участок | 65 | 50 | 600 | Собственные средства; МБ |
|  | уз.18.1 -- (П) Алтайская 38 | Новый участок | 32 | 20 | 170 |  |
|  | ТК9 -- ТК8 | Новый участок | 200 | 70 | 1890 |  |
|  | ТК6 -- уз.6.1 | Новый участок | 65 | 15 | 160 |  |
|  | уз.6.1 -- (П) МВД к1 | Новый участок | 40 | 3 | 26 |  |
|  | уз.6.1 -- (П) МВД к2 | Новый участок | 50 | 40 | 468 |  |
|  | ТК15 -- уз.15.1 | Новый участок | 65 | 30 | 320 |  |
|  | уз.15.1 -- (П) МВД к3 | Новый участок | 40 | 25 | 210 |  |
|  | уз.15.1 -- (П) Осипенко 37 | Новый участок | 40 | 35 | 300 |  |
|  | уз.3.1 -- (П) Коммунистический 76/1 (Маг) | Новый участок | 25 | 10 | 51 |  |
|  | уз.2.1 -- Уз1 | Новый участок | 200 | 35 | 945 |  |
|  | уз.2.1 -- уз.2.3 | Новый участок | 200 | 10 | 270 |  |
|  | уз.2.3 -- уз.2.5 | Новый участок | 200 | 55 | 1485 |  |
|  | уз.2.5 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.5 -- уз.2.6 | Новый участок | 200 | 25 | 675 |  |
|  | уз.2.6 -- (П) Осипенко 6кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.6 -- уз.2.7 | Новый участок | 150 | 25 | 607,5 |  |
|  | уз.2.7 -- (П) Осипенко 9кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.7 -- уз.2.8 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | уз.2.8 -- (П) Осипенко 6кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.8 -- уз.2.9 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | уз.2.9 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.9 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 50 | 20 | 234 |  |
|  | уз.2.3 -- уз.2.2 | Новый участок | 200 | 12 | 324 |  |
|  | уз.2.2 -- (П) Осипенко 6кж | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | уз.2.4 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | ТК1 -- (П) Коммунистический 5кж 1.1 | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | уз.4.1 -- уз.4.2 | Новый участок | 100 | 5 | 94,5 |  |
|  | уз.4.2 -- (П) Коммунистический 5кж 1.2 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз.4.2 -- уз.4.3 | Новый участок | 100 | 35 | 661,5 |  |
|  | ТК13 -- уз.13.1 | Новый участок | 150 | 55 | 1336,5 |  |
|  | Уз.13.1 – (П) Осипенко 12кж к2 | Новый участок | 80 | 20 | 300 |  |
|  | уз.13.1 -- (П) Осипенко 12кж к1 | Новый участок | 100 | 40 | 648 |  |
|  | ТК14 -- (П) Осипенко 19к1 (Дет.сад) | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | уз.13.2 -- (П) Коммунистический 68 | Новый участок | 80 | 65 | 1053 |  |
|  | ТК5 -- уз.5.1 | Новый участок | 150 | 20 | 486 |  |
|  | уз.5.1 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.5.1 -- уз.5.2 | Новый участок | 150 | 20 | 486 |  |
|  | уз.5.2 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.5.2 -- уз.5.3 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | уз.5.3 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.5.3 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 20 | 234 |  |
|  | уз.5/1.1 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 50 | 15 | 175,5 |  |
|  | уз.5/1.1 -- (П) Осипенко 3кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.8.1 -- ТК29 | Новый участок | 150 | 120 | 2916 |  |
|  | уз.27.1 -- (П) Коммунистический 41/1 | Новый участок | 25 | 17 | 100 |  |
|  | ТК27 -- ТК14 | Новый участок | 150 | 130 | 3159 |  |
|  | ТК-12.2 -- (П) Чорос-Гуркина 39/11 | Новый участок | 100 | 30 | 351 |  |
|  | ТК20 -- ТК37 | Новый участок | 150 | 48 | 1166,4 |  |
|  | уз.1.1 -- (П) Школа №6 | Новый участок | 100 | 45 | 850,5 |  |
|  | ТК1 – ТК-2 | Перекладка участка | 200 | 50 | 825 |  |
|  | ТК2 -- уз.2.4 | Перекладка участка | 200 | 25 | 412,5 |  |
|  | уз.2.4 -- уз.2.2 | Перекладка участка | 200 | 35 | 577,5 |  |
|  | ТК13 -- уз.13.2 | Перекладка участка | 100 | 40 | 462 |  |
|  | ТК8 -- уз.8.1 | Перекладка участка | 150 | 30 | 445,5 |  |
|  | ТК13 -- ТК13 | Перекладка участка | 150 | 35 | 519,75 |  |
|  | ТК12 -- ТК13 | Перекладка участка | 150 | 52 | 772,2 |  |
|  | ТК19 -- ТК20 | Перекладка участка | 150 | 23 | 341,55 |  |
|  | ТК-12.1 – ТК-12.2 | Перекладка участка | 125 | 36 | 475,2 |  |
| 2015 | Котельная – ТК-1.1 | Новый участок | 400 | 23 | 600 |  |
| ИТОГО |  | 30688,2 |  |

Таблица 8.2.26. Инвестиции в ликвидацию ЦТП районной котельной.

| Год инвестирования | Ликвидация ЦТП | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ЦТП №1 | 3060 | СЧИ; ИНТ |
|  | ЦТП №2 | 6560 |  |
| 2015 | ЦТП №3 | 8080 |  |
| 2016 | ЦТП №7 | 3710 |  |
|  | ЦТП №8 | 1400 |  |
| ИТОГО | 22810 |  |

Инвестиции в замену участков тепловых сетей с воздушным способом прокладки на подземный представлены в таблице 8.2.27.

Таблица 8.2.27 Инвестиции в замену способа прокладки ТС.

| Год инвестирования | Стоимость, тыс. руб | Источник средств |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 23800 | ФБ |
| 2014 | 11900 |  |
| 2015 | 11900 |  |
| 2016 | 11900 |  |
| 2017 | 11900 |  |
| 2018 | 11900 |  |
| 2019 | 11900 |  |
| 2020 | 11900 |  |
| ИТОГО | 107100 |  |

Инвестиционные затраты по всем котельным представлены в таблице 8.2.28 и на рисунке 8.2.2.

Таблица 8.2.28 Обобщенная информация о инвестициях в ТС.

| Котельная |  | Инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | В ТС | Установка ИТП | Ликвидация ЦТП | ИТОГО |
| №1 | 7334,8 | 9420 |  | 16754,8 |
| №3 | 9804 | 2200 |  | 12004 |
| №4 (1вар) | 10675,9 | 3520 |  | 14195,9 |
| №4 (2вар)* | 13570,2 | 3520 |  | 17090,2 |
| №5 | 9486,9 | 0 | 6340 | 15826,9 |
| №6 | 8253,9 | 4180 |  | 12433,9 |
| №7 | 732 | 3960 |  | 4692 |
| №8 | 2229,8 | 0 |  | 2229,8 |
| №9 | 9427,5 | 8360 |  | 17787,5 |
| №10 | 1053 | 4400 |  | 5453 |
| №11 | 4887,2 | 9020 |  | 13907,2 |
| №12 | 10116,2 | 3520 |  | 13636,2 |
| №13 | 5690,8 | 3520 |  | 9210,8 |
| №14 | 0 | 7700 |  | 7700 |
| №15 | 1603,5 | 2860 |  | 4463,5 |
| №16 | 0 | 2420 |  | 2420 |
| №17 | 9281,6 | 3300 |  | 12581,6 |
| №18 | 0 | 880 |  | 880 |
| №19 | 0 | 440 |  | 440 |
| №21 | 130 | 440 |  | 570 |
| №22 | 0 | 440 |  | 440 |
| №23 | 0 | 440 |  | 440 |
| №24 | 379 | 440 |  | 819 |
| Районная котельная | 30688,2 | 88000 | 22810 | 141498,2 |
| Дополнительно по всем котельным | 107100 |  |  | 107100 |

*Инвестиционные затраты в ТС по 2 варианту котельной №4 представлены по итогу работы насосной станции в течение 5 лет.

Рисунок 8.2.2 Обобщенная информация о инвестициях в ТС (тыс.руб).

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации (ЕТО) осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

По результатам совокупного анализа по многим критериям в качестве единой теплоснабжающей компании выбрана ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», которое отвечает требованиям по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения города Горно-Алтайск.

Соответствие критериям определения единой теплоснабжающей организации:

Зоной действия ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» является большая часть муниципального образования «Город Горно-Алтайск»;

ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» эксплуатирует по договору аренды:

  - источники тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью (115 МВт), см. талицу 8.1;

  - тепловые сети в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

17 из 23 источников тепловой энергии ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» обеспечены резервным топливом, см. таблицу 8.1;

ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» способна обеспечить надежность теплоснабжения в принадлежащей ей сети на основании:

  - наличия квалифицированных и опытных кадров;

  - соответствующего технического оснащения эксплуатационных и ремонтных служб.

Таблица 8.1. Информация по источникам ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

| Объект | Установленная мощность | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | МВт |  |
| Котельная №1 | 3,87 | 4,5 | Мазут |
| Котельная №3 | 6,45 | 7,5 | Мазут |
| Котельная №4 | 15,48 | 18,0 | Мазут |
| Котельная №5 | 17 | 19,0 | Мазут |
| Котельная №6 | 7,74 | 9,0 | Мазут |
| Котельная №7 | 3,01 | 3,5 | Мазут |
| Котельная №8 | 2,68 | 3,12 | Отсутствует |
| Котельная №9 | 7,74 | 9,0 | Мазут |
| Котельная №10 | 5,16 | 6,0 | Мазут |
| Котельная №11 | 3,35 | 3,9 | Мазут |
| Котельная №12 | 4,13 | 4,8 | Мазут |
| Котельная №13 | 7,14 | 8,3 | Уголь |
| Котельная №14 | 1,032 | 1,2 | Отсутствует |
| Котельная №15 | 2,16 | 2,51 | Отсутствует |
| Котельная №16 | 1,26 | 1,46 | Отсутствует |
| Котельная №17 | 3,87 | 4,5 | Мазут |
| Котельная №18 | 1,76 | 2,05 | Уголь |
| Котельная №19 | 0,695 | 0,81 | Уголь |
| Котельная №20 | 0,23 | 0,27 | Уголь |
| Котельная №21 | 0,61 | 0,71 | Отсутствует |
| Котельная №22 | 0,181 | 0,21 | Уголь |
| Котельная №23 | 1,995 | 2,32 | Отсутствует |
| Котельная №24 | 1,118 | 1,30 | Отсутствует |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не проводится за исключением котельных «Районная», №5. Потребители ЦТП №4 (Районная котельная) подключаются к котельной №5.

В случае выхода из строя котельной №12, ее потребители отапливаются от котельной №7 через перемычку между сетями этих котельных. То же самое для потребителей котельной №7.

В соответствии с п.7 ст. 3 Закона №190-ФЗ от 27.07.2010г. исходя из недискриминационной деятельности и равной загрузки оборудования, распределение поставляемой тепловой энергии принято пропорционально установленной мощности источников производства тепловой энергии и составляет 49:100 (ООО «Горно-Алтайская тепловая компания»: ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»).

В случае заключения прямых договоров потребителей с организациями, производящими тепловую энергию объем поставляемой тепловой энергии различными источниками может быть иным.

Решения по бесхозяйственным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования «Город Горно-Алтайск» не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# Вывод

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы централизованного теплоснабжения города Горно-Алтайск в программном расчетном комплексе ZULU Thermo.

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих тепловых сетей. По результатам расчетов выделены варианты развития системы теплоснабжения города Горно-Алтайск, подобраны оптимальные диаметры для перекладки тепловых сетей. Приняты решения по необходимой мощности котельных.